## Előlap
A
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar
1088 Budapest, Reviczky u. 6.
épületének kialakítás a
Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítása
munkáinak keretén belül
KIVITELI TERV
VIII. TERVEZÉSI FÁZIS
ÉPÜLETGÉPÉSZET
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS
KT_GP_ 00_KV_ 00_R02
2017. március 24.

## Épületgépészet_főösszesítő
Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes
átfogó, állagmegóvó felújítása
Költségvetés kiírás
Épületgépészeti munkák
(kiviteli terv)
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
2017-03-24
Megjegyzés:
Csak a 275/2013 Kormányrendeletnek megfelelő teljesítmény nyilatkozattal ellátott termékek építhetők be!

## Munkanem összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Bontás | 0 | 0
Organizációs költségek | 0 | 0
Külső közmű | 0 | 0
Gázellátás | 0 | 0
Vízellátás-csatornázás | 0 | 0
Fűtés-hűtés | 0 | 0
Szellőzés | 0 | 0
Sprinkler | 0 | 0
Vízköd | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Előírások
KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁSHOZ, AJÁNLATKÉSZÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK
| 1 | A költségvetés kiírás együtt kezelendő a tervdokumentációval, a Szerződéses feltételekkel és a Szerződés mellékleteivel. A kiírt mennyiségek ellenőrzése a Vállalkozó feladata és felelőssége. A Szerződésben és a vonatkozó Jogszabályokban szereplő előírások betartását figyelembe kell venni az árképzésekor. A Szerződésben és a vonatkozó Jogszabályokban szereplő előírások betartását figyelembe kell venni az árképzésekor.
| 2 | Jelen kiviteli dokumentációban szerepeltetett munkálatok és anyagmennyiségek kiviteli terv alapján számított nettó mennyiségek, melyek nem tartalmazzák a vágási, és egyéb beépítési hulladékot valamint a tartalékokat.
| 3 | Ajánlattevő árajánlatában mindazon munkálatok, anyagok, berendezések, felszerelések fedezetét biztosítsa, melyek egy korszerű, de műeméléki igényességű új épület megvalósításának általános és ezen felül az építtető által támasztott speciális követelményeit teljes körűen kielégítik.
| 4 | A munka új épület építése és meglévő műemléki épület állagmegóvása, rekonstrukciója munkarészekből áll össze, ajánlattevő árajánlatában mindazon munkálatok, anyagok, berendezések, felszerelések fedezetét biztosítsa, melyek a munkavégzés speciális módja miatt a tervezés szakaszában előre nem látható és kalkulálhatók.
| 5 | A felvonulást, az építkezés berendezését és az organizációs tervezést, az ideiglenes melléklétesítményeket vállalkozónak kell saját megítélése szerint megtervezni és helyszínen tartani. Az ajánlati ár képzésekor a "Felvonulási létesítmények" fejezetben leírtakat javasoljuk figyelembe venni ! A felvonulás és az építkezés berendezésének alábbi kiírása minden egyes tételében vonatkozik a tervezett építkezésben résztvevő valamennyi szakmunkára, amennyiben ezekre a fővállalkozó kap megbízást; az egyes tételek, kiírási szövegek helyszínen tartási idejük tekintetében az építési idő teljes tartamára értendők. Így a szakmunkánként összeállított mennyiség kiírásban nem kerül sor az egyes szakmák részére külön felvonulás és építkezési berendezés feltüntetésére.
Az felvonulási és organizációs díj magában foglalja az összes szükséges ideiglenes létesítmény (építési tábla, konténer, mobil illemhely, építési kerítés, védőháló, kapu, ideiglenes út, stb.), áram- és vízvételi hely kiépítését és annak használati díját (szükség szerint). Magába foglalja az őrzés-védelem, biztosítás, valamint a bontás/építés során szükség törmelék és hulladék elszállítás, takarítás, portalanítás, locsolás és minden egyéb vállalkozó által szükségesnek ítélt és előírásoknak való megfelelés miatt szükséges tétel költségét is. Az org. díj magában foglalja az összes egyéb költséget (behajtási engedély, munkavédelmi költségek, hatósági egyeztetések-hozzájárulások, előírt vizsgálatok, közmű lekötések, meglévő fák védelme, emelőgépek költségei, téliesítés, gyártmánytervek elkészítése, megvalósulási terv elkészítése, geodéziai kitűzések költségeit, stb.) mely a munka szerződésszerű elvégzéséhez szükséges, melynek költségeit a kivitelező a " Felvonulási tesítmények" fejezetben érvényesíthet, annak áraiba beépíthet.
Az egyes szakmák felvonulási és berendezkedési költségeit az "Felvonulási létesítmények" fejezetben szereplő tételekbe javasoljuk beépíteni és azokat az egységárban érvényesíteni. A költségvetésben kiírt tételek csak előirányzatok, a tényleges költségeket a kivitelezőnek kell magadnia, a saját feltételeinek ismeretében.
| 6 | A költségvetési kiírás mindegyik tétele egy komplett szolgáltatásnak felel meg, ezért benne foglaltatnak a szállítási költségek, építési munkák, állványozási-szerelési munkák, építési segédeszközök, szerelési segédeszközök, akkor is ha ezek az egyes tételekben nincsenek külön kimutatva. Alapvetően abból kell kiindulni, hogy a költségvetésben megadott árak mindent tartalmaznak, ami - az épületrészek és a teljes építmény komplett működéséhez szükséges - az építőipar szabványainak és/vagy az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően az építmények rendeltetésszerű kivitelezéséhez tartozik. A költségvetési kiírás és az ebben szereplő mennyiségek tendertervek alapján készültek, csak a tervekkel együtt érvényesek. A költségvetési kiírás és a tervek között jelentkező esetleges eltérések esetén a tervek a mérvadóak. A mennyiségek előirányzatok, azokat Vállalkozó ellenőrizni, pontosítani köteles, meghatározása Vállakozó kockázatát képezi. Az esetlegesen kimaradt tételek nem mentesítik a Vállakozót a terv szerinti megoldás szakszerű kivitelezésétől és annak megfelelő ár-, illetve határidő vállalás betartása alól.
| 7 | A költségvetés 15 Zsaluzás és állványozás munkanemében szereplő állványozási tételek tervezői előirányzatok, melyet a vállalkozó az általa készített végleges organizációs terv alapján az ajánlatadás szakaszában ezeket a tételeket felülvizsgálhatja és az eltéréseket az általa készített organizációs tervvel alátámasztva megrendelőnek jelezheti, véleményét rögzítheti és ezt – indokolt esetben – a szerződéskötésig érvényesítheti. A szerződéskötést követően ilyen többletköltségek keletkeztetésére nincs lehetőség, szerződéskötés után a kiírt tételek költségvita tárgyát nem képezhetik.
| 8 | A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági engedélyeztetések és egyeztetések kivitelezői feladatok, ezek költségeit az ajánlati árban meg kell jeleníteni.
| 9 | A költségvetés 44 Asztalos; 45 Lakatos szerkezetek munkanemében szereplő tételek melléklete a konszignáció. Eltérés esetén a konszignáció az irányadó, az abban szereplő adatokat kell figyelembe venni. Az árajánlat készítésekor az összes vasalat, kilincs- és cím, zár, végleges felületkezelés, üvegezés és a homlokzati nyílászárók tartozékaként a konszignációban megjelölt egyéb tartozékok és kiegészítő szerkezetek, mennyezet, fal- és padlócsatlakozáshoz és a részlettervekben szereplő egyéb szükséges mellékanyagok anyag- és elhelyezési költségeit is figyelembe kell venni. Az ajánlatba a konszignáció szerinti teljes szerkezet árát kell beépíteni kompletten.
| 10 | A kiírásban, és a tervekben foglalt információk és követelmények együttesen kezelendők és –későbbi megállapodásokat kivéve- az átadás- átvételig érvényesek.
| 11 | Az ajánlati ár a tervben és a költségvetésben szereplő minőségű anyagokkal készüljön, a beépítésre kerülő anyagokat beépítés előtt tervezőnek és megbízónak választék biztosításával be kell mutatni. Az ajánlatban a tervezett anyagoktól eltérő, de azonos minőségű anyagok is megadhatók, azonban azok beépítése kizárólag beruházó és az építész tervező együttes jóváhagyásával lehetséges. A költségvetésben szereplő márkanevek, védjegyek csak a minőségi, műszaki követelményekre vonatkozó tájékoztatásul szerepelnek ( akkor is, ha ez nincs külön a tétel szövegében kiemelve), a kivitelező ezeket az anyagokat, szerkezeteket helyettesítheti, más anyagokkal, szerkezetekkel amennyiben azok minden vonatkozásban (műszakialg és esztétikailag) egyenértékűek vagy jobbak és a Tervező jóváhagyását megszerezte. Minden anyag és berendezés, amely a Tervező jóváhagyása nélkül kerül beépítésre és azt a Tervező nem fogadja el, azonnali hatállyal elbontásra kell hogy kerüljön többletköltség felszámítása nélkül.
| 12 | Az épületbe beépített minden anyagnak és szerkezetnek 275/2013 Kormányrendelet szerinti megfelelőségi igazolással, teljesítmény nyilatkozattal kell rendelkeznie, emellett az anyagok, szerkezetek és ezek beépítési módja ki kell elégítse a használati, az egészség, munka és balesetvédelmi, valamint a tűzvédelmi előírásokat, továbbá a kiírásban foglalt műszaki és esztétikai elvárásokat, valamint ki kell elégítenie a Magyar Szabványokban előírt követelményeket. A szabvánnyal nem szabályozott import termékeknek az ÉMI, MEEI alkalmassági bizonylatával, vagy NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) alapján kiállított teljesítmény nyilatkozattal kell rendelkeznie.
| 13 | A műleírásban, a terveken és a kiírásokban meghatározott hőátbocsájtási, akusztikai, tűzvédelmi, szilárdsági, hanggátlási, stb. követelményeket a beépített szerkezeteken a beépítés helyén, a csatlakozó szerkezetek tulajdonságait és a beépítés módját is figyelembe véve kell érvényre juttatni.
| 14 | Az építés során keletkezett törmelék és sitt kezelése és elszállítása során be kell tartani a vonatkozó 45/2004 ( VII.26) BM- KvVM „az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól” szóló együttes rendeletet - az elszállítás és lerakás díját a vállalási árba be kell építeni..
| 15 | A Külső-belső nyílászárók szükségszerinti gyártmányterveinek elkészítése a kivitelező feladata, ezért annak költségeit is szerepeltetni kell. A gyártmányterveket tervezőnek jóváhagyásra be kell mutatni.
| 16 | A lakatos szerkezetek, acél tartószerkezetek gyártmányterveinek elkészítése a kivitelező feladata, ezért annak költségeit is szerepeltetni kell. A gyártmányterveket tervezőnek jóváhagyásra be kell mutatni.
| 17 | Az asztalos szerkezetek, beépített bútorok, belsőépítészeti elemek gyártmányterveinek elkészítése a kivitelező feladata, ezért annak költségeit is szerepeltetni kell. A gyártmányterveket tervezőnek jóváhagyásra be kell mutatni.
| 18 | A faszerkezetek, egyedi tető ácsszerkezetek gyártmányterveinek elkészítése a kivitelező feladata, ezért annak költségeit is szerepeltetni kell. A gyártmányterveket tervezőnek jóváhagyásra be kell mutatni.
| 19 | Amennyiben a dokumentációban ellentmondásokat fedeznének fel, akkor az anyag egyes részeit a következő fontossági sorrendben kell érvényesnek tekinteni:
1. Részletrajzok, tervrajzok, műszaki leírás
2. Konszignáció
3. Költségvetési kiírás,
A tisztázatlan kérdéseket az ajánlat leadása előtt a Megrendelővel, Tervezővel kell tisztázni.
| 20 | A kivitelező feladatkörébe tartozik, és ezért a költségeket az ajánlatban szerepeltetni kell :
a beszabályozási terv elkészítése,
a megvalósulási terv elkészítése,
szakági kiviteli terveinek hatósági engedélyeztetése
| 21 | A költségvetés nem tartalmazza
a közmű hálózatfejlesztési hozzájárulások költségeit,
a megvalósulás és befejezés szakaszában felmerülő egyéb költségtérítéseket, valamint a kivitelező egyéb járulékos költségeit,
ezeket az ajánlattevő a saját munkafeltételeinek megfelelően építse be az ajánlatába.
ÁLTALÁNOS ÉS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
| 1 | A tervdokumentáció műszaki tervanyaga, a műszaki leírás és a költségvetés- kiírás szövegrészének tartalma együtt képezi az ajánlat tárgyát. Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kiírási szövegben azonban nincs rá utalás, illetve – fordított esetben – ha a kiírási szövegnek nincs tervmelléklete, úgy a terv vagy a szöveg alapján a megoldásnak (ilyen esetekben is) szerepelnie kell a kalkulációban. A kiírásban szereplő mennyiségek kiviteli tervek alapján számított nettó mennyiségek. A vállalkozó az ajánlatadás szakaszában ezeket a mennyiségeket felülvizsgálhatja és az eltéréseket méretkimutatással alátámasztva megrendelőnek jelezheti, véleményét rögzítheti és ezt – indokolt esetben – a szerződéskötésig érvényesítheti. A szerződéskötést követően ilyen többletköltségek keletkeztetésére nincs lehetőség, szerződéskötés után a kiírt mennyiségek költségvita tárgyát nem képezhetik.
| 2 | Vállalkozó a dokumentációban mellékelt tervek és kiírási szöveg szerint ajánlatát úgy állítsa össze, hogy minden megoldása Megrendelő és Tervező számára egyértelmű legyen, s az ajánlat rögzítse a konkrét megoldások pontos műszaki tartalmát és költségeit (tételes ajánlat).
| 3 | A tervekben közölt építészeti formáktól (azok léptékétől függetlenül) az ajánlatban eltérni nem lehet. A kivitelezés során, a tervezővel állandó és folyamatos kapcsolatot kell tartani, hogy a tervezés során előre nem látható, de az építkezés alatt felmerülő kérdésekben is az előbb megfogalmazott alapvető tervezői irány és szempont érvényesülhessen.
| 4 | Valamennyi szerkezet kialakítása meg kell feleljen az e tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve (a szerződésben előírt időtartamú) garanciát vállal – beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás és összeszerelés, helyszínre szállítás, beszerelés és működőképes átadás teljes folyamatát.
| 5 | Az ajánlatnak teljes körűen tartalmaznia kell a rendeltetésszerű használathoz, üzemeltetéshez, tökéletes működéshez szükséges valamennyi tömítő-, takaró-, lábazati-, küszöb-, működtető-, nyitó­záró-csukó-, nyíláskorlátozó- és rögzítő-, támasztó­, függesztő-, ütköző-, fal-sarokvédő-, dilatációs stb. szerkezetek, az épületgépészeti és elektromos szerelés függesztő-, tartó-, támasztó- és rögzítő szerkezetei, valamint a technológiai segédszerkezetek költségfedezetét, akkor is, ha ez a költségvetésben nincs nevesítve. Ezek szakszerű, hiánytalan elkészítése nem képezheti költségvita tárgyát.
| 6 | Az ajánlatnak tartalmaznia kell az épületgépészeti és elektromos szerelési feladatokhoz tartozó szerelő kőművesmunkákat, a helyreállításokkal együtt (vésések, áttörések, helyreállítások).
| 7 | Az ajánlatnak valamennyi munkanem tekintetében tartalmaznia kell minden, a megvalósításhoz szükséges állvány- és segédszerkezetet, a bontási, biztonsági és biztosítási alátámasztásokkal együtt. Az ajánlatok minden egyes tételének tartalmaznia kell a szállítási és elszállítási költségfedezetet. Ezeket a vonatkozó tétel árába be kell építeni.
| 8 | Az ajánlatnak tartalmaznia kell a munkavédelmi és tűzvédelmi kötelezettségek betartásának és teljesülésének valamennyi feltételét, azok költségfedezetét.
| 9 | A tűzvédelmi és munkavédelmi előírásokat a megvalósítás teljes folyamatában szigorúan be kell tartani. Idegen nyelvű munkaerő alkalmazása esetében külön gondoskodni kell a fenti kötelezettségek teljesüléséről (tolmács, munkavédelmi oktatás, feliratok stb.).
| 10 | Az ajánlatnak teljességi nyilatkozatot kell tartalmaznia, mely szerint az ajánlat költségfedezetet biztosít valamennyi, a műszaki tervekben, műleírásokban és költségvetés-kiírásban szereplő munkákra és munkanemekre. A dokumentációban nem szereplő, de a rendeltetésszerű használathoz szükséges esetleges hiányosságokra az ajánlattevő az ajánlatkészítés folyamatában, műszaki észrevételek formájában rögzítheti véleményét, és ezt – indokolt esetben – a szerződéskötésig érvényesítheti. A szerződéskötést követően ilyen többletköltségek keletkeztetésére nincs lehetőség.
| 11 | Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az építkezés területén kárt nem okoz, illetőleg a rongálást megjavítja, a pénzbeli kötelezettségekért pedig helytáll. A munkaterületet megfelelően elzárja, a munkaterületen kívül lévők biztonságát egészségét, zavartalanságát szavatolja, gondoskodik takarófüggöny, elektromos jelző világítás, éjszakai biztonsági világítás, védőtető felállításáról majd elbontásáról, a napi munkavégzés után az állványzat feljáróinak lezárásáról.
| 12 | Vállalkozó köteles az e-építési naplót naprakészen vezetni, és azt az építkezés helyszínén tartani. Pótmunka csak a Megrendelő építési naplóban tett írásos megrendelése és a Vállalkozó általadott árajánlat elfogadása alapján végezhető, illetve számolható el.
| 13 | A tervdokumentációban rögzített megoldásokat, szerkezeteket – azok minden elemét – csak ilyen szerkezetek gyártására és szerelésére hivatott, s csak ilyen volumenű munka elvégzésére kellő – ellenőrizhető – referenciákkal rendelkező vállalkozó készítheti és szerelheti.
| 14 | Megrendelő és Tervező kifogása esetén – illetve, amennyiben az anyagok, gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van – Vállalkozó a kifogás tárgyát képező szerkezetet saját költsége terhére ki kell cserélje. Bármilyen jellegű csere nem módosíthatja az épület szerződésben meghatározott átadási határidejét és költségét.
| 15 | Az építkezés ideje alatt a kivitelező által választott módszerrel gondoskodni kell az alsóbb szintek csapadékvíz és technológiai víz elleni állandó és védelméről ! Az erre vonatkozó fedezetet az ajánlati árban szerepeltetni kell. E tekintetben a vállalkozó korlátlan felelősséggel tartozik
| 16 | Sérült felületű vagy formájában torzult anyag (kő, fém, üveg, fa, fal- és padlóburkolat stb.) az épületbe nem építhető be.
| 17 | Valamennyi meglévő és új beépített szerkezetet (anyagot, gyártmányt) akként kell megvédeni az építés ideje alatt, hogy az a Megrendelőnek történő átadásig kifogástalan állapotban maradjon meg.
| 18 | Valamennyi beépített anyag, szerkezet szükségszerű karbantartását, javíthatóságát, működtetését biztosítani kell akkor is, ha erre a tervdokumentáció rajzaiban, leírásaiban utalás nem történik.
| 19 | Minden lehorgonyzó, rögzítő és alátámasztó elemet és szerkezetet úgy kell gyártani, és elhelyezni, hogy megfeleljen a szabványokban előírt minőségi követelményeknek, beleértve a hőmérséklet-változásokat, szél- és mechanikus terhekkel szembeni ellenálló képességet, nem veszélyeztetve semmilyen elemet, csomópontot, üveget, üvegezést és kapcsolódó tömítési megoldást.
| 20 | Szegecs, csavar és csavaranya csak rozsdamentes, vagy gyárilag felületkezelt (tüzihorganyzott, kadmiumozott) acélból készülhet, és meg kell feleljen az elhelyezésből adódó terheknek.
| 21 | Az ajánlati árban benne foglaltatik az áttörések, hornyok és mindenfajta nyílás elkészítése és helyreállítása, szükségszerinti tűzgátló tömítése, a szükséges dilatációs hézagok kialakítása, valamint más anyagú rögzítő szerkezetek, fegyverzetek, keretek és hasonló szerkezetek készítés, elhelyezése, bebetonozása, akkor is, ha az a költségvetésben nincs külön kiemelve.
| 22 | A tervtől esetlegesen eltérő beépítendő anyagokat választék biztosításával beruházónak és tervezőnek be kell mutatni
| 23 | Gépészeti és szellőző tartozékokat elhelyezéssel együtt a tételeknél figyelembe kell venni.
| 24 | Megépült, elkészült szerkezetek védelméről, illetve az esetleges később keletkező sérülések kijavításáról kivitelező gondoskodik.
| 25 | Csatlakozó, már elkészült szerkezetek védelméről, illetve az esetleges később keletkező sérülések kijavításáról kivitelező gondoskodik.
| 26 | Vakolást és festést, tapétázást csak az előzetesen megtisztított, teljesen kiszáradt felületeken lehet elvégezni.
| 27 | A munkák megkezdése előtt meg kell győződni a felület, sík voltáról és egyenletességéről.
| 28 | Az egyes műveletek között a kiszáradáshoz szükséges időt be kell tartani
| 29 | Vakolásoknál az élek védelméről és tartósságáról élvédő profilokkal gondoskodni kell, azok anyag- és beépítési árát a vonatkozó tételeknél érvényesíteni kell.
| 30 | Burkolatok csak megfelelő felületű és szilárdságú aljzatra fektethetők.
| 31 | A fogadó szerkezetek megfelelősségét elfogadó nyilatkozattal kell rögzíteni.
| 32 | Mozgási, tágulási lehetőségeket az előírások szerint kell biztosítani és kiképezni.
| 33 | Csak I. oszt. anyagok építhetők be, I. oszt. minőségben, a gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával, sérült, törött anyagot, szerkezetet beépíteni nem szabad.
| 34 | Fugák hézagolása más burkolatokhoz csatlakozás kialakítása elválasztó sínekkel, a munkához tartozik.
| 35 | Csak a burkolólapokhoz előírt ragasztóanyag és színezett műanyag fugázó habarcs kerülhet alkalmazásra
| 36 | Burkolatok és szaniter berendezések csatlakozását rugalmas anyaggal kell megoldani, a csatlakozás kialakítása a munkához tartozik, azok anyag- és beépítési árát a vonatkozó tételeknél érvényesíteni kell.
| 37 | Pozitív éleknél élvédő sín beépítése a munkához tartozik, anyag- és beépítési árát a vonatkozó tételeknél érvényesíteni kell.
| 38 | A festés megkezdése előtt, valamint az egyes rétegek felhordása között az előírt száradási időt szigorúan be kell tartani.
| 39 | Az esetleges repedések, csatlakozási hézagok áthidalására erősítő betét fátylakat kell alkalmazni, ezek költésgeit az ajánlati árba be kell építeni.
| 40 | A festést csak megfelelően szilárd, tiszta, egyenletes alapfelületen szabad megkezdeni.
| 41 | A munkát csak megfelelő időjárási körülmények, hőmérséklet és légállapot esetén szabad végezni, ettől eltérő munkavégzés esetén a keletkező hibák kijavítása a kivitelező költségére történik
| 42 | Gipszkarton felületre, csak a gyártmánytechnológiai utasításban előírt felület előkészítés után szabad festeni vagy tapétázni, a felület előkészítés a munka része, ennek költségeit az ajánlati árba be kell építeni.
| 43 | A tetőfedés rétegei gondos kivitelezési igényelnek, a kivitelezés gyártmánytechnológiai utasítás szerint, a teljes rendszer felhasználásával, tartozékokkal és a kiegészítő elemekkel együtt kompletten készüljön, ennek költségeit az ajánlati árba be kell építeni.
| 44 | A beépített szigetelések, fémlemezfedések a gyártmánytechnológiai utasítás szerint készüljenek, a teljes rendszer felhasználásával, tartozékokkal és a kiegészítő elemekkel együtt kompletten, ennek költségeit az ajánlati árba be kell építeni.
| 45 | Szigetelések beépítésnél az alapfelületek tisztaságáról gondoskodni kell.
| 46 | Szigetelési munkálatoknál, a vállalkozó felelős az anyagok helyes megválasztásáért, a vonatkozó előírások betartásáért, terhelhetőség, vízhatlanság, hőszigetelés, páraszigetelés, mechanikus hatások elleni védelem szempontjából.
| 47 | A szerelt szerkezeteknél teljes rendszer alkalmazásával kell kalkulálni, a tartozékok és a kiegészítő szerkezetek alkalmazásával, ennek költségeit az ajánlati árba be kell építeni.
| 48 | Álmennyezetek árképzésében figyelembe kell venni a tartó- és függesztő szerkezeteket, a falcsatlakozásoknál a szegélyképző elemek elhelyezését, a világítótestek, fémkeretek, szellőzők és egyéb vezetékek elhelyezéséhez szükséges nyíláskivágásokat, kereteket és egyéb szükséges tartozékokat és kiegészítő elemeket is, ennek költségeit az ajánlati árba be kell építeni.
| 49 | A munkákba a befejezés utáni piperetakarítás, törmelékszállítás is beletartozik, ezek költségeit kivitelező az " Takarítási munkák" fejezetben érvényesítheti.

## Bontás
Bontási költségvetés
Ssz. | Tétel szövege | Menny | Egys | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Hűtési-Fűtési osztó/gyűjtő szakszerű bontása a rendszer ürítése és a szakaszolók elzárása után m hosszban, mélydomború fenék, lezárásokkal, lábakkal, tartószerkezettel, szigeteléssel, szabályozóköri szerelvényekkel, kompletten | 8 | m |  |  | 0 | 0
2 | Vízlágyító leszerelése, komplett bontása darabolással a rendszer szakszerű ürítése és a szakaszolók elzárása után, tartószerkezettel, szigeteléssel, szabályozóköri szerelvényekkel, kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | HMV tároló leszerelése, komplett bontása darabolással a rendszer szakszerű ürítése és a szakaszolók elzárása után, tartószerkezettel, szigeteléssel, szerelvényekkel, kompletten V=300l | 2 | db |  |  | 0 | 0
4 | Folyadékhűtő leszerelése, komplett bontása darabolással a rendszer szakszerű ürítése és a szakaszolók elzárása után, tartószerkezettel, szigeteléssel, szabályozóköri szerelvényekkel, kompletten Típus: Ferroli | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | Szivattyúk leszerelése, komplett bontása elzáró szerelvényekkel, a bontás megkezdése előtt a rendszer ürítése és a szakaszolók elzárása. | 21 | db |  |  | 0 | 0
6 | Puffertároló leszerelése, komplett bontása darabolással a rendszer szakszerű ürítése és a szakaszolók elzárása után, tartószerkezettel, szigeteléssel, szabályozóköri szerelvényekkel, kompletten V=1.000l; | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | Elektromos boyler leszerelése, komplett bontása darabolással a rendszer szakszerű ürítése és a szakaszolók elzárása után, tartószerkezettel, szigeteléssel, szabályozóköri szerelvényekkel, kompletten | 10 | db |  |  | 0 | 0
8 | Víz-és gázmérőhelyek, fogadó helyiségek szerelvényeinek vezetékeinek mérőhelyi leszerelése. | 2 | db |  |  | 0 | 0
9 | Kazán leszerelése, komplett bontása darabolással a rendszer szakszerű ürítése és a szakaszolók elzárása után, tartószerkezettel, szigeteléssel, szabályozóköri szerelvényekkel, kompletten 460 kW | 2 | db |  |  | 0 | 0
10 | Kazánházi szerelvények leszerelése. | 2 | klt |  |  | 0 | 0
11 | Tágulási tartály leszerelése, komplett bontása darabolással a rendszer szakszerű ürítése és a szakaszolók elzárása után, tartószerkezettel, szigeteléssel, szabályozóköri szerelvényekkel, kompletten | 4 | db |  |  | 0 | 0
12 | Hűtőgép leszerelése, komplett bontása darabolással a rendszer szakszerű ürítése és a szakaszolók elzárása után, tartószerkezettel, szigeteléssel, szabályozóköri szerelvényekkel, kompletten Típus: ZETA ECHOES 211 kW | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | Hűtőházi szerelvény leszerelése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
14 | Négyszög és kör keresztmetszetű lemezcső és idom légtechnikai vezetékek roncsba bontása csőkerettel, tömítéssel, anyáscsavarokkal, lég be és elvezető anemosztátokkal, tartószerkezettel, szigeteléssel, kompletten | 8720 | kg |  |  | 0 | 0
15 | FC-Fűtő-Hűtő berendezések leszerelése, roncsba bontása, szerelvényekkel, kompletten | 90 | db |  |  | 0 | 0
16 | Split klíma beltéri és kültéri egységek leszerelése, roncsba bontása , szerelvényekkel,kompletten | 84 | db |  |  | 0 | 0
17 | Szabadon, álmennyezetben, falban vagy padlócsatornába szerelt horganyzott, vagy fekete szigetelt acélcső bontása tartószerkezettel, szabályzó elzáró elemekkel, szigeteléssel, kompletten 2"-ig, vagy DN 50- ig | 5272 | m |  |  | 0 | 0
18 | DN 65 - 200 között | 2551 | m |  |  | 0 | 0
19 | Lefolyócső komplett bontása szabadon szerelve, padlóban, aljzatbetonban, födémben vagy épületen belüli földárokban. Megmaradó vezeték csatlakozások lezárandóak. DN 40 - 100 között | 698 | m |  |  | 0 | 0
20 | DN 125 - 300 között | 290 | m |  |  | 0 | 0
21 | Mosdó-zuhany, WC, piszoár,mosogató, padlóösszefolyó,2 medencés mosdó, falikút berendezési tárgyak bontása bekötéssel, szerelvényekkel, kompletten | 176 | db |  |  | 0 | 0
22 | Légkezelő leszerelése, szakszerű bontása tartószerkezettel, szigeteléssel, szabályozóköri szerelvényekkel, kompletten | 4 | db |  |  | 0 | 0
23 | Tűzcsapok, tűzcsapszekrények leszerelése, szakszerű bontása tartószerkezettel, szerelvényekkel, kompletten | 18 | db |  |  | 0 | 0
24 | Meglévő radiátorok elbontása bekötés bontásával, tartószerkezet, szelepfejek és visszatérő csavarzatok bontásával. DK-500-800 | 2 | db |  |  | 0 | 0
25 | DK-500-1100 | 4 | db |  |  | 0 | 0
26 | DK-500-1200 | 3 | db |  |  | 0 | 0
27 | DK-500-1300 | 5 | db |  |  | 0 | 0
28 | DK-600-300 | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 | DK-600-400 | 17 | db |  |  | 0 | 0
30 | DK-600-500 | 2 | db |  |  | 0 | 0
31 | DK-600-600 | 9 | db |  |  | 0 | 0
32 | DK-600-700 | 15 | db |  |  | 0 | 0
33 | DK-600-800 | 18 | db |  |  | 0 | 0
34 | DK-600-900 | 5 | db |  |  | 0 | 0
35 | DK-600-1000 | 6 | db |  |  | 0 | 0
36 | DK-600-1100 | 3 | db |  |  | 0 | 0
37 | DK-600-1200 | 3 | db |  |  | 0 | 0
38 | DK-600-1300 | 2 | db |  |  | 0 | 0
39 | DK-600-1400 | 11 | db |  |  | 0 | 0
40 | DK-600-2000 | 1 | db |  |  | 0 | 0
41 | DK-900-400 | 1 | db |  |  | 0 | 0
42 | DK-900-600 | 1 | db |  |  | 0 | 0
43 | DK-900-700 | 7 | db |  |  | 0 | 0
44 | DK-900-800 | 3 | db |  |  | 0 | 0
45 | DK-900-1000 | 13 | db |  |  | 0 | 0
46 | DK-900-1100 | 3 | db |  |  | 0 | 0
47 | DK-900-1200 | 2 | db |  |  | 0 | 0
48 | DK-900-1400 | 8 | db |  |  | 0 | 0
49 | DK-900-1500 | 4 | db |  |  | 0 | 0
50 | 2 tagos 6 soros | 1 | db |  |  | 0 | 0
51 | 2 tagos 11 soros | 1 | db |  |  | 0 | 0
52 | 2 tagos 15 soros | 1 | db |  |  | 0 | 0
53 | 2 tagos 20 soros | 1 | db |  |  | 0 | 0
54 | 2 tagos 25 soros | 1 | db |  |  | 0 | 0
55 | 3 tagos 10 soros | 1 | db |  |  | 0 | 0
56 | Padlófűtés bontása padló feltörésével, tartószerkezettel, csővezetékek bontásával kompletten | 420 | m2 |  |  | 0 | 0
57 | Meglévő kémény bekötések komplett bontása, a bontott kémény elemek kijelölt helyre történő szállítása kompletten | 2 | db |  |  | 0 | 0
58 | Gáz csővezetékek és szerelvények komplett bontása, a bontás megkezdése előtt a rendszer ürítése, kiszellőztetése és a szakaszolók elzárása. A bontandó csővezetékek 2-3 méterenkénti levágása és kibontása, kompletten DN100 méretig | 160 | m |  |  | 0 | 0
59 | Szabadon, álmennyezetben vagy falban szerelt réz vezetékek bontása tartószerkezettel, szabályzó elzáró elemekkel, szigeteléssel, kompletten 2"-ig, vagy DN 50- ig | 843 | m |  |  | 0 | 0
Általános
1 | Bontott anyag elszállítása, éjszakai munkavégzéssel, megsemmisítéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | Daruzási költség közterület használati engedéllyel, éjszakai munkavégzéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3 | Belső állvány, emelő | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4 | Épített külső emelő bérlet 0-4 em. 2000 kg-ig | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5 | Veszélyes anyagok elszállítása, átadása minősített telephelynek, a leadás igazolásával. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Organizációs költségek
Organizációs költségvetés
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, Felvonulás előkészítése Technológiai Utasítási terv (TU), dokuemtáció készítés, minden releváns szakághoz, munkanemhez | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, Felvonulás előkészítése Kivitelezői BET összeállítása, dokumentálása | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, Kivitelezői organizációs terv, dokumentáció elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Helyszíni feltárások, rocsolásos vizsgálatok, szerkezeti ellenörzések utáni tervezői feladatok elvégzése, szükség szerint fedvényterv készítés. (A fedvényterveket a Megrendelővel, Tervezővel jóvá kell hagytni.) ELŐIRÁNYZAT! | 25 | alkalom |  |  | 0 | 0
5 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Építés közben felmerülő szükséges pontosítások, módosítások utáni tervezői feladatok elvégzése, szükség szerint fedvényterv készítés. (A fedvényterveket a Megrendelővel, Tervezővel jóvá kell hagytni.) ELŐIRÁNYZAT! | 30 | alkalom |  |  | 0 | 0
6 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Építés közbeni technológia vagy anyaghasználat váltások következtében tervezői feladatok elvégzése, szükség szerint fedvényterv készítés. (A fedvényterveket a Megrendelővel, Tervezővel jóvá kell hagytni.) ELŐIRÁNYZAT! | 43 | alkalom |  |  | 0 | 0
7 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Építés közbeni külső, előre nem tervezhető okok (pl: időjárás, téliesítés, állékonysági probléma, monitoringfigyelmeztetés) következtében felmerülő tervezői feladatok elvégzése, szükség szerint fedvényterv készítés. (A fedvényterveket a Megrendelővel, Tervezővel jóvá kell hagytni.) ELŐIRÁNYZAT! | 22 | alkalom |  |  | 0 | 0
8 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Építés közbeni Megrendelő vagy Kivitelezői kérés, módosítás következtében felmerülő tervezői feladatok elvégzése, szükség szerint új terv, fedvényterv készítés. (A fedvényterveket a Megrendelővel, Tervezővel jóvá kell hagytni.) ELŐIRÁNYZAT! | 30 | alkalom |  |  | 0 | 0
9 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Építés közbeni kiegészítő tervezői művezetési díjak. (A szerződés szerinti tervezői művezetéseken, kooperációkon fellüli tervezői jelenlétek, helyszíni egyeztetések, ellenörések, megbeszélések elszámolása, külön megállapodás alapján) ELŐIRÁNYZAT! | 1 | klt |  |  | 0 | 0
11 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Üzembehelyezés és szerelési nyilatkozatok készítése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
12 | Általános teendők befejezés szakaszában, Átadás - átvétel, jegyzőkönyvek elkészítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
13 | Általános teendők befejezés szakaszában, Megvalósulási tervdokumentációhoz módosítások nyomon követése, dokumentálása, tervek elkészítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
14 | Épületek energetikai tanúsítása, meglévő épületekre, önálló rendeltetésű, nem lakáscélú, több egységet magába foglaló épület egy egysége esetén, egész épületre vonatkozó jellemzőkből származtatva. Tanusítás az építés utáni állapotra. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
15 | Kéménykürtő és szellőző strangok vizsgálata videokamerával | 5 | db |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Külső közmű
Külső közmű költségvetés
I. | Gázellátás, külső közmű
Ssz. | Munka leírása | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Munkaárok földkiemelése közműves területen gépi erővel bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 m árokszélességig talajosztály: I-IV. ( felső réteg), új építés és bontás esetében | 12 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | Munkagödör földkiemelése vb. műtárgy részére, kézi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. Új építés és bontás esetében. | 12 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba tömörítés nélkül, réteges elterítéssel I-IV. osztályú talajban gépi erővel, a vezetéket (műtárgyat) környező 30 cm-en túli szelvényben | 21 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | Homok ágyazat és műanyag cső köré csőzóna, mintakeresztszelvény szerint. | 3 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban kézi erővel tömörségi fok: 85% | 21 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | Kiszoruló föld elszállítása közúti fuvarozással, lerakással 5,0 km távolságig | 3 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | Kiskockakő burkolat bontás és helyreállítás, pótlással | 12 | m |  |  | 0 | 0
8 | Díszkő burkolat bontás és helyreállítás, pótlással | 12 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | Burkolatokhoz ágyazóréteg kialakítás közútkezelői előírás szerint | 24 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | Ideiglenes forgalomtechnika | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
11 | területfoglalási díj, PH.-nak fizetni | e.i. |  |  |  | 0 | 0
műanyag vezeték
PE 100/G; SDR-17,6; előírásoknak megfelelően
12 | D 110 | 7 | m |  |  | 0 | 0
13 | D 110 véglezáró idom | 1 | db |  |  | 0 | 0
14 | D110 földi elzáró beépítési készlettel | 1 | db |  |  | 0 | 0
hegtoldatos-karimás
15 | Pincei bevezető elem NÁ 110, vízzáró szigeteléssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
acél gázvezeték A.37. FUCHS előreszigetelt
16 | NÁ 100 | 1 | m |  |  | 0 | 0
perempár, teli tárcsával
17 | NÁ 100 | 2 | pár |  |  | 0 | 0
18 | Hólyagozó csonk | 4 | db |  |  | 0 | 0
19 | Védőcső D200 PE 80/G; SDR-17,6 | 2 | m |  |  | 0 | 0
20 | Gázrákötésnél szakfeklügyelet, előirányzat | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 | Nyomáspróba | 7 | m |  |  | 0 | 0
22 | Átadási tervdokumentáció készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
23 | hálózatfejlesztési díj | ei. |  |  |  | 0 | 0
24 | geodéziai bemérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | közművek üzembiztosítása | 4 | db |  |  | 0 | 0
26 | D200/D110 elektro megfúró T idom | 1 | db |  |  | 0 | 0
27 | Gázvezeték élőre kötés | 1 | db |  |  | 0 | 0
28 | Gázvezeték felülvizsgálat | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 | gázvezeték felhagyás | 7 | m |  |  | 0 | 0
30 | gázvezeték jelzőtábla | 2 | db |  |  | 0 | 0
| Gázellátás külső közmű összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
II. | Vízellátás-csatornázás, külső közmű
Ssz. | Munka leírása | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Bontás
1 | Csövek törmelékre bontása 30 cm átmérőig | 4.8 | fm |  |  | 0 | 0
2 | Szegélyek bontása bármely anyagból kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával | 2 | fm |  |  | 0 | 0
3 | Térkő burkolat bontása ágyazattal | 4.8 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt géppel, hidraulikus bontófejjel | 0.6 | m3 |  |  | 0 | 0
| Bontási munka összesen |  |  |  |  | 0 | 0
Földmunka
5 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.oszt. | 15 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | Munkaárok földkiemelése közművesitett területen, kézi erővel bármely konzisztenciájú, I-IV.oszt. talajban, dúcolt árokból 3.0 m árokszélességig IV.oszt. talajban, 2.0 m mélységig | 17.35 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | Munkaárok földkiemelése közművesitett területen, kézi erővel bármely konzisztenciájú, I-IV.oszt. talajban, dúcolt árokból 3.0 m árokszélességig IV.oszt. talajban, többlet minden további 2.0 m mélység után | 1.63 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV.oszt. talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 10.8 | m3 |  |  | 0 | 0
9 | Talajjavító réteg készítése útépítésnél vagy építményen belül, szemcsés anyagból 3.0 m szélességig bányakavics; | 7 | m3 |  |  | 0 | 0
10 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel kis felületen, tömörségi fok: 85 % | 2.3 | m3 |  |  | 0 | 0
11 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel kis felületen, tömörségi fok: 90 % | 4.7 | m3 |  |  | 0 | 0
12 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel kis felületen, tömörségi fok: 95 % | 6.1 | m3 |  |  | 0 | 0
13 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85 % | 4.8 | m3 |  |  | 0 | 0
14 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre kézi erővel, talajosztály: I-IV.oszt. | 8.2 | m3 |  |  | 0 | 0
15 | Fejtett föld felrakása szállító eszközre kézzel talajosztály: V-VII.oszt. | 2.4 | m3 |  |  | 0 | 0
| Földmunka összesen |  |  |  |  | 0 | 0
Csőéptés
16 | Meglévő csatorna megszüntetése eliszapolással | 5 | m3 |  |  | 0 | 0
17 | Vízzárósági vizsgálat csatorna belméret: 30 cm-ig | 10.1 | m |  |  | 0 | 0
18 | Vízbekötés készítése a Fővárosi Vízművek árkalkulációja alapján Na 80 méretben | 1 | db |  |  | 0 | 0
19 | Üzemben lévő csatorna vízzáró elfalazása Haszoncső és meglévő csatorna közötti terület belső csőátmérő vagy vállméret: 70/105 tb. H50, nagyszilárdságú falazó cementhabarcs | 2 | db |  |  | 0 | 0
20 | Üzemből kiiktatott csatorna, és haszoncső közötti tér kiinjektálása, Habcementtel. Légtelenítő és injektáló csövek elhelyezése Habcement: 600 kg/m3, 3,5 m3 Légtelenítő cső: 2" Injektáló cső: 2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 | Vezetékcső védőcsőbe húzása (többletidő a csőfektetési tételekre) 300 DN-ig | 5 | m |  |  | 0 | 0
22 | PVC-KGEM-cső szerelése tokos gumigyűrűs kötésekkel 200 DN kemény PVC csatornacső KGEM DN 200x4.5 mm szakaszos tömörségi próbával, földárokba fektetve | 4.8 | m |  |  | 0 | 0
23 | PVC-KGEM-cső szerelése tokos gumigyűrűs kötésekkel 300 DN kemény PVC csatornacső KGEM DN 315x7.7 mm Csőbehúzással fektetve | 5.8 | m |  |  | 0 | 0
24 | PVC-KGEM-cső idomainak szerelése aknabekötő idom 200 DN, KGFP | 1 | db |  |  | 0 | 0
| Csőépítési munka összesen |  |  |  |  | 0 | 0
Burkolat helyreállítás
25 | Utalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása géppel, hidraulikus bontófejjel | 1.2 | m3 |  |  | 0 | 0
26 | Vezetékfektetés utáni útalap helyreállítás betonból CKT alapbeton | 2.2 | m3 |  |  | 0 | 0
27 | Kiemelt szegélykészítése alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézago- lással 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemből | 2 | m |  |  | 0 | 0
28 | Burkolat helyreállítás alapra fektetve Térkő burkolat | 4.8 | m2 |  |  | 0 | 0
29 | Öntött aszfaltburkolatok készítése, az anyag keverőtelepen vagy mozgó masztikátorban keverve Ö-1; Ö-2; Ö-3 keverékből, beépítés kézi erővel, 3.0 cm vastagságig, száraz zúzalékkal érdesítve | 0.1 | m3 |  |  | 0 | 0
30 | Öntött aszfaltburkolatok készítése, az anyag keverőtelepen vagy mozgó masztikátorban keverve,Ö-1; Ö-2; Ö-3 keverékből, beépítés aszfaltfiniserrel, 3,0-4,0 cm vastagságban, impregnált zúzalékkal érdesítve | 0.5 | m3 |  |  | 0 | 0
| Burkolat helyreállítási munka összesen |  |  |  |  | 0 | 0
Építmény külön költségei
31 | Közúti hídprovizórium építése és bontása gyalogos forgalomra | 15 | m2 |  |  | 0 | 0
32 | Biztonsági védőkorlát építése és bontása deszkából, gömbrúd oszlopokkal, lábdeszkával | 50 | m |  |  | 0 | 0
33 | Meglévő elektromos kábelek keresztezése felfüggesztéssel | 6 | db |  |  | 0 | 0
34 | Meglévő közmű felfüggesztése, üzembiztosítás acél, vagy AC csatorna Gázvezeték | 1 | db |  |  | 0 | 0
35 | Meglévő közmű felfüggesztése, üzembiztosítás telefonkábel | 6 | db |  |  | 0 | 0
| Építmény külön kölrséágei összesen |  |  |  |  | 0 | 0
Ducolás
36 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással 0.80-2.00 m árokszélesség között, zártsorú | 42.5 | m2 |  |  | 0 | 0
| Ducolás kölrséágei összesen |  |  |  |  | 0 | 0
Szállítás
37 | Kiszoruló föld szállítása közúti fuvarozással lerakással .. km távolságra | 8.2 | m3 |  |  | 0 | 0
38 | Bontási törmelék elszállítása kijelölt lerakóhely re .. km távolságra | 2.4 | m3 |  |  | 0 | 0
| Szállítási munka összesen |  |  |  |  | 0 | 0
39 | Műszaki ellenőrzés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
40 | Kivitelezés közben felmerülő változtatások miatti áttervezés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Közműépítési munka összesen |  |  |  |  | 0 | 0

## Gázellátás
Gázellátás költségvetés
I. | Szerelési munka:
Ssz. | Munka leírása | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Fekete acélcső fűtési vezeték szerelése szabadon, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, irányváltozás csőhajlítással, fal és födémáttörésekkel, helyreállítással Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37 NA20 | 8 | fm |  |  | 0 | 0
2 | NA 100 | 84 | fm |  |  | 0 | 0
3 | AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézből, matt nikkelezve, kétoldalon belső menettel NA20 | 6 | db |  |  | 0 | 0
4 | Gömbcsap karimás NA 100 | 3 | db |  |  | 0 | 0
5 | Kiszellőző vezeték tető fölé vezetve, belobbanásgátlóval, mintavételi hely kialakítással, elzáróval | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | Mérőhely kialakítás G-80 mérőhöz DN80"-DN80" | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | Védőszekrény gázmérő óra, nyomásszabályozó, és szűrő elhelyezésére | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | Gázmérő óra DN 80 csatlakozócsonkkal | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | Gázszűrő elem GÁZGÉP DN 80 csatlakozó csonkkal | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | PE-acél átmeneti idom Ø100-PE/ NA 100 acél | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | Védőcső falon, illetve födémen való átvezetéshez NA 100, acél | 12 | db |  |  | 0 | 0
12 | Csatlakozás épületen kívüli gázvezetékre | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | Hoval típ, vagy vele egyenértékű, koaksziális levegő-füstgáz csővezeték rendszer az alábbi elemekből: -1 db T-idom d=100/150 PPs mintavevő csonkkal, -1 db Hosszelem d=100/150 PPs, L=1000 mm, -1 db DHG C 100/150 PPs (sötétszürke) kéményszett RAL (7021) helyszíni felméréssel pontosítandó 100/150 méretben Hoval Topgas 120 típusú kazánhoz | 6 | klt |  |  | 0 | 0
14 | Gázkazánok gyári beüzemelése, próbaüzem készítése | 6 | db |  |  | 0 | 0
15 | Gázvezeték nyomáspróba a Gázszolgáltató illetékes képviselőjének jelenlétében /MEO átvétel/ Gázszolgáltató számlája alapján | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | Műszaki ellenőrzés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
17 | Kivitelezés közben felmerülő változtatások miatti áttervezés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Szerelési munkák |  |  |  |  | 0 | 0
II. | Gázellátás, kiegészítő munkák
Ssz. | Munka leírása | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Varratnélküli acélcső rozsdamentesítése, alapmázolása míniummal, fedőmázolása két rétegben, lakkozása zománcfestékkel | 92 | fm |  |  | 0 | 0
| Mázolási munka összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Munka leírása | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Faláttörés főfalban, és födémáttörés csőhüvely elhelyezéssel, helyreállítással 15x15 cm | 12 | db |  |  | 0 | 0
| Szerelőkőműves munka összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vízellátás-csatornázás
Vízellátás-csatornázás költségvetés
Ssz. | Munka leírása | Mennyiség | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
Vízellátás-csatornázás szerelési munka
1 | Horganyzott acél nyomóvezeték vagy vele egyenértékű idomokkal, menetes kötésekkel, megerősítésekkel, csőtartózással, szakaszos nyomáspróbával szabadon szerelve tüzivíz hálózat részére, födém és falfúrással 1 1/2" | 3 | fm |  |  | 0 | 0
2 | 2" | 267 | fm |  |  | 0 | 0
3 | 2 1/2" | 180 | fm |  |  | 0 | 0
4 | 3" | 123 | fm |  |  | 0 | 0
5 | 4" | 145 | fm |  |  | 0 | 0
6 | KPE anyagú viz nyomóvezeték idomokkal, hegesztett kötésekkel, megerősítésekkel, szakaszos nyomáspróbával tervezett vízbeállás NA 80 | 4 | fm |  |  | 0 | 0
7 | NA 100 | 34 | fm |  |  | 0 | 0
8 | REHAU Rautitan Flex (Pe-Xa) anyagú vagy vele egyenértékű víz nyomócső szerelése falban, álmennyezetben, padlóban vagy szerelőfalban, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, hőszigeteléssel együtt., födém és falfúrással Ø16x2,2 | 533 | fm |  |  | 0 | 0
9 | Ø20x2,8 | 461 | fm |  |  | 0 | 0
10 | Ø25x3,5 | 85 | fm |  |  | 0 | 0
11 | KEKELIT - Kelit alubetétes többrétegű műanyag cső vagy vele egyenértékű víz nyomócső szerelése szabadon, álmennyezetben vagy aknában, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, hőszigeteléssel együtt., födém és falfúrással PN16 Ø20x2,8 | 193 | fm |  |  | 0 | 0
12 | Ø25x3,5 | 284 | fm |  |  | 0 | 0
13 | Ø32x4,4 | 446 | fm |  |  | 0 | 0
14 | Ø40x5,5 | 122 | fm |  |  | 0 | 0
15 | Ø50x6,9 | 72 | fm |  |  | 0 | 0
16 | Ø63x8,6 | 133 | fm |  |  | 0 | 0
17 | Ø75x10,3 | 30 | fm |  |  | 0 | 0
18 | PE HD lefolyócső (pl.Geberit gyártmány), vagy vele egyenértékű padlóban, falhoronyban, burkolásban, ill. szabadon szerelve, idomokkal, hegesztett kötéssel, szakaszos tömörségi próbával , tisztító idomokkal szerelve, szennyvíz hálózat részére, födém és falfúrással Ø40 | 226 | fm |  |  | 0 | 0
19 | Ø50 | 473 | fm |  |  | 0 | 0
20 | Ø63 | 20 | fm |  |  | 0 | 0
21 | Ø75 | 108 | fm |  |  | 0 | 0
22 | Ø110 | 681 | fm |  |  | 0 | 0
23 | Ø125 | 82 | fm |  |  | 0 | 0
24 | Ø160 | 38 | fm |  |  | 0 | 0
25 | Ø200 | 22 | fm |  |  | 0 | 0
26 | PE HD lefolyócső (Geberit gyártmány), vagy vele egyenértékű vasalt aljzat alatt szerelve szerelve, idomokkal, sütött hegesztett kötéssel, szakaszos tömörségi próbáva, tisztító idomokkal szerelve, szennyvíz hálózat részére Ø50 | 91 | fm |  |  | 0 | 0
27 | Ø63 | 14 | fm |  |  | 0 | 0
28 | Ø75 | 11 | fm |  |  | 0 | 0
29 | Ø110 | 80 | fm |  |  | 0 | 0
30 | Ø125 | 18 | fm |  |  | 0 | 0
31 | Ø160 | 11 | fm |  |  | 0 | 0
32 | Ø200 | 26 | fm |  |  | 0 | 0
33 | PE HD lefolyócső (pl.Geberit gyártmány), vagy vele egyenértékű burkolásban, ill. szabadon szerelve,esővíz összefolyókkal,szükséges tartozékokkal idomokkal, hegesztett kötéssel, szakaszos tömörségi próbával , tisztító idomokkal szerelve, Pluvia esővíz hálózat részére. Pára és hangszigeteléssel ellátva. Mellékelt kiírás szerint Klt | 1 | db |  |  | 0 | 0
34 | PE HD lefolyócső (Geberit gyártmány), vagy vele egyenértékű vasalt aljzat alatt szerelve szerelve, idomokkal, sütött hegesztett kötéssel, szakaszos tömörségi próbáva, tisztító idomokkal szerelve, gravitációs esővíz hálózat részére . Pára és hangszigeteléssel ellátva. Ø50 | 52 | fm |  |  | 0 | 0
35 | Ø75 | 21 | fm |  |  | 0 | 0
36 | Ø110 | 192 | fm |  |  | 0 | 0
37 | Ø125 | 215 | fm |  |  | 0 | 0
38 | Ø160 | 121 | fm |  |  | 0 | 0
39 | Ø200 | 63 | fm |  |  | 0 | 0
40 | Ø250 | 53 | fm |  |  | 0 | 0
41 | Ø300 | 18 | fm |  |  | 0 | 0
42 | Nyomott szennyvíz vezeték PE anyagú idomokkal hegesztett kötéssel, szakaszos tömörségi próbával NA50 méretben | 149 | fm |  |  | 0 | 0
43 | NA80 méretben | 90 | fm |  |  | 0 | 0
44 | HL406 E típusú vagy vele egyenértékű mosogatógép csatlakozás beépítése 1/2"-Ø50 csatlakozással | 3 | db |  |  | 0 | 0
45 | HL510 NPr típusú vagy vele egyenértékű oldalsó csatlakozású padlóösszefolyó DN50 csatlakozással | 10 | db |  |  | 0 | 0
46 | ACO157 típusú vagy vele egyenértékű oldalsó csatlakozású padlóösszefolyó, szorító szigetelő gallérral, bűzzárral, DN100 csatlakozással | 14 | db |  |  | 0 | 0
47 | HL310 NPr típusú vagy vele egyenértékű alsó csatlakozású padlóösszefolyó DN50 csatlakozással | 16 | db |  |  | 0 | 0
48 | HL300 típusú vagy vele egyenértékű többágú padlóösszefolyó DN50 csatlakozással | 1 | db |  |  | 0 | 0
49 | PURATOR vagy vele egyenértékű alsó csatlakozású ipari padlóösszefolyó szigetelt peremmel, búzzárral 200x200 perforált ráccsal K 3kN típusu DN 100 as csatlakozóval,- ebből 1 db szennyfogó kosárral | 1 | db |  |  | 0 | 0
50 | HL72.1 típusú vagy vele egyenértékű oldalsó csatlakozású padlóösszefolyó, szennyfogó kosárral DN75 csatlakozással | 2 | db |  |  | 0 | 0
51 | HL72.1 típusú vagy vele egyenértékű oldalsó csatlakozású padlóösszefolyó, szennyfogó kosárral DN100 csatlakozással | 1 | db |  |  | 0 | 0
52 | HL21 típusú vagy vele egyenértékű tölcsér golyós búzzárral DN40 csatlakozással | 81 | db |  |  | 0 | 0
53 | Egyedi tölcsér szerelése NA50 csatorna csatlakozással | 2 | db |  |  | 0 | 0
54 | ACO SOLID vagy vele egyenértékű vonalmenti résfolyóka bűzzárral ellátva vizeldékbe és épített zuhanyba szerelve DN50 csatlakozással L=760mm | 6 | db |  |  | 0 | 0
55 | mint előző tétel L=860mm | 6 | db |  |  | 0 | 0
56 | mint előző tétel L=960mm | 4 | db |  |  | 0 | 0
57 | mint előző tétel L=1260mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
58 | mint előző tétel L=1560mm | 5 | db |  |  | 0 | 0
59 | HL805 típusú vagy vele egyenértékű tető kiszellőző szennyvíz vezetékre szerelve Ø 50méretű csatlakozással | 1 | db |  |  | 0 | 0
60 | HL62 típusú vagy vele egyenértékű esővíz összefolyó tartozékokkal, kompletten Ø 110 méretű csatlakozással | 3 | db |  |  | 0 | 0
61 | HL80 típusú vagy vele egyenértékű esővíz összefolyó tartozékokkal, kompletten Ø 50 méretű csatlakozással | 1 | db |  |  | 0 | 0
62 | HL80 típusú vagy vele egyenértékű esővíz összefolyó tartozékokkal, kompletten Ø 75 méretű csatlakozással | 2 | db |  |  | 0 | 0
63 | HL5100 típusú vagy vele egyenértékű esővíz összefolyó tartozékokkal, kompletten Ø 75 méretű csatlakozással | 1 | db |  |  | 0 | 0
64 | HL62 típusú vagy vele egyenértékű esővíz összefolyó tartozékokkal, kompletten Ø 125 méretű csatlakozással | 5 | db |  |  | 0 | 0
65 | HL62 típusú vagy vele egyenértékű esővíz összefolyó tartozékokkal, kompletten Ø 160 méretű csatlakozással | 2 | db |  |  | 0 | 0
66 | HL62B típusú vagy vele egyenértékű esővíz összefolyó tartozékokkal, kompletten Ø 110 méretű csatlakozással | 2 | db |  |  | 0 | 0
67 | HL807 típusú vagy vele egyenértékű tető kiszellőző szennyvíz vezetékre szerelve Ø 75 méretű csatlakozással | 2 | db |  |  | 0 | 0
68 | HL810 típusú vagy vele egyenértékű tető kiszellőző szennyvíz vezetékre szerelve Ø 110 méretű csatlakozással | 12 | db |  |  | 0 | 0
69 | Légbeszívószelep felszerelése víz strangok végére elzáró golyóscsappal NA15 csőre szerelve | 9 | db |  |  | 0 | 0
70 | NA20 csőre szerelve | 3 | db |  |  | 0 | 0
71 | NA25 csőre szerelve | 1 | db |  |  | 0 | 0
72 | NA32 csőre szerelve | 1 | db |  |  | 0 | 0
73 | Elzárószelep menetes kivitelű golyóscsap NA15 | 94 | db |  |  | 0 | 0
74 | NA20 | 39 | db |  |  | 0 | 0
75 | NA25 | 23 | db |  |  | 0 | 0
76 | NA32 | 10 | db |  |  | 0 | 0
77 | NA40 | 1 | db |  |  | 0 | 0
78 | NA50 | 1 | db |  |  | 0 | 0
79 | Karimás elzáró szelep ellenkarimákkal , tömítésekkel, anyáscsavarokkal NA65 | 2 | db |  |  | 0 | 0
80 | NA100 | 3 | db |  |  | 0 | 0
81 | Tömlővéges töltő ürítő szelep 1/2" | 10 | db |  |  | 0 | 0
82 | Visszacsapó szelep szerelése menetes kivitelben NA20 | 1 | db |  |  | 0 | 0
83 | NA25 | 4 | db |  |  | 0 | 0
84 | NA32 | 2 | db |  |  | 0 | 0
85 | NA50 | 14 | db |  |  | 0 | 0
86 | Karimás visszacsapó szelep ellenkarimákkal , tömítésekkel, anyáscsavarokkal NA80 | 5 | db |  |  | 0 | 0
87 | NA100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
88 | Gumikompenzátor szerelése ellenkarimákkal , tömítésekkel, anyáscsavarokkal NA100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
89 | HL138 vagy vele műszakilag egyenértékű klímaszifon | 20 | db |  |  | 0 | 0
90 | Viega Sperrfix 3 vagy vele műszakilag egyenértékű viszatorlódásgátló | 15 | db |  |  | 0 | 0
91 | Viega Sperrfix 5 vagy vele műszakilag egyenértékű klímaszifon | 30 | db |  |  | 0 | 0
92 | HL gyártmányú vagy vele egyenértékű vissza- torlódás gátló beépítése csatorna vezetékbe HL 4 típusu DN50 | 1 | db |  |  | 0 | 0
93 | HL gyártmányú vagy vele egyenértékű vissza- torlódás gátló beépítése csatorna vezetékbe HL 712 típusu DN125 | 1 | db |  |  | 0 | 0
94 | HL gyártmányú vagy vele egyenértékű vissza- torlódás gátló beépítése csatorna vezetékbe HL720.1 típusu DN200 | 3 | db |  |  | 0 | 0
95 | Rugóterhelésű biztonságiszelep menetes kivitelben NA25 | 1 | db |  |  | 0 | 0
96 | NA32 | 2 | db |  |  | 0 | 0
97 | Nyomásmérő beépítése tűzivíz vezeték felső pontjaihoz jól látható ponton és nyomásfokozóhoz | 9 | db |  |  | 0 | 0
98 | TA típusú vagy vele egyenértékbeszabályzó szelep menetes kivitelű cirkulációs vezetékbe szerelve STAD NA15 | 5 | db |  |  | 0 | 0
99 | STAD NA20 | 1 | db |  |  | 0 | 0
100 | STAD NA25 | 1 | db |  |  | 0 | 0
101 | BWT gyártmányú vagy vele azonos kivitelű automata visszamosható vízszűrő beépítése vizhálózat részére menetes kivitelű Infinity AP 2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
102 | Szabványos vizmérőhely készítése elzárókkal épületben való beállásnál NA65 | 1 | db |  |  | 0 | 0
103 | Szabványos vizmérőhely készítése elzárókkal épületben való beállásnál NA80 | 1 | db |  |  | 0 | 0
104 | Vizmérő beépítése elzárószerelvényekkel zöldfal locsolóvíz hálózata részére NA15 | 1 | db |  |  | 0 | 0
105 | NA20 | 2 | db |  |  | 0 | 0
106 | Hőszivattyús üzemű elektromos forróvíz tároló álló kivitelű használati melegvízre, helyszÍnre szállítva, elzáróval,kombinált, biztonsági szelepkészlettel Hajdu HB 300 vagy vele egyenértékű V=300l | 2 | db |  |  | 0 | 0
107 | Hajdú ZF 10 Elektromos forróvíz tároló vagy vele egyenértékű használati melegvízre, zárt rendszerű felső beépítésre kombinált szelepkészlettel helyszÍnre szállítva, beszerelve V=10l | 10 | db |  |  | 0 | 0
108 | Hajdú ZA 10 Elektromos forróvíz tároló vagy vele egyenértékű használati melegvízre, zárt rendszerű allsó beépítésre kombinált szelepkészlettel helyszÍnre szállítva, beszerelve V=10l | 67 | db |  |  | 0 | 0
109 | Hajdú Z30E Elektromos forróvíz tároló vagy vele egyenértékű használati melegvízre, zárt rendszerű fali függőleges beépítésű,kombinált szelepkészlettel helyszÍnre szállítva, beszerelve V=30l | 2 | db |  |  | 0 | 0
110 | Hajdú Z120EK Elektromos forróvíz tároló vagy vele egyenértékű használati melegvízre, zárt rendszerű fali függőleges beépítésű,kombinált szelepkészlettel helyszÍnre szállítva, beszerelve V=120l | 1 | db |  |  | 0 | 0
111 | Reflex Fillecontrol Compact vízpótló tartozékokkal.Helyszínre szállítva , beszerelve Klt | 1 | db |  |  | 0 | 0
112 | BWT gyártmányú vagy vele azonos kivitelű VAD 24PRO S kétoszlopos, automata üzemű vízlágyító – elé egy elzáró– 2 db vízlágyító oszlop gyantával feltöltve, vezérlőszeleppel felszerelve; - Fleck vezérlőfej (vezérlőszelepre szerelve); - Europafilter RS 1" előszűrő; - Regenerálótartály, kompletten beépített sólészeleppel; - Regenerálótartály fedél; - Sóléfelszívó vezeték (beépítve); - Beépítési és kezelési útmutató. - Csatlakozó készlet DN 25/25 -Multiblock Bypass-Inline M 1" csatlakozó modul - AQUATEST vízkeménység gyorsteszt -Clarosal tablettázott regenerálósó; - Beüzemeléssel; kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
113 | BWT gyártmányú vagy vele azonos kivitelű VAS 10 egyoszlopos, automata üzemű vízlágyító – elé egy elzáró– gyantával feltöltve, vezérlőszeleppel felszerelve; - Europafilter RS 1" előszűrő; - Regenerálótartály, kompletten beépített sólészeleppel; - Regenerálótartály fedél; - Sóléfelszívó vezeték (beépítve); - Beépítési és kezelési útmutató. - Csatlakozó készlet DN 25/25 -Multiblock Bypass-Inline M 1" csatlakozó modul - AQUATEST vízkeménység gyorsteszt -Clarosal tablettázott regenerálósó; - Beüzemeléssel; kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
114 | Grundfos vagy vele egyenértékű nyomásfokozó tartozékokkal komplett.Helyszínre szállítva ,beszerelve Hydro Solo ECRE 10-3 HQQE | 1 | db |  |  | 0 | 0
115 | Grundfos vagy vele egyenértékű tüzívíz nyomásfokozó tartozékokkal komplett.Helyszínre szállítva ,beszerelve Hydro Multi-SP 2CR15-7 típusu | 1 | db |  |  | 0 | 0
116 | Grundfos vagy vele egyenértékű légüst tüzívíz nyomásfokozó részére beépítve GT-D-240 típusu | 1 | db |  |  | 0 | 0
117 | Grundfos vagy vele egyenértékű melegvíz cirkulációs szivattyú kompenzátorokkal szerelve.Helyszínre szállítva beszerelve. Magna 3 25-40 típusu | 3 | db |  |  | 0 | 0
118 | Purator vagy vele egyenértékű zsírfogó nemesacélból .Helyszínre szállítva beszerelve. ECOLIP MINI típusu Cikkszám:FA-SF-E-F1Z Q=1 l/s V=10l | 1 | db |  |  | 0 | 0
119 | Grundfos SL1.80.100.55.4.51D.C típusú vagy vele egyenértékű esővíz átemelő szivattyú, esővíz tározóban, gyártó által ajánlott talpon elhelyezve, épület autómatikáról vezérelve, tolózárral, visszacsapószeleppel, szükséges kiegészítőkkel Q=43,0 l/s, H=7 m | 2 | db |  |  | 0 | 0
120 | Grundfos MD 15.3.4 típusú vagy vele egyenértékű szennyvíz átemelő szivattyú, aknában elhelyezve, vezérléssel, tolózárral, visszacsapószeleppel szükséges kiegészítőkkel Q=2,46 l/s, H=7 m | 1 | db |  |  | 0 | 0
121 | Grundfos MD 15.3.4 típusú vagy vele egyenértékű szennyvíz átemelő szivattyú, aknában elhelyezve, vezérléssel, tolózárral, visszacsapószeleppel szükséges kiegészítőkkel Q=4,77 l/s, H=7 m | 1 | db |  |  | 0 | 0
122 | Grundfos MD 12.3.4 típusú vagy vele egyenértékű szennyvíz átemelő szivattyú, aknában elhelyezve, vezérléssel, tolózárral, visszacsapószeleppel szükséges kiegészítőkkel Q=2,83 l/s, H=6 m | 1 | db |  |  | 0 | 0
123 | Grundfos MD 15.3.4 típusú vagy vele egyenértékű szennyvíz átemelő szivattyú, aknában elhelyezve, vezérléssel, tolózárral, visszacsapószeleppel szükséges kiegészítőkkel Q=3,33 l/s, H=6 m | 1 | db |  |  | 0 | 0
124 | Grundfos MD 12.3.4 típusú vagy vele egyenértékű szennyvíz átemelő szivattyú, aknában elhelyezve, vezérléssel, tolózárral, visszacsapószeleppel szükséges kiegészítőkkel Q=2,7 l/s, H=6 m | 1 | db |  |  | 0 | 0
125 | Grundfos vagy vele egyenértékű zsompba szerelt szivattyú, vezérléssel, visszacsapószeleppel szükséges kiegészítőkkel. Unilift CC7-A1 típusu | 5 | db |  |  | 0 | 0
126 | Grundfos vagy vele egyenértékű zsompba szerelt szivattyú, vezérléssel, visszacsapószeleppel szükséges kiegészítőkkel. Unilift AP12.40.04.A1 típusu | 3 | db |  |  | 0 | 0
127 | Grundfos WC-3 vagy vele egyenértékű kisméretű kompakt szennyvízátemelő berendezés visszacsapószeleppel, szükséges kiegészítőkkel. | 3 | db |  |  | 0 | 0
128 | Grundfos C-3 vagy vele egyenértékű kisméretű kompakt szennyvízátemelő berendezés visszacsapószeleppel, szükséges kiegészítőkkel. | 2 | db |  |  | 0 | 0
129 | Fali tűzcsap készlet felszerelése, tüzivíz hálózathoz, golyóscsapos fali tűzcsappal, 30 méteres merevl tömlővel,D-25 sugárcsővel, kapcsoló elemekkel felszerelve, fali tűzcsapszekrénnyel 650x650x285 | 31 | db |  |  | 0 | 0
130 | DN200 (200x200) és az annál kisebb méretű födém és VB faláttörések elkészítése, helyreállítással | 187 | db |  |  | 0 | 0
131 | Horonyvésés vezetékek részére, helyreállítással | 115 | fm |  |  | 0 | 0
132 | Flaminia Fidia mosdó, vagy vele egyenértékű 82x70x82cm méretben 1 db Kohler Purist háromrészes álló csapteleppel 1 db pl. Króm szifonnal, 2 db 1/2"-os krómozott csempeszeleppel, 2 db 1/2"-os s.króm falikoronggal, kompletten Klt. | 4 | db |  |  | 0 | 0
133 | Flaminia Fidia mosdó, vagy vele egyenértékű 105x56x25,5cm méretben 1 db Kohler Purist háromrészes álló csapteleppel 1 db Flaminia Fidia mosdóláb 1 db pl. Króm szifonnal, 2 db 1/2"-os krómozott csempeszeleppel, 2 db 1/2"-os s.króm falikoronggal, kompletten Klt. | 2 | db |  |  | 0 | 0
134 | Healey and Lord vagy vele egyenértékű vizelde berendezés falra szerelve 27x48,5x70,5 cm méretben 1 db rejtett vizelde szifon csatlakozó elemmel, 1 db 1/2" -os sarokszeleppel 1 db 1/2"-os falikoronggal 1 db falon belüli infravezérlésű vízöblítővel. kompletten Klt. | 4 | db |  |  | 0 | 0
135 | Flaminia Fidia vagy vele egyenértékű monoblokkos WC berendezés 75x35,5x84 cm méretben, alsó kifolyású, 1 db 1/2"-os falikoronggal 1 db 1/2" -os sarokszeleppel kompletten Klt. | 6 | db |  |  | 0 | 0
136 | Egyedi Corian mosdó belső építész kiírás szerint : 1 db Hansgrohe Starck infrás csapteleppel 1 db pl. Króm szifonnal, 2 db 1/2"-os krómozott csempeszeleppel, 2 db 1/2"-os s.króm falikoronggal, kompletten Klt. | 45 | db |  |  | 0 | 0
137 | Flaminia Link vagy vele egyenértékű WC berendezés falra szerelve 58x36,5x36 cm méretben 1 db 1/2"-os falikoronggal 1 db 1/2" -os sarokszeleppel kompletten Klt. | 50 | db |  |  | 0 | 0
138 | Flaminia Key vagy vele egyenértékű vizelde berendezés falra szerelve 64x30x30 cm méretben 1 db rejtett vizelde szifon csatlakozó elemmel, 1 db 1/2" -os sarokszeleppel 1 db falon belüli infravezérlésű vízöblítővel. 1 db 1/2"-os falikoronggal kompletten Klt. | 14 | db |  |  | 0 | 0
139 | Flaminia Acquagrande mosdó, vagy vele egyenértékű 52,5x19,5x48cm méretben 1 db Ideal Standard króm keverő csapteleppel 1 db pl. Króm szifonnal, 2 db 1/2"-os krómozott csempeszeleppel, 2 db 1/2"-os s.króm falikoronggal, kompletten Klt. | 24 | db |  |  | 0 | 0
140 | Flaminia Acquababy mosdó, vagy vele egyenértékű 45x20,5x36cm méretben 1 db Ares Teka keverő csapteleppel 1 db pl. Króm szifonnal, 2 db 1/2"-os krómozott csempeszeleppel, 2 db 1/2"-os s.króm falikoronggal, kompletten Klt. | 1 | db |  |  | 0 | 0
141 | Alföldi Formo mosdó, vagy vele egyenértékű 1 db Ares Teka keverő csapteleppel 1 db pl. Króm szifonnal, 2 db 1/2"-os krómozott csempeszeleppel, 2 db 1/2"-os s.króm falikoronggal, kompletten Klt. | 9 | db |  |  | 0 | 0
142 | Alföldi Formo vagy vele egyenértékű mélyöblítésű WC berendezés falra szerelve 1db Alföldi Easy mont falitartállyal 1db Alföldi Easy mont nyomógombbal 1 db 1/2"-os falikoronggal 1 db 1/2" -os sarokszeleppel kompletten Klt. | 6 | db |  |  | 0 | 0
143 | Alföldi Saval 2.0 vagy vele egyenértékű vizelde berendezés falra szerelve 55x32x34 cm méretben 1 db rejtett vizelde szifon csatlakozó elemmel, 1 db 1/2" -os sarokszeleppel 1 db 1/2"-os falikoronggal 1 db falon belüli infravezérlésű vízöblítővel. kompletten Klt. | 1 | db |  |  | 0 | 0
144 | Teka Baltic sport vagy vele egyenértékű zuhanyszett 1db Teka ARES zuhany csapteleppel 2 db 1/2"-os krómozott csempeszeleppel 2 db 1/2"-os króm falikoronggal kompletten Klt. | 8 | db |  |  | 0 | 0
145 | Green Clear Simex akadálymentes mosdó, vagy vele egyenértékű 65x57x23,5 cm méretben 1 db Green Clear hosszúkaros keverő csapteleppel 1 db pl. Króm szifonnal, 2 db 1/2"-os krómozott csempeszeleppel, 2 db 1/2"-os s.króm falikoronggal, kompletten Klt. | 10 | db |  |  | 0 | 0
146 | Green Clear akadálymentes WC berendezés, vagy vele egyenértékű 1 db falon belüli infraérzékelős öblítőtartállyal. 1 db 1/2"-os falikoronggal 1 db 1/2" -os sarokszeleppel kompletten Klt. | 10 | db |  |  | 0 | 0
147 | Épített akadálymentes zuhany 1 db Green Clear speciális akadálymentes zuhany csapteleppel, karral, kézicsővel és kézizuhannyal 1db Green Clear kapaszkodóhoz rögzíthető kézi zuhanytartóval 2 db 1/2"-os krómozott csempeszeleppel, 2 db 1/2"-os s.króm falikoronggal, kompletten Klt. | 1 | db |  |  | 0 | 0
148 | Egyedi Corian mosogató belső építész kiírás szerint : 1 db Hansgrohe Axor Starck króm egykaros konyhai kihúzható keverőcsapteleppel 1 db pl. Króm szifonnal, 2 db 1/2"-os krómozott csempeszeleppel, 2 db 1/2"-os s.króm falikoronggal, kompletten Klt. | 5 | db |  |  | 0 | 0
149 | Egyedi Corian kézmosó belső építész kiírás szerint : 1 db Hansgrohe Axor Starck króm egykaros keverőcsapteleppel 1 db pl. Króm szifonnal, 2 db 1/2"-os krómozott csempeszeleppel, 2 db 1/2"-os s.króm falikoronggal, kompletten Klt. | 5 | db |  |  | 0 | 0
150 | Egyedi rozsdamentes acél mosogató és kézmosó belső építész kiírás szerint : 2 db Hansgrohe Axor Starck króm egykaros keverőcsapteleppel 2 db pl. Króm szifonnal, 4 db 1/2"-os krómozott csempeszeleppel, 4 db 1/2"-os s.króm falikoronggal, kompletten Klt. | 1 | db |  |  | 0 | 0
151 | Franke,vagy vele egyenértékű rozsdamentes acél kiöntő, 2 db Effebi Viva golyós csapteleppel 1 db pl. Króm szifonnal, 2 db 1/2"-os krómozott csempeszeleppel, 2 db 1/2"-os s.króm falikoronggal, kompletten Klt. | 12 | db |  |  | 0 | 0
152 | Franke,vagy vele egyenértékű rozsdamentes acél kiöntő, 1 db Effebi Viva golyós csapteleppel 1 db pl. Króm szifonnal, 1 db 1/2"-os krómozott csempeszeleppel, 1 db 1/2"-os s.króm falikoronggal, kompletten Klt. | 1 | db |  |  | 0 | 0
153 | Építészet által kiírt kármentő tálcákba, ACO 157 összefolyó beépítése szivárgásmentesen, a kialakított tálcák bekötése, kompletten | 7 | db |  |  | 0 | 0
154 | Víz csatlakozás kialakítása gépház részére elzáróval, 210 St tömlővel, kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
155 | Tűzvédelmi mandzsetta beépítése tűzszakaszhatáron műanyag csőbe DN50-DN250 | 25 | db |  |  | 0 | 0
156 | Teljes vízhálózat fertőtlenítése klóroldattal és öblítése tízszeres vízzzel , ÁNTSZ vízminta vétellel, vízminta igazolással | 1 | klt |  |  | 0 | 0
157 | Műszaki ellenőrzés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
158 | Kivitelezés közben felmerülő változtatások miatti áttervezés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Szerelési munka összesen |  |  |  |  | 0 | 0
Hőszigetelési munka:
1 | Hidegvíz vezeték hőszigetelése falban, szerelőfalban, padlóban szerelve ARMAFLEX AC zártcellás csőhéjjal 9 mm vastagságban, Rehau vezetékre Ø16x2,6 | 339 | fm |  |  | 0 | 0
2 | Ø20x2,9 | 454 | fm |  |  | 0 | 0
3 | Ø25x3,7 | 224 | fm |  |  | 0 | 0
4 | Ø32x4,7 | 378 | fm |  |  | 0 | 0
5 | Ø40x5,5 | 102 | fm |  |  | 0 | 0
6 | Ø50x6,9 | 72 | fm |  |  | 0 | 0
7 | Ø63x8,6 | 133 | fm |  |  | 0 | 0
8 | Ø75x10,6 | 30 | fm |  |  | 0 | 0
9 | Melegvíz vezeték hőszigetelése falban, szerelőfalban, padlóban szerelve TUBOLIT DG csőhéjjal 13 mm vastagságban, Rehau vezetékre Ø16x2,2 | 194 | fm |  |  | 0 | 0
10 | Ø20x2,8 | 200 | fm |  |  | 0 | 0
11 | Ø25x3,5 | 145 | fm |  |  | 0 | 0
12 | Ø32x4,4 | 68 | fm |  |  | 0 | 0
13 | Ø40x5,5 | 20 | fm |  |  | 0 | 0
14 | Tüzivíz vezeték hőszigetelése falban, szabadon szerelve ARMAFLEX AC zártcellás csőhéjjal 9 mm vastagságban, Horganyzott acél vezetékre 2" | 267 | fm |  |  | 0 | 0
15 | 2 1/2" | 180 | fm |  |  | 0 | 0
16 | 3" | 123 | fm |  |  | 0 | 0
17 | 4" | 145 | fm |  |  | 0 | 0
18 | Menyezet alatt haladó szennyvíz és szennyvíz ejtő vezetékek hangszigetelése .ARMAFLEX vagy vele egyenértékű AF-1 csőhéjjal NA50 | 238 | fm |  |  | 0 | 0
19 | NA70 | 47 | fm |  |  | 0 | 0
20 | NA100 | 113 | fm |  |  | 0 | 0
21 | NA125 | 76 | fm |  |  | 0 | 0
22 | NA150 | 29 | fm |  |  | 0 | 0
23 | Menyezet alatt haladó szennyvíz és szennyvíz ejtő vezetékek hangszigetelése .ARMAFLEX vagy vele egyenértékű AF- 10 lemezzel csőre rögzítve NA150 felett | 8 | m2 |  |  | 0 | 0
| Hőszigetelési munka összesen |  |  |  |  | 0 | 0

## Fűtés-hűtés
Fűtés-hűtés költségvetés
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Kondencációs falikazánok (Hoval TopGas 120 vagy azzal egyenértékű) kaszkádban 6-as blokkban elhelyezve, 120 kW névleges egységteljesítmény, 6 x 120 kW = 720 kW összteljesítmény. Gyári tartószerkezettel, kondenzvíz elvezetéssel, automatikával, sinus osztóval. | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
2 | Savsemlegesítő berendezés többkazános rendszerhez HOVAL KB 23 UG1 DN 50 | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | Kompakt, forrasztott lemezes hőcserélő fűtési rendszerbe építve, a következő műszaki paraméterekkel Teljesítmény: 700 kW Primer oldal: Hőfoklépcső: 65/45 °C Közeg: Víz Nyomásesés: 6 kPA Szekunder oldal: Hőfoklépcső: 40/60 °C Közeg: Víz Nyomásesés: 6 kPa Gyártmány: SWEP Típus: B427M2x200/1P-SC-S | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4 | Kombinált mikrobuborék és iszapleválasztó. Hoval IM 150 DN150 | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | Kombinált mikrobuborék és iszapleválasztó, hidraulikus váltó. Hoval MH 150 DN150 | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | Kombinált mikrobuborék és iszapleválasztó, hidraulikus váltó. Hoval MH 50 DN50 | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | 500 l térfogatú, változó nyomású zárt tágulási tartály, Reflex N500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | Automatikus vízpótló berendezés csőtörés érzékeléssel, gyűjtő üzemzavar jelzéssel és előrejelzéssel, visszafolyást gátló szerelvénnyel Reflex fillcontrol compact | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | T1 jelű változó nyomású zárt tágulási tartály AHU-1 közvetítő közeges hővisszanyerő körbe, Reflex NG35 | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | T2 jelű változó nyomású zárt tágulási tartály AHU-2 közvetítő közeges hővisszanyerő körbe, Reflex NG 35 | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | T3 jeű változó nyomású zárt tágulási tartály AHU-3 közvetítő közeges hővisszanyerő körbe, Reflex NG 18 | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | T4 jelű változó nyomású zárt tágulási tartály AHU-4 közvetítő közeges hővisszanyerő körbe, Reflex NG25 | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | T5 jelű változó nyomású zárt tágulási tartály AHU-5 közvetítő közeges hővisszanyerő körbe, Reflex NG25 | 1 | db |  |  | 0 | 0
14 | T6 jelű változó nyomású zárt tágulási tartály AHU-6 közvetítő közeges hővisszanyerő körbe, Reflex NG25 | 1 | db |  |  | 0 | 0
15 | T7 jelű változó nyomású zárt tágulási tartály primer kazán körbe, Reflex NG50 | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | SZ1 jelű AHU 7.1 légkezelő fűtőkörbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 2,68 m3/h, H = 7,5 m. Grundfos MAGNA3 D 32-100 180 1x230V PN10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | SZ2 jelű AHU 7.2 légkezelő fűtőkörbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 3,46 m3/h, H = 7,0 m. Grundfos MAGNA3 D 32-100 180 1x230V PN10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | SZ3 jelű AHU 5, AHU 8.1, Ahu 8.2 légkezelő fűtőkörbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 7,43 m3/h, H = 5,2 m. Grundfos MAGNA3 D 40-80 F 220 1x230V PN6/10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
19 | SZ4 jelű Reviczky u. radiátor fűtőkörbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 1,29 m3/h, H = 5,0 m. Grundfos MAGNA3 D 32-60 180 1x230V PN10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
20 | SZ5 jelű Reviczky u. padlófűtés fűtőkörbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 7,4 m3/h, H = 8,0 m. Grundfos MAGNA3 D 32-120 F 220 1x230V PN6/10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 | SZ6 jelű Múzeum u. radiátor fűtőkörbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 1,98 m3/h, H = 5,0 m. Grundfos MAGNA3 D 32-60 180 1x230V PN10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 | SZ7 jelű Múzeum u. padlófűtés fűtőkörbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 2,24 m3/h, H = 7,0 m. Grundfos MAGNA3 D 32-80 180 1x230V PN10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
23 | SZ8 jelű AHU 1 légkezelő körbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 1,51 m3/h, H = 4,5 m. Grundfos MAGNA3 D 32-60 180 1x230V PN10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
24 | SZ9 jelű AHU 1 légkezelő hővisszanyerő körbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz + 30% etilénglykol közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 1,41 m3/h, H = 6 m. Grundfos MAGNA3 D 32-80 180 1x230V PN10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | SZ10 jelű AHU 2 légkezelő körbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 0,91 m3/h, H = 5,0 m. Grundfos MAGNA3 D 32-60 180 1x230V PN10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
26 | SZ11 jelű AHU 2 légkezelő hővisszanyerő körbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz + 30%etilénglykol közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 0,96 m3/h, H =7,3 m. Grundfos MAGNA3 D 32-100 180 1x230V PN10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
27 | SZ12 jelű AHU 3 légkezelő körbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 1,75 m3/h, H = 4,5 m. Grundfos MAGNA3 D 32-60 180 1x230V PN10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
28 | SZ13 jelű AHU 3 légkezelő hővisszanyerő körbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz + 30%etilénglykol közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 1,5 m3/h, H = 5,0 m. Grundfos MAGNA3 D 32-60 180 1x230V PN10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 | SZ14 jelű AHU 4 légkezelő körbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 2,13 m3/h, H = 5,9 m. Grundfos MAGNA3 D 32-80 180 1x230V PN10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
30 | SZ15 jelű AHU 4 légkezelő hővisszanyerő körbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz + 30%etilénglykol közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 1,7 m3/h, H = 6,7 m. Grundfos MAGNA3 D 32-80 180 1x230V PN10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
31 | SZ16 jelű AHU 5 légkezelő körbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 4,07 m3/h, H = 3,9 m. Grundfos MAGNA3 D 32-60 180 1x230V PN10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
32 | SZ17 jelű AHU 5 légkezelő hővisszanyerő körbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz + 30%etilénglykol közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 4,1 m3/h, H = 12,5 m. Grundfos MAGNA3 D 40-150 F 250 1x230V PN6/10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
33 | SZ18 jelű AHU 6 légkezelő körbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 2,88 m3/h, H = 5,5 m. Grundfos MAGNA3 D 32-80 180 1x230V PN10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
34 | SZ19 jelű AHU 8.1 légkezelő körbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 1,39 m3/h, H = 5,0 m. Grundfos MAGNA3 D 32-60 180 1x230V PN10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
35 | SZ20 jelű primer kazán körbe épített szivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 5,26 m3/h, H = 4,2 m. Grundfos MAGNA3 25-80 180 1x230V PN10 | 6 | db |  |  | 0 | 0
36 | SZ21 jelű Múzeum u. alhőközpont fűtési körbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 5,96 m3/h, H = 10,8m. Grundfos MAGNA3 D 40-150 F 250 1x230V PN6/10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
37 | SZ22 jelű AHU3, AHU4, AHU6 légkezelő fűtőkörbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 6,77 m3/h, H = 5,5 m. Grundfos MAGNA3 D 40-80 F 220 1x230V PN6/10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
38 | SZ23 jelű Múzeum u. mennyezetfűtési körbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 3,95 m3/h, H = 8,0 m. Grundfos MAGNA3 D 32-120 F 220 1x230V PN6/10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
39 | SZ24jelű AHU 8.2 légkezelő körbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 1,98 m3/h, H = 4,5 m. Grundfos MAGNA3 D 32-60 180 1x230V PN10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
40 | SZ25 jelű AHU 6 légkezelő hővisszanyerő körbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz + 30%etilénglykol közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 2,66 m3/h, H = 6,3 m. Grundfos MAGNA3 D 32-80 180 1x230V PN10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
41 | SZ26 jelű Hőcserélő szekunder oldali körbe épített ikerszivattyú frekvenciaváltóval, szívó és nyomóoldali gumikompenzátorral (csőméretben), tömítésekkel, menetes vagy karimás kivitelben, karimás kivitel esetén ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal felszerelve, beüzemelve, elektromos bekötés nélkül, víz közegre, csővezetékbe építve, szükséges tartó és rögzítőszerkezettel, kompletten. Q= 30,5 m3/h, H = 5 m. Grundfos MAGNA3 D 65-120 F 340 1x230V PN6/10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
42 | Fekete acélcső fűtési vezeték szerelése szabadon, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, fix és csúszó megtámasztásokkal, szakaszos nyomáspróbával, irányváltozás csőhajlítással, fal és födémáttörésekkel, helyreállítással, kompenzátorokkal NA15 | 1364 | fm |  |  | 0 | 0
43 | NA20 | 353 | fm |  |  | 0 | 0
44 | NA25 | 696 | fm |  |  | 0 | 0
45 | NA32 | 1153 | fm |  |  | 0 | 0
46 | NA40 | 543 | fm |  |  | 0 | 0
47 | Fekete acélcső fűtési vezeték szerelése szabadon, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, fix és csúszó megtámasztásokkal, szakaszos nyomáspróbával, irányváltozás csőívvel, fal és födémáttörésekkel, helyreállítással, kompenzátorokkal NA50 | 759 | fm |  |  | 0 | 0
48 | NA65 | 302 | fm |  |  | 0 | 0
49 | NA100 | 22 | fm |  |  | 0 | 0
50 | Oxigéndiffuziómentes, ötrétegű csővezeték Rehau Rautitan flex 16x2,2 | 294 | fm |  |  | 0 | 0
51 | 20x2,8 | 500 | fm |  |  | 0 | 0
52 | Elzáró szerelvény NA50 méretig menetes gömbcsap, NA50 méret felett pillangószelep karimás kivitelben, ellenkarimákkal, anyáscsavarokkal, tömítésekkel NA15 | 40 | db |  |  | 0 | 0
53 | NA20 | 15 | db |  |  | 0 | 0
54 | NA25 | 59 | db |  |  | 0 | 0
55 | NA32 | 57 | db |  |  | 0 | 0
56 | NA40 | 15 | db |  |  | 0 | 0
57 | NA50 | 31 | db |  |  | 0 | 0
58 | NA65 | 9 | db |  |  | 0 | 0
59 | NA100 | 6 | db |  |  | 0 | 0
60 | Gumikompenzátor NA25 méretben | 4 | db |  |  | 0 | 0
61 | NA32 | 22 | db |  |  | 0 | 0
62 | NA40 | 6 | db |  |  | 0 | 0
63 | NA50 | 16 | db |  |  | 0 | 0
64 | NA65 | 6 | db |  |  | 0 | 0
65 | Visszacsapó szelep menetes kivitelben NA 25 | 2 | db |  |  | 0 | 0
66 | NA 32 | 11 | db |  |  | 0 | 0
67 | NA 40 | 3 | db |  |  | 0 | 0
68 | Visszacsapó szelep karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyás csavarokkal szerelve NNY 16 NA 50 | 11 | db |  |  | 0 | 0
69 | NA 65 | 3 | db |  |  | 0 | 0
70 | Beszabályozó szelep fűtési-hűtési hálálózatba építve, menetes kivitelben, mérőcsonkkal TA STAD 10 | 6 | db |  |  | 0 | 0
71 | NA15 | 24 | db |  |  | 0 | 0
72 | NA20 | 14 | db |  |  | 0 | 0
73 | NA25 | 31 | db |  |  | 0 | 0
74 | NA32 | 19 | db |  |  | 0 | 0
75 | NA40 | 7 | db |  |  | 0 | 0
76 | NA50 | 15 | db |  |  | 0 | 0
77 | Beszabályozó szelep fűtési-hűtési hálálózatba építve, karimás kivitelben, mérőcsonkkal TA STAF 65 | 1 | db |  |  | 0 | 0
78 | Fernox TF1 28mm hidrociklonos és mágneses szűrő a VRV hydrobox hűtési körökbe | 5 | db |  |  | 0 | 0
79 | Hőmérő csővezetékre szerelve | 72 | db |  |  | 0 | 0
80 | Nyomásmérő csővezetékre szerelve, csatlakozó csonkkal | 90 | db |  |  | 0 | 0
81 | Automatikus légtelenítő szelep SPIROTOP típ. | 20 | db |  |  | 0 | 0
82 | Rugóterhelésű biztonsági szelep, plef=2,5 bar, menetes kivitelű NA 25 | 5 | db |  |  | 0 | 0
83 | Rugóterhelésű biztonsági szelep, plef=3,5 bar, menetes kivitelű NA 20 | 2 | db |  |  | 0 | 0
84 | Véletlen elzárás ellen biztosított szelep ürítő csonkkal 3/4" | 6 | db |  |  | 0 | 0
85 | Véletlen elzárás ellen biztosított szelep ürítő csonkkal 1" | 1 | db |  |  | 0 | 0
86 | Ürítőszelep külső-belső menetes kivitelben tömlővéges csatlakozási lehetőséggel NA20 | 12 | db |  |  | 0 | 0
87 | Fagymentesítő elektromos fűtés kültéri fűtési csővezetékekre (AHU 7.1 légkezelőt ellátó NA40 és AHU 7.2 légkezelőt ellátó NA50 acél fűtési vezetékek) DEVIflex 10T, cikkszám: 140F1226, hossz: 80 m, teljesítmény: 790 W | 1 | db |  |  | 0 | 0
88 | Csővezeték fagymentesítő fűtés vezérlése DEVIreg 610, 140F1080 | 1 | db |  |  | 0 | 0
89 | Öntapadó alu szalag fagymentestő elektromos fűtőszál csővezetékre történő rögzítéséhez. Hossz 50 m/db DEVI rögzítő alu szalag, cikkszám: 56485000 | 2 | db |  |  | 0 | 0
90 | VRV kültéri egységek alatti tálca fagymentesítő elektromos fűtése. 1. helyszín: 2 db 2,3 m2 tálca fagymentesítő fűtéséhez: DEVIsnow 30T, cikkszám: 89846014, hossz: 50 m, teljesítmény 1440 W. | 1 | db |  |  | 0 | 0
91 | VRV kültéri egységek alatti tálca fagymentesítő elektromos fűtése. 2. helyszín: 2 db 2,3 m2 és 2 db 3,5 m2 tálca fagymentesítő fűtéséhez: DEVIsnow 30T, cikkszám: 89846030, hossz: 125 m, teljesítmény 3680 W. | 1 | db |  |  | 0 | 0
92 | VRV kültéri egységek alatti tálca fagymentestő fűtésének szabályozásához termosztát + PSU trafó 24V DEVIreg 850, cikkszám: 140F1085 | 2 | db |  |  | 0 | 0
93 | VRV kültéri egységek alatti tálca fagymentestő fűtéséhez esőcsatorna érzékelő DEVIreg 850, cikkszám: 140F1086 | 6 | db |  |  | 0 | 0
94 | Egyedi gyártású, szigetelt fűtési osztó-gyűjtő, összes tartozékkal, csonkokkal, hőmérséklet és nyomás mérővel, lábakon elhelyezve, NA 200 mm átmérővel | 1 | db |  |  | 0 | 0
95 | Egyedi gyártású, szigetelt fűtési osztó-gyűjtő, összes tartozékkal, csonkokkal, hőmérséklet és nyomás mérővel, lábakon elhelyezve, NA 100 mm átmérővel | 1 | db |  |  | 0 | 0
96 | Légedény kialakítása gépházi osztó-gyűjtő körök tetejére, falikútba vezetve. | 12 | db |  |  | 0 | 0
97 | M-1 Háromjáratú motoros szabályozó szelep Reviczky u. radiátoros fűtési körbe építve, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN15 Kvs=4,0 m3/h Gyártmány: TA Típus: CV 316 RGA Meghajtó motor: TA-MC 100/24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
98 | M-2 Háromjáratú motoros szabályozó szelep Reviczky u. padlófűtési körbe építve, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN20 Kvs=6,3 m3/h Gyártmány: TA Típus: CV 316 RGA Meghajtó motor: TA-MC 100/24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
99 | M-3 Háromjáratú motoros szabályozó szelep Múzeum u. radiátoros fűtési körbe építve, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN25 Kvs=8,0 m3/h Gyártmány: TA Típus: CV 316 RGA Meghajtó motor: TA-MC 100/24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
100 | M-4 Háromjáratú motoros szabályozó szelep Múzeum u. padlófűtési körbe építve, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN15 Kvs=1,6 m3/h Gyártmány: TA Típus: CV 316 RGA Meghajtó motor: TA-MC 100/24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
101 | M-5 Háromjáratú motoros szabályozó szelep AHU 1 kalorifer fűtési körbe építve, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN20 Kvs=6,3 m3/h Gyártmány: TA Típus: CV 316 RGA Meghajtó motor: TA-MC 100/24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
102 | M-6 Háromjáratú motoros szabályozó szelep AHU 1 hővisszanyerő fűtési körbe építve, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN20 Kvs=5 m3/h Gyártmány: TA Típus: CV 316 RGA Meghajtó motor: TA-MC 100/24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
103 | M-7 Háromjáratú motoros szabályozó szelep AHU 2 kalorifer fűtési körbe építve, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN15 Kvs=4 m3/h Gyártmány: TA Típus: CV 316 RGA Meghajtó motor: TA-MC 100/24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
104 | M-8 Háromjáratú motoros szabályozó szelep AHU 2 hővisszanyerő fűtési körbe építve, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN15 Kvs=4,0 m3/h Gyártmány: TA Típus: CV 316 RGA Meghajtó motor: TA-MC 100/24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
105 | M-9 Háromjáratú motoros szabályozó szelep AHU 3 kalorifer fűtési körbe építve, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN20 Kvs=4 m3/h Gyártmány: TA Típus: CV 316 RGA Meghajtó motor: TA-MC 100/24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
106 | M-10 Háromjáratú motoros szabályozó szelep AHU 3 hővisszanyerő fűtési körbe építve, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN20 Kvs=6,3 m3/h Gyártmány: TA Típus: CV 316 MZ Meghajtó motor: TA-MC 100/24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
107 | M-11 Háromjáratú motoros szabályozó szelep AHU 4 kalorifer fűtési körbe építve, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN25 Kvs=8 m3/h Gyártmány: TA Típus: CV 316 RGA Meghajtó motor: TA-MC 100/24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
108 | M-12 Háromjáratú motoros szabályozó szelep AHU 4 hővisszanyerő fűtési körbe építve, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN20 Kvs=6,3 m3/h Gyártmány: TA Típus: CV 316 RGA Meghajtó motor: TA-MC 100/24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
109 | M-13 Háromjáratú motoros szabályozó szelep AHU 5 kalorifer fűtési körbe építve, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN32 Kvs=16 m3/h Gyártmány: TA Típus: CV 316 RGA Meghajtó motor: TA-MC 100/24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
110 | M-14 Háromjáratú motoros szabályozó szelep AHU 5 hővisszanyerő fűtési körbe építve, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN32 Kvs=16 m3/h Gyártmány: TA Típus: CV 316 RGA Meghajtó motor: TA-MC 100/24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
111 | M-15 Háromjáratú motoros szabályozó szelep AHU 6 kalorifer fűtési körbe építve, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN32 Kvs=12,5 m3/h Gyártmány: TA Típus: CV 316 RGA Meghajtó motor: TA-MC 100/24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
112 | M-16 Háromjáratú motoros szabályozó szelep AHU 7.1 kalorifer fűtési körbe építve, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN25 Kvs=10 m3/h Gyártmány: TA Típus: CV 316 RGA Meghajtó motor: TA-MC 100/24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
113 | M-17 Háromjáratú motoros szabályozó szelep AHU 7.2 kalorifer fűtési körbe építve, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN25 Kvs=10 m3/h Gyártmány: TA Típus: CV 316 RGA Meghajtó motor: TA-MC 100/24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
114 | M-18 Háromjáratú motoros szabályozó szelep AHU 8.1 kalorifer fűtési körbe építve, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN20 Kvs=4 m3/h Gyártmány: TA Típus: CV 316 MZ Meghajtó motor: TA-MC 100/24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
115 | M-19 Háromjáratú motoros szabályozó szelep Múzeum utca mennyezetfűtési körbe építve, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN15 Kvs=4 m3/h Gyártmány: TA Típus: CV 316 RGA Meghajtó motor: TA-MC 100/24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
116 | M-20 Háromjáratú motoros szabályozó szelep AHU 8.2 kalorifer fűtési körbe építve, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN25 Kvs=8 m3/h Gyártmány: TA Típus: CV 316 RGA Meghajtó motor: TA-MC 100/24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
117 | M-21 Háromjáratú motoros szabályozó szelep AHU 6 hővisszanyerő fűtési körbe építve, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN25 Kvs=10 m3/h Gyártmány: TA Típus: CV 316 RGA Meghajtó motor: TA-MC 100/24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
118 | Motoros nyit/zár pillangó szelep fűtés-hűtés átváltáshoz Hydrobox rendszerekhez, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN25 Gyártmány: Danfoss Típus: VFY-WA | 12 | db |  |  | 0 | 0
119 | Motoros nyit/zár pillangó szelep fűtés-hűtés átváltáshoz Hydrobox rendszerekhez, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN32 Gyártmány: Danfoss Típus: VFY-WA | 12 | db |  |  | 0 | 0
120 | Motoros nyit/zár pillangó szelep fűtés-hűtés átváltáshoz Hydrobox rendszerekhez, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN50 Gyártmány: Danfoss Típus: VFY-WA | 2 | db |  |  | 0 | 0
121 | Motoros nyit/zár pillangó szelep fűtés-hűtés átváltáshoz Hydrobox rendszerekhez, 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN65 Gyártmány: Danfoss Típus: VFY-WA | 2 | db |  |  | 0 | 0
122 | Egyutú motoros gömbcsap (nyit/zár zónaszelep), 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN15 Gyártmány: Danfoss Típus: AMZ 112 | 2 | db |  |  | 0 | 0
123 | Egyutú motoros gömbcsap (nyit/zár zónaszelep), 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN20 Gyártmány: Danfoss Típus: AMZ 112 | 4 | db |  |  | 0 | 0
124 | Egyutú motoros gömbcsap (nyit/zár zónaszelep), 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN25 Gyártmány: Danfoss Típus: AMZ 112 | 11 | db |  |  | 0 | 0
125 | Egyutú motoros gömbcsap (nyit/zár zónaszelep), 24 V-os meghajtó motorral, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve DN32 Gyártmány: Danfoss Típus: AMZ 112 | 1 | db |  |  | 0 | 0
126 | Acéllemez lapradiátor hatcsonkos kivitelben, külső radiátor szeleppel, légtelenítő szeleppel, fali tartószerkezettel, szerelési helyre széthordva, összeállítva, felszerelve, szerelési egységcsomaggal, festés miatti le- és visszaszereléssel, kétcsöves fűtéshez Dunaferr Lux-uNi típus Építési magasság: 600mm EK-600-400 | 6 | db |  |  | 0 | 0
| Építési magasság: 900mm EK-900-400 | 1 | db |  |  | 0 | 0
127 | EK-900-500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
128 | DK-900-1000 | 1 | db |  |  | 0 | 0
129 | DK-900-1100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
130 | DK-900-400 | 1 | db |  |  | 0 | 0
131 | DK-900-500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
132 | DK-900-600 | 4 | db |  |  | 0 | 0
133 | DK-900-800 | 5 | db |  |  | 0 | 0
134 | DK-900-900 | 4 | db |  |  | 0 | 0
135 | Heimeier Regulux visszatérő csavarzat, előbeállítható DN15 | 27 | db |  |  | 0 | 0
136 | Heimeier Standard termosztatikus radiátor szeleptest, előbeállítható DN15 | 27 | db |  |  | 0 | 0
137 | Heimeier "B" fej típusú vandálbiztos termofej | 27 | db |  |  | 0 | 0
138 | Betatherm gyártmányú, BM típusjelű „Metrum” hegesztett kivitelű laposcsöves radiátor, függőlegesen elrendezett, síkovál profilú acél fűtőcsövekből, alul és felül kör szelvényű gyűjtőcsövekkel, egy- vagy kétsoros kivitelben, légtelenítő szelepel, gyárilag bépített előbeállítható termosztatikus szelepbetéttel, fali tartószerkezettel, szerelési helyre széthordva, összeállítva, felszerelve, szerelési egységcsomaggal, festés miatti le- és visszaszereléssel, kétcsöves fűtéshez Metrum BM5-1 060-40-10 | 8 | db |  |  | 0 | 0
139 | Metrum BM5-1 090-40-10 | 8 | db |  |  | 0 | 0
140 | Metrum BM5-1 090-40-12 | 2 | db |  |  | 0 | 0
141 | Metrum BM5-1 090-40-14 | 1 | db |  |  | 0 | 0
142 | Metrum BM5-1 090-40-15 | 5 | db |  |  | 0 | 0
143 | Metrum BM5-1 090-40-16 | 1 | db |  |  | 0 | 0
144 | Metrum BM5-1 090-40-32 | 1 | db |  |  | 0 | 0
145 | Metrum BM5-2 060-40-10 | 3 | db |  |  | 0 | 0
146 | Metrum BM5-2 060-40-30 | 1 | db |  |  | 0 | 0
147 | Metrum BM5-2 070-40-26 | 2 | db |  |  | 0 | 0
148 | Metrum BM5-2 080-40-17 | 1 | db |  |  | 0 | 0
149 | Metrum BM5-2 080-40-20 | 2 | db |  |  | 0 | 0
150 | Metrum BM5-2 090-40-10 | 2 | db |  |  | 0 | 0
151 | Metrum BM5-2 090-40-11 | 1 | db |  |  | 0 | 0
152 | Metrum BM5-2 090-40-12 | 1 | db |  |  | 0 | 0
153 | Metrum BM5-2 090-40-13 | 3 | db |  |  | 0 | 0
154 | Metrum BM5-2 090-40-14 | 1 | db |  |  | 0 | 0
155 | Metrum BM5-2 090-40-15 | 2 | db |  |  | 0 | 0
156 | Metrum BM5-2 090-40-16 | 1 | db |  |  | 0 | 0
157 | Metrum BM5-2 090-40-18 | 4 | db |  |  | 0 | 0
158 | Metrum BM5-2 090-40-19 | 2 | db |  |  | 0 | 0
159 | Metrum BM5-2 090-40-20 | 1 | db |  |  | 0 | 0
160 | Metrum BM5-2 090-40-22 | 1 | db |  |  | 0 | 0
161 | Metrum BM5-2 090-40-24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
162 | Betatherm gyártmányú, BM típusjelű „Metrum” hegesztett kivitelű laposcsöves radiátor, függőlegesen elrendezett, síkovál profilú acél fűtőcsövekből, alul és felül kör szelvényű gyűjtőcsövekkel, egy- vagy kétsoros kivitelben, légtelenítő szelepel, fali tartószerkezettel, szerelési helyre széthordva, összeállítva, felszerelve, szerelési egységcsomaggal, festés miatti le- és visszaszereléssel, kétcsöves fűtéshez Metrum BM5-2 090-40-10 | 2 | db |  |  | 0 | 0
163 | Oventrop Uni LHB típusú vandálbiztos termofej Metrum típusú radiátorokba épített Oventrop GH szelepbetéthez | 55 | db |  |  | 0 | 0
164 | Radiátor alsó bekötő készlet fal felőli bekötéshez beépített szelepes fűtőtesthez | 49 | db |  |  | 0 | 0
165 | Radiátor alsó bekötő készlet padló felőli bekötéshez beépített szelepes fűtőtesthez | 6 | db |  |  | 0 | 0
166 | Padlóba építhető BOKI F2C ventilátoros fűtő-hűtő padlókonvektor, belsőépítész által kiírt egyedi takaróráccsal, kézi légtelenítő szeleppel, kondenzvíz elvezető szifonnal, 12V ventilátorral, PAT-02 transzformátorral, PTV és PRS csatlakozó szelepekkel, szerelési helyre széthordva, összeállítva, felszerelve, szerelési egységcsomaggal, kétcsöves fűtési és hűtési rendszerhez BOKI Aquilo F2C-24-140-11-01 | 3 | db |  |  | 0 | 0
167 | BOKI Aquilo F2C-24-180-11-01 | 4 | db |  |  | 0 | 0
168 | BOKI Aquilo F2C-24-180-11-01, fűtési vezeték csatlakozás bal oldalról | 1 | db |  |  | 0 | 0
169 | BOKI Aquilo F2C-24-250-11-01, fűtési vezeték csatlakozás bal oldalról | 1 | db |  |  | 0 | 0
170 | BOKI Aquilo F2C-24-430(180+250)-11-01 (180+250 hőcserélővel) | 1 | db |  |  | 0 | 0
171 | Padlóba építhető BOKI FMK fűtő padlókonvektor, belsőépítész által kiírt egyedi takaróráccsal, kézi légtelenítő szeleppel, PTV és PRS csatlakozó szelepekkel, szerelési helyre széthordva, összeállítva, felszerelve, szerelési egységcsomaggal, kétcsöves fűtési rendszerhez BOKI Aquilo FMK-34-180-14-01 | 2 | db |  |  | 0 | 0
172 | BOKI Aquilo FMK-34-180-14-01, fűtési vezeték csatlakozás bal oldalról | 6 | db |  |  | 0 | 0
173 | Padlóba építhető fűtő padlókonvektor, belsőépítész által kiírt egyedi takaróráccsal, kézi légtelenítő szeleppel, leeresztő csappal, szerelési helyre széthordva, összeállítva, felszerelve, szerelési egységcsomaggal, kétcsöves fűtéshez és hűtéshez BOKI Aquilo FMK-34-320(160+160)-14-01 (2 db 160 hőcserélővel) | 1 | db |  |  | 0 | 0
174 | Heimeier Regulux egyenes visszatérő csavarzat, előbeállítható DN15 | 3 | db |  |  | 0 | 0
175 | Heimeier Regulux egyenes visszatérő csavarzat, előbeállítható DN20 | 8 | db |  |  | 0 | 0
176 | Termosztatikus szeleptest BOKI Aquilo FMK típusú padlókonvektorba előremenő vezetékre szerelve BOKI PTV-01 | 12 | db |  |  | 0 | 0
177 | Termikus mozgatómotor BOKI Aquilo FMK típusú padlókonvektorba termosztatikus szeleptestre szerelve, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve BOKI PTP-02 | 12 | db |  |  | 0 | 0
178 | Visszatérő csavarzat BOKI Aquilo FMK típusú padlókonvektorba visszatérő vezetélre szerelve BOKI PRS-01 | 12 | db |  |  | 0 | 0
179 | Álló légfüggöny elektromos fűtőelemmel, ajtó melletti (kétoldali) függőleges beépítésre, RAL 1013 színre festett íves oldalpanellel, igény szerint alsó vagy felső csatlakozással. Típus: AC Corinte ACCS25E20-V H = 2.500 mm V = 4.500 m3/h Q = 6,6 / 13 /19,8 kW (~3/400V) | 2 | db |  |  | 0 | 0
180 | Elektromos légfüggönyhöz falra szerelhető digitális szabályozó-kezelő egység (2db légfüggöny együttes vezérlésére): - teremhőmérséklet érzékeléssel - ajtónyitásról vezérelt működtetéssel - ventilátor fordulatszámának automatikus vezérlésével - fűtési teljesítmény szabályozással - heti időprogrammal - egyszerű BMS kommunikációval Típus: SIReACZ (Competent) | 1 | db |  |  | 0 | 0
181 | Padlókonvektor elektromos csőfűtőszállal, belsőépítész által meghatározott egyedi ráccsal, Honeywell T6371 C1015 termosztáttal, teljesítményszabályozó modullal, kompletten Típus: PERFEKTA EPK1-2 Q = 1000W Méret: 1500/240/100 mm | 6 | db |  |  | 0 | 0
182 | NGBS SCS333 álmennyezeti panel: 10x1,3 mm-es PE-RT csővezeték hővezető fém profilba intergrálva, 333 mm álmennyezeti bordatávolsághoz | 60.87 | m2 |  |  | 0 | 0
183 | NGBS 10x1,3 mm PE-RT cső | 1800 | fm |  |  | 0 | 0
184 | NGBS csőrögzítő fésű 2 m/db 10-es csőhöz | 416 | fm |  |  | 0 | 0
185 | NGBS ívrögzítő 16-as csőhöz | 40 | fm |  |  | 0 | 0
186 | 16x2,0 mm PE-RT cső (PF) | 4200 | fm |  |  | 0 | 0
187 | 16x2,0 mm PE-RT cső (MFH bekötés) | 600 | fm |  |  | 0 | 0
188 | NGBS Toldó idom 10-10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
189 | NGBS Szűkitő idom 16-10 | 40 | db |  |  | 0 | 0
190 | NGBS T-idom 16-10-16 | 214 | db |  |  | 0 | 0
191 | NGBS Könyök 16 egál | 80 | db |  |  | 0 | 0
192 | NGBS Toldóhüvely 10-es csatlakozásra | 256 | db |  |  | 0 | 0
193 | NGBS Toldóhüvely 16-os csatlakozásra | 628 | db |  |  | 0 | 0
188 | Eurokónuszos csatlakozó 16x2,0 - 3/4" | 166 | db |  |  | 0 | 0
189 | 1" műanyag osztó 2 kör, átfolyásmérővel | 2 | db |  |  | 0 | 0
190 | 1" műanyag osztó 3 kör, átfolyásmérővel | 4 | db |  |  | 0 | 0
191 | 1" műanyag osztó 4 kör, átfolyásmérővel | 7 | db |  |  | 0 | 0
192 | 1" műanyag osztó 5 kör, átfolyásmérővel | 1 | db |  |  | 0 | 0
193 | 1" műanyag osztó 7 kör, átfolyásmérővel | 2 | db |  |  | 0 | 0
194 | 1" műanyag osztó 9 kör, átfolyásmérővel | 2 | db |  |  | 0 | 0
195 | 1" gólyóscsap - műanyag osztóhoz | 36 | db |  |  | 0 | 0
196 | Mikrobuborék leválasztó 1" BM | 7 | db |  |  | 0 | 0
| NGBS iCON 100 digitális szobatermosztát, szines TFT kijelző, relatív páratartalom mérés, falba süllyesztett kivitel, épületfelügyeleti rendszerre csatlakoztatva | 6 | db |  |  | 0 | 0
198
| NGBS vízhőmérséklet érzékelő | 1 | db |  |  | 0 | 0
| NGBS külső hőmérséklet érzékelő | 1 | db |  |  | 0 | 0
199
| Termoelektromos motor 230V NC | 36 | db |  |  | 0 | 0
200
Daikin VRV-IV fűtési-hűtési rendszer
201 | Központi Modbus vezérló VRV rendszerhez. Típus: Daikin EKMBDXA F1F2 Modbus interfész | 3 | db |  |  | 0 | 0
202 | Daikin VRV-IV 3 csöves fűtési-hűtési rendszer Reviczky utcai épületrész, saját felügyeleti rendszerről vezérelve, szükséges kommunikációs eszközökkel, helyiségtermosztátokkal, elektromos bekötés nélkül, a következő elemekkel:
Reviczky u. I. alrendszer
203 | VRV IV inverteres hővisszanyerős kültéri, egymodulos, folyamatos fűtést nem biztosít, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel Típus: REYQ12T | 1 | db |  |  | 0 | 0
204 | VRV IV inverteres hővisszanyerős kültéri, egymodulos, folyamatos fűtést nem biztosít, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel Típus: REYQ16T | 2 | db |  |  | 0 | 0
205 | 3 csöves VRV IV hővisszanyerős rendszerhez osztóboboz Típus: BS1Q10A | 8 | db |  |  | 0 | 0
206 | 3 csöves VRV IV hővisszanyerős rendszerhez osztóboboz BS1Q16A | 2 | db |  |  | 0 | 0
207 | 3 csöves VRV IV hővisszanyerős rendszerhez osztóboboz BS1Q25A | 1 | db |  |  | 0 | 0
208 | VRV inverteres oldalfali beltéri FXAQ20P | 1 | db |  |  | 0 | 0
209 | VRV inverteres oldalfali beltéri FXAQ32P | 1 | db |  |  | 0 | 0
210 | VRV inverteres padlón álló gyári burkolatos beltéri FXLQ32P | 1 | db |  |  | 0 | 0
211 | VRV inverteres padlón álló burkolat nélküli beltéri FXNQ25A | 4 | db |  |  | 0 | 0
212 | VRV inverteres légcsatornázható beltéri inverteres ventilátorral FXSQ25A | 3 | db |  |  | 0 | 0
213 | VRV inverteres légcsatornázható beltéri inverteres ventilátorral FXSQ32A | 3 | db |  |  | 0 | 0
214 | VRV inverteres légcsatornázható beltéri inverteres ventilátorral FXSQ63A | 3 | db |  |  | 0 | 0
215 | VRV álmennyezeti kazettás beltéri egység FXZQ25A | 9 | db |  |  | 0 | 0
216 | VRV álmennyezeti kazettás beltéri egység FXZQ32A | 3 | db |  |  | 0 | 0
217 | VRV álmennyezeti kazettás beltéri egység FXZQ40A | 5 | db |  |  | 0 | 0
218 | Super Multi, VRV, Altherma Flex és Twin rendszer Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM22M20T | 18 | db |  |  | 0 | 0
219 | VRV és Altherma Flex elosztó (8-as) KHRQM22M29H | 2 | db |  |  | 0 | 0
220 | VRV és Altherma Flex Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM23M20T | 3 | db |  |  | 0 | 0
221 | VRV és Altherma Flex Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM23M29T | 3 | db |  |  | 0 | 0
222 | VRV és Altherma Flex Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM23M64T | 3 | db |  |  | 0 | 0
223 | VRV Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM23M75T | 1 | db |  |  | 0 | 0
224 | Egyszerűsített folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással VRV beltéri egységekhez, üzemmód (hűtés / fűtés) választó gombbal. Egyszerű, szimbólum-vezérelt felület a végfelhasználók számára. Funkciók: Hőmérséklet állítás, ventilátor fokozat állítás ,Ki/Be kapcsolás. BRC2E52C | 11 | db |  |  | 0 | 0
225 | Egyszerűsített folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással VRV beltéri egységekhez, üzemmód (hűtés / fűtés) választási heletőség nélkül. Egyszerű, szimbólum-vezérelt felület a végfelhasználók számára. Funkciók: Hőmérséklet állítás, ventilátor fokozat állítás ,Ki/Be kapcsolás. BRC3E52C | 8 | db |  |  | 0 | 0
226 | Standard tiszta fehér (RAL 9010) légrács VRV kazettás beltéri egységekhez BYFQ60CW | 17 | db |  |  | 0 | 0
227 | 3 csöves VRV kültéri egység összecsövező szett 3 kültérihez, REYQ 34-48 P9/P8 kültéri egységhez BHFQ23P1357 | 1 | db |  |  | 0 | 0
228 | R410A Rátöltendő hűtőközeg | 54.5 | kg |  |  | 0 | 0
229 | Rézcső (anyagminőség: Cu-DHP) szerelése keményforrasztással, idomokkal, armaflex zártcellás hőszigeteléssel, szükséges tartószerkezettel, helyszínre szállítva VRV rendszerhez Ø6 | 134 | fm |  |  | 0 | 0
230 | Ø 10 | 22 | fm |  |  | 0 | 0
231 | Ø 12 | 366 | fm |  |  | 0 | 0
232 | Ø 16 | 186 | fm |  |  | 0 | 0
233 | Ø 18 | 89 | fm |  |  | 0 | 0
| Ø 22 | 80 | fm |  |  | 0 | 0
234
| Ø 28 | 67 | fm |  |  | 0 | 0
235
| Ø 35 | 54 | fm |  |  | 0 | 0
236
| Ø 42 | 54 | fm |  |  | 0 | 0
237
| Reviczky u. II. alrendszer |  |  |  |  | 0 | 0
238 | VRV IV inverteres hővisszanyerős kültéri, egymodulos, folyamatos fűtést nem biztosít, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel REYQ16T | 1 | db |  |  | 0 | 0
239 | VRV IV inverteres hővisszanyerős kültéri, egymodulos, folyamatos fűtést nem biztosít, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel REYQ18T | 2 | db |  |  | 0 | 0
240 | 3 csöves VRV IV hővisszanyerős rendszerhez osztóboboz BS1Q10A | 25 | db |  |  | 0 | 0
241 | VRV inverteres 840 x 840-es körbe kifúvós kazettás beltéri, BYCQ140D légrács NÉLKÜL!!! FXFQ50A | 1 | db |  |  | 0 | 0
242 | VRV inverteres padlón álló gyári burkolatos beltéri FXLQ25P | 3 | db |  |  | 0 | 0
243 | VRV inverteres padlón álló burkolat nélküli beltéri FXNQ25A | 6 | db |  |  | 0 | 0
244 | VRV inverteres padlón álló burkolat nélküli beltéri FXNQ32A | 30 | db |  |  | 0 | 0
245 | VRV inverteres légcsatornázható beltéri inverteres ventilátorral FXSQ25A | 2 | db |  |  | 0 | 0
246 | VRV inverteres légcsatornázható beltéri inverteres ventilátorral FXSQ32A | 8 | db |  |  | 0 | 0
247 | Super Multi, VRV, Altherma Flex és Twin rendszer Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM22M20T | 23 | db |  |  | 0 | 0
248 | Super Multi, VRV, Altherma Flex és Twin rendszer Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM22M29H | 1 | db |  |  | 0 | 0
249 | VRV és Altherma Flex Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM23M20T | 8 | db |  |  | 0 | 0
250 | VRV és Altherma Flex Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM23M29T | 3 | db |  |  | 0 | 0
251 | VRV és Altherma Flex Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM23M64T | 11 | db |  |  | 0 | 0
252 | VRV Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM23M75T | 2 | db |  |  | 0 | 0
253 | Egyszerűsített folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez, üzemmód (hűtés / fűtés) választó gombbal. Egyszerű, szimbólum-vezérelt felület a végfelhasználók számára. Funkciók: Hőmérséklet állítás, ventilátor fokozat állítás ,Ki/Be kapcsolás. BRC2E52C | 25 | db |  |  | 0 | 0
254 | Standard tiszta fehér (RAL 9010) légrács szürke lamellákkal Körben kifúvós Sky Air és VRV kazettás beltéri egységekhez BYCQ140D | 1 | db |  |  | 0 | 0
255 | 3 csöves VRV kültéri egység összecsövező szett 3 kültérihez, REYQ 34-48 P9/P8 kültéri egységhez BHFQ23P1357 | 1 | db |  |  | 0 | 0
256 | R410A Rátöltendő hűtőközeg | 61.9 | kg |  |  | 0 | 0
257 | Rézcső (anyagminőség: Cu-DHP) szerelése keményforrasztással, idomokkal, armaflex zártcellás hőszigeteléssel, szükséges tartószerkezettel, helyszínre szállítva VRV rendszerhez Ø6 | 156 | fm |  |  | 0 | 0
258 | Ø 10 | 182 | fm |  |  | 0 | 0
259 | Ø 12 | 313 | fm |  |  | 0 | 0
260 | Ø 16 | 228 | fm |  |  | 0 | 0
261 | Ø 18 | 38 | fm |  |  | 0 | 0
| Ø 22 | 63 | fm |  |  | 0 | 0
262
| Ø 28 | 75 | fm |  |  | 0 | 0
263
| Ø 35 | 55 | fm |  |  | 0 | 0
264
| Ø 42 | 60 | fm |  |  | 0 | 0
265
Reviczky u. III. alrendszer
266 | VRV IV inverteres hővisszanyerős kültéri, egymodulos, folyamatos fűtést nem biztosít, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel REYQ18T | 2 | db |  |  | 0 | 0
267 | 3 csöves VRV IV hővisszanyerős rendszerhez osztóboboz BS1Q10A | 5 | db |  |  | 0 | 0
268 | 3 csöves VRV IV hővisszanyerős rendszerhez osztóboboz BS1Q16A | 1 | db |  |  | 0 | 0
269 | 3 csöves VRV IV hővisszanyerős rendszerhez osztóboboz BS1Q25A | 2 | db |  |  | 0 | 0
270 | VRV inverteres 840 x 840-es körbe kifúvós kazettás beltéri, BYCQ140D légrács NÉLKÜL!!! FXFQ20A | 8 | db |  |  | 0 | 0
271 | VRV inverteres padlón álló burkolat nélküli beltéri FXNQ32A | 5 | db |  |  | 0 | 0
272 | VRV inverteres padlón álló burkolat nélküli beltéri FXNQ63A | 4 | db |  |  | 0 | 0
273 | VRV álmennyezeti kazettás beltéri egység FXZQ25A | 10 | db |  |  | 0 | 0
274 | VRV álmennyezeti kazettás beltéri egység FXZQ32A | 3 | db |  |  | 0 | 0
275 | Super Multi, VRV, Altherma Flex és Twin rendszer Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM22M20T | 8 | db |  |  | 0 | 0
276 | VRV és Altherma Flex elosztó (8-as) KHRQM22M29H | 3 | db |  |  | 0 | 0
277 | Super Multi, VRV és Altherma Flex Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM22M29T | 1 | db |  |  | 0 | 0
278 | VRV és Altherma Flex Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM23M20T | 2 | db |  |  | 0 | 0
279 | VRV és Altherma Flex Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM23M29T | 1 | db |  |  | 0 | 0
280 | VRV és Altherma Flex Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM23M64T | 3 | db |  |  | 0 | 0
281 | VRV Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM23M75T | 1 | db |  |  | 0 | 0
282 | Egyszerűsített folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez, üzemmód (hűtés / fűtés) választó gombbal. Egyszerű, szimbólum-vezérelt felület a végfelhasználók számára. Funkciók: Hőmérséklet állítás, ventilátor fokozat állítás ,Ki/Be kapcsolás. BRC2E52C | 8 | db |  |  | 0 | 0
283 | Egyszerűsített folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez, üzemmód (hűtés / fűtés) választási heletőség nélkül. Egyszerű, szimbólum-vezérelt felület a végfelhasználók számára. Funkciók: Hőmérséklet állítás, ventilátor fokozat állítás ,Ki/Be kapcsolás. BRC3E52C | 3 | db |  |  | 0 | 0
284 | Standard tiszta fehér (RAL 9010) légrács szürke lamellákkal Körben kifúvós Sky Air és VRV kazettás beltéri egységekhez BYCQ140D | 8 |  |  |  | 0 | 0
285 | Standard tiszta fehér (RAL 9010) légrács VRV kazettás beltéri egységekhez BYFQ60CW | 13 | db |  |  | 0 | 0
286 | 3 csöves VRV kültéri egység összecsövező szett 2 kültérihez, REYQ 18-32 P9/P8 és REYHQ-P kültéri egységekhez BHFQ23P907 | 1 |  |  |  | 0 | 0
287 | R410A Rátöltendő hűtőközeg | 59.3 | kg |  |  | 0 | 0
288 | Rézcső (anyagminőség: Cu-DHP) szerelése keményforrasztással, idomokkal, armaflex zártcellás hőszigeteléssel, szükséges tartószerkezettel, helyszínre szállítva VRV rendszerhez Ø6 | 166 | fm |  |  | 0 | 0
289 | Ø 10 | 105 | fm |  |  | 0 | 0
290 | Ø 12 | 206 | fm |  |  | 0 | 0
291 | Ø 16 | 104 | fm |  |  | 0 | 0
292 | Ø 18 | 46 | fm |  |  | 0 | 0
293 | Ø 22 | 121 | fm |  |  | 0 | 0
294 | Ø 28 | 113 | fm |  |  | 0 | 0
295 | Ø 42 | 90 | fm |  |  | 0 | 0
| Reviczky u. IV. alrendszer |  |  |  |  | 0 | 0
296 | VRV IV inverteres hővisszanyerős kültéri, egymodulos, folyamatos fűtést nem biztosít, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel REYQ14T | 2 | db |  |  | 0 | 0
297 | 3 csöves VRV IV hővisszanyerős rendszerhez osztóboboz BS1Q10A | 2 | db |  |  | 0 | 0
298 | 3 csöves VRV IV hővisszanyerős rendszerhez osztóboboz BS1Q16A | 5 | db |  |  | 0 | 0
299 | VRV inverteres oldalfali beltéri FXAQ40P | 2 | db |  |  | 0 | 0
300 | VRV inverteres két irányú kifúvós kazettás beltéri FXCQ40A | 9 | db |  |  | 0 | 0
301 | VRV inverteres légcsatornázható beltéri inverteres ventilátorral FXSQ32A | 3 | db |  |  | 0 | 0
302 | VRV álmennyezeti kazettás beltéri egység FXZQ32A | 4 | db |  |  | 0 | 0
303 | Alacsony hőmérsékletű hydrobox hőszivattyús VRV IV kültérihez HXY125A8 | 1 | db |  |  | 0 | 0
304 | Super Multi, VRV, Altherma Flex és Twin rendszer Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM22M20T | 12 | db |  |  | 0 | 0
305 | VRV és Altherma Flex Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM23M29T | 2 | db |  |  | 0 | 0
306 | VRV és Altherma Flex Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM23M64T | 3 | db |  |  | 0 | 0
307 | VRV Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM23M75T | 1 | db |  |  | 0 | 0
308 | Normál vezetékes távvezérlő teljes szöveges felülettel BRC1E53B | 1 | db |  |  | 0 | 0
309 | Egyszerűsített folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez, üzemmód (hűtés / fűtés) választó gombbal. Egyszerű, szimbólum-vezérelt felület a végfelhasználók számára. Funkciók: Hőmérséklet állítás, ventilátor fokozat állítás ,Ki/Be kapcsolás. BRC2E52C | 3 | db |  |  | 0 | 0
310 | Egyszerűsített folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez, üzemmód (hűtés / fűtés) választási heletőség nélkül. Egyszerű, szimbólum-vezérelt felület a végfelhasználók számára. Funkciók: Hőmérséklet állítás, ventilátor fokozat állítás ,Ki/Be kapcsolás. BRC3E52C | 1 | db |  |  | 0 | 0
311 | Légrács FXCQ 20~40 A géphez (Matt fehér) BYBCQ40H | 9 | db |  |  | 0 | 0
312 | Standard tiszta fehér (RAL 9010) légrács VRV kazettás beltéri egységekhez BYFQ60CW | 4 | db |  |  | 0 | 0
313 | 3 csöves VRV kültéri egység összecsövező szett 2 kültérihez, REYQ 18-32 P9/P8 és REYHQ-P kültéri egységekhez BHFQ23P907 | 1 |  |  |  | 0 | 0
314 | R410A Rátöltendő hűtőközeg | 36 | kg |  |  | 0 | 0
315 | Rézcső (anyagminőség: Cu-DHP) szerelése keményforrasztással, idomokkal, armaflex zártcellás hőszigeteléssel, szükséges tartószerkezettel, helyszínre szállítva VRV rendszerhez Ø6 | 49 | fm |  |  | 0 | 0
316 | Ø 10 | 84 | fm |  |  | 0 | 0
317 | Ø 12 | 88 | fm |  |  | 0 | 0
318 | Ø 16 | 77 | fm |  |  | 0 | 0
| Ø 18 | 29 | fm |  |  | 0 | 0
319 | Ø 22 | 71 | fm |  |  | 0 | 0
320 | Ø 28 | 85 | fm |  |  | 0 | 0
321 | Ø 35 | 62 | fm |  |  | 0 | 0
322 | Daikin VRV-IV fűtési-hűtési rendszer, Múzeum utcai épületrész, saját felügyeleti rendszerről vezérelve, szükséges kommunikációs eszközökkel, helyiségtermosztátokkal, elektromos bekötés nélkül, a következő elemekkel:
Múzeum u. I. alrendszer
323 | VRV IV inverteres hővisszanyerős kültéri, egymodulos, folyamatos fűtést nem biztosít, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel REYQ14T | 2 | db |  |  | 0 | 0
324 | 3 csöves VRV IV hővisszanyerős rendszerhez osztóboboz BS1Q10A | 2 | db |  |  | 0 | 0
325 | 3 csöves VRV IV hővisszanyerős rendszerhez osztóboboz BS1Q16A | 2 | db |  |  | 0 | 0
326 | 3 csöves VRV IV hővisszanyerős rendszerhez osztóboboz BS1Q25A | 2 | db |  |  | 0 | 0
327 | VRV inverteres padlón álló gyári burkolatos beltéri FXLQ25P | 2 | db |  |  | 0 | 0
328 | VRV inverteres padlón álló burkolat nélküli beltéri FXNQ32A | 3 | db |  |  | 0 | 0
329 | VRV inverteres padlón álló burkolat nélküli beltéri FXNQ40A | 5 | db |  |  | 0 | 0
330 | VRV inverteres padlón álló burkolat nélküli beltéri FXNQ50A | 4 | db |  |  | 0 | 0
331 | Alacsony hőmérsékletű hydrobox hőszivattyús VRV IV kültérihez HXY080A8 | 1 | db |  |  | 0 | 0
332 | Alacsony hőmérsékletű hydrobox hőszivattyús VRV IV kültérihez HXY125A8 | 1 | db |  |  | 0 | 0
333 | Beltéri egység csepptálca készlet A hűtés során kicsapódott nedvességet begyűjti és elvezeti EKHBDPC2 | 1 | db |  |  | 0 | 0
334 | Super Multi, VRV, Altherma Flex és Twin rendszer Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM22M20T | 9 | db |  |  | 0 | 0
335 | Super Multi, VRV és Altherma Flex Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM22M29T | 1 | db |  |  | 0 | 0
336 | VRV és Altherma Flex Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM23M29T | 2 | db |  |  | 0 | 0
337 | VRV és Altherma Flex Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM23M64T | 2 | db |  |  | 0 | 0
338 | VRV Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM23M75T | 1 | db |  |  | 0 | 0
339 | Egyszerűsített folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez, üzemmód (hűtés / fűtés) választó gombbal. Egyszerű, szimbólum-vezérelt felület a végfelhasználók számára. Funkciók: Hőmérséklet állítás, ventilátor fokozat állítás ,Ki/Be kapcsolás. BRC2E52C | 5 | db |  |  | 0 | 0
340 | Egyszerűsített folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez, üzemmód (hűtés / fűtés) választási heletőség nélkül. Egyszerű, szimbólum-vezérelt felület a végfelhasználók számára. Funkciók: Hőmérséklet állítás, ventilátor fokozat állítás ,Ki/Be kapcsolás. BRC3E52C | 7 | db |  |  | 0 | 0
341 | 3 csöves VRV kültéri egység összecsövező szett 2 kültérihez, REYQ 18-32 P9/P8 és REYHQ-P kültéri egységekhez BHFQ23P907 | 1 | db |  |  | 0 | 0
342 | R410A Rátöltendő hűtőközeg | 17.7 | kg |  |  | 0 | 0
343 | Rézcső (anyagminőség: Cu-DHP) szerelése keményforrasztással, idomokkal, armaflex zártcellás hőszigeteléssel, szükséges tartószerkezettel, helyszínre szállítva VRV rendszerhez Ø6 | 65 | fm |  |  | 0 | 0
344 | Ø 10 | 130 | fm |  |  | 0 | 0
345 | Ø 12 | 77 | fm |  |  | 0 | 0
346 | Ø 16 | 76 | fm |  |  | 0 | 0
| Ø 18 | 68 | fm |  |  | 0 | 0
347
| Ø 22 | 11 | fm |  |  | 0 | 0
348
| Ø 28 | 17 | fm |  |  | 0 | 0
349
| Ø 35 | 12 | fm |  |  | 0 | 0
350
| Múzeum u. II. alrendszer |  |  |  |  | 0 | 0
351 | VRV IV inverteres hővisszanyerős kültéri, egymodulos, folyamatos fűtést nem biztosít, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel REYQ10T | 1 | db |  |  | 0 | 0
352 | VRV IV inverteres hővisszanyerős kültéri, egymodulos, folyamatos fűtést nem biztosít, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel REYQ14T | 1 | db |  |  | 0 | 0
353 | 3 csöves VRV IV hővisszanyerős rendszerhez osztóboboz BS1Q10A | 4 | db |  |  | 0 | 0
354 | 3 csöves VRV IV hővisszanyerős rendszerhez osztóboboz BS1Q16A | 1 | db |  |  | 0 | 0
355 | 3 csöves VRV IV hővisszanyerős rendszerhez osztóboboz BS1Q25A | 1 | db |  |  | 0 | 0
356 | VRV inverteres padlón álló gyári burkolatos beltéri FXLQ32P | 2 | db |  |  | 0 | 0
357 | VRV inverteres padlón álló gyári burkolatos beltéri FXLQ50P | 1 | db |  |  | 0 | 0
358 | VRV inverteres padlón álló burkolat nélküli beltéri FXNQ25A | 2 | db |  |  | 0 | 0
359 | VRV inverteres padlón álló burkolat nélküli beltéri FXNQ32A | 2 | db |  |  | 0 | 0
360 | VRV inverteres padlón álló burkolat nélküli beltéri FXNQ40A | 3 | db |  |  | 0 | 0
361 | Alacsony hőmérsékletű hydrobox hőszivattyús VRV IV kültérihez HXY080A8 | 1 | db |  |  | 0 | 0
362 | Alacsony hőmérsékletű hydrobox hőszivattyús VRV IV kültérihez HXY125A8 | 1 | db |  |  | 0 | 0
363 | Beltéri egység csepptálca készlet A hűtés során kicsapódott nedvességet begyűjti és elvezeti EKHBDPC2 | 1 | db |  |  | 0 | 0
364 | Super Multi, VRV, Altherma Flex és Twin rendszer Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM22M20T | 5 | db |  |  | 0 | 0
365 | Super Multi, VRV és Altherma Flex Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM22M29T | 1 | db |  |  | 0 | 0
366 | VRV és Altherma Flex Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM23M20T | 1 | db |  |  | 0 | 0
367 | VRV és Altherma Flex Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM23M64T | 3 | db |  |  | 0 | 0
368 | VRV Refnet elágazó idom metrikus csőcsatlakozásokkal KHRQM23M75T | 1 | db |  |  | 0 | 0
369 | Egyszerűsített folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez, üzemmód (hűtés / fűtés) választó gombbal. Egyszerű, szimbólum-vezérelt felület a végfelhasználók számára. Funkciók: Hőmérséklet állítás, ventilátor fokozat állítás ,Ki/Be kapcsolás. BRC2E52C | 5 | db |  |  | 0 | 0
370 | Egyszerűsített folyadékkristályos fali vezetékes szabályzó háttérvilágítással Sky Air és VRV beltéri egységekhez, üzemmód (hűtés / fűtés) választási heletőség nélkül. Egyszerű, szimbólum-vezérelt felület a végfelhasználók számára. Funkciók: Hőmérséklet állítás, ventilátor fokozat állítás ,Ki/Be kapcsolás. BRC3E52C | 2 | db |  |  | 0 | 0
371 | 3 csöves VRV kültéri egység összecsövező szett 2 kültérihez, REYQ 18-32 P9/P8 és REYHQ-P kültéri egységekhez BHFQ23P907 | 1 | db |  |  | 0 | 0
372 | R410A Rátöltendő hűtőközeg | 18.3 | kg |  |  | 0 | 0
373 | Rézcső (anyagminőség: Cu-DHP) szerelése keményforrasztással, idomokkal, armaflex zártcellás hőszigeteléssel, szükséges tartószerkezettel, helyszínre szállítva VRV rendszerhez Ø6 | 86 | fm |  |  | 0 | 0
374 | Ø 10 | 84 | fm |  |  | 0 | 0
375 | Ø 12 | 110 | fm |  |  | 0 | 0
376 | Ø 16 | 125 | fm |  |  | 0 | 0
| Ø 18 | 5 | fm |  |  | 0 | 0
377
| Ø 22 | 7 | fm |  |  | 0 | 0
378
| Ø 28 | 59 | fm |  |  | 0 | 0
379
| Ø 35 | 40 | fm |  |  | 0 | 0
380
Daikin Sky Air inverteres split klíma rendszer, téli hűtésre is alkalmas, Reviczky utca elektromos főelosztó + szerver helyiség részére (redundanciával), szükséges kommunikációs eszközökkel, elektromos bekötés nélkül, a következő elemekkel:
381 | Sky Air Seasonal Smart inverteres kültéri, hőszivattyús, 3 fázisú, SZERVER HŰTÉSRE ALKALMAS, szezonális hatékonyságra optimalizált, oldalfalon, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel RZQG100L8Y1 | 3 | db |  |  | 0 | 0
382 | Sky Air mennyezet alatti beltéri, távirányító nélkül FHQ140CB | 3 | db |  |  | 0 | 0
383 | Normál vezetékes távvezérlő teljes szöveges felülettel BRC1E53B | 1 | db |  |  | 0 | 0
384 | Rézcső (anyagminőség: Cu-DHP) szerelése keményforrasztással, idomokkal, armaflex zártcellás hőszigeteléssel, szükséges tartószerkezettel, helyszínre szállítva VRV rendszerhez Ø10 | 225 | fm |  |  | 0 | 0
385 | Ø 16 | 225 | fm |  |  | 0 | 0
Daikin Sky Air inverteres split klíma rendszer, téli hűtésre is alkalmas, Múzeum utca elektromos főelosztó helyiség részére, szükséges kommunikációs eszközökkel, elektromos bekötés nélkül, a következő elemekkel:
386 | Sky Air Seasonal Smart inverteres kültéri, hőszivattyús, 3 fázisú, SZERVER HŰTÉSRE ALKALMAS, szezonális hatékonyságra optimalizált, oldalfalon, tartószerkezeten, rezgéstompító rögzítéssel RZQG100L8Y1 | 1 | db |  |  | 0 | 0
| Sky Air mennyezet alatti beltéri, távirányító nélkül FHQ140CB | 1 | db |  |  | 0 | 0
387
| Normál vezetékes távvezérlő teljes szöveges felülettel BRC1E53B | 1 | db |  |  | 0 | 0
388
| Rézcső (anyagminőség: Cu-DHP) szerelése keményforrasztással, idomokkal, armaflex zártcellás hőszigeteléssel, szükséges tartószerkezettel, helyszínre szállítva VRV rendszerhez Ø10 | 55 | fm |  |  | 0 | 0
389
| Ø 16 | 55 | fm |  |  | 0 | 0
390
| Daikin inverteres kondenzátor légkezelős alkalmazáshoz, hőszivattyús, R410a hűtőközeggel, AHU-1 szellőzőgép részére, tetőn, hóhatár felett, tartószerkezeten elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve, elektromos bekötés nélkül, következő elemekkel: |  |  |  |  | 0 | 0
391 | RXYQ10T VRV IV NCH kültéri egység, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
392 | RXYQ8T VRV IV NCH kültéri egység, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
393 | EKEXV200 expanziós szelep szett | 2 | db |  |  | 0 | 0
394 | KHRQM22M64T Refnet elágazó készlet | 1 | db |  |  | 0 | 0
395 | BHFQ22P1007 kültéri összecsövező szett, 2 kültéri egység számára | 1 | db |  |  | 0 | 0
396 | BRP2A81 Hűtés/fűtés választó panel (PCB) | 1 | db |  |  | 0 | 0
397 | EKEQFCBA Kommunikációs egység légkezelős alkalmazáshoz DDC vezérlésre, ERQ és VRV rendszerekhez | 2 | db |  |  | 0 | 0
398 | R410A Rátöltendő hűtőközeg | 14 | kg |  |  | 0 | 0
399 | Rézcső (anyagminőség: Cu-HDP) szerelése keményforrasztással, idomokkal, armaflex zártcellás hőszigeteléssel, szükséges tartószerkezettel, helyszínre szállítva VRV rendszerhez Ø 10 | 3 | fm |  |  | 0 | 0
400 | Ø 16 | 65 | fm |  |  | 0 | 0
401 | Ø 18 | 3 | fm |  |  | 0 | 0
402 | Ø 28 | 65 | fm |  |  | 0 | 0
| Daikin inverteres kondenzátor légkezelős alkalmazáshoz, hőszivattyús, R410a hűtőközeggel, AHU 2 szellőzőgép részére, tetőn, hóhatár felett, tartószerkezeten elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve, elektromos bekötés nélkül, következő elemekkel: |  |  |  |  | 0 | 0
403 | RXYQ12T VRV IV NCH kültéri egység, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
404 | EKEXV125 expanziós szelep szett | 2 | db |  |  | 0 | 0
405 | KHRQM22M64T Refnet elágazó készlet | 1 | db |  |  | 0 | 0
406 | BRP2A81 Hűtés/fűtés választó panel (PCB) | 1 | db |  |  | 0 | 0
407 | EKEQFCBA Kommunikációs egység légkezelős alkalmazáshoz DDC vezérlésre, ERQ és VRV rendszerekhez | 2 | db |  |  | 0 | 0
408 | R410A Rátöltendő hűtőközeg | 10 | kg |  |  | 0 | 0
| Rézcső (anyagminőség: Cu-HDP) szerelése keményforrasztással, idomokkal, armaflex zártcellás hőszigeteléssel, szükséges tartószerkezettel, helyszínre szállítva VRV rendszerhez Ø 10 | 3 | fm |  |  | 0 | 0
409
| Ø 12 | 83 | fm |  |  | 0 | 0
410
| Ø 16 | 3 | fm |  |  | 0 | 0
411
| Ø 28 | 83 | fm |  |  | 0 | 0
412
Daikin inverteres kondenzátor légkezelős alkalmazáshoz, hőszivattyús, R410a hűtőközeggel, AHU 3 szellőzőgép részére, tetőn, hóhatár felett, tartószerkezeten elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve, elektromos bekötés nélkül, következő elemekkel:
413 | RXYQ10T VRV IV NCH kültéri egység, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel | 2 | db |  |  | 0 | 0
414 | EKEXV500 expanziós szelep szett | 1 | db |  |  | 0 | 0
415 | BHFQ22P1007 kültéri összecsövező szett 2 kültéri egység számára (hőszivattyús) | 1 | db |  |  | 0 | 0
416 | BRP2A81 Hűtés/fűtés választó panel (PCB) | 1 | db |  |  | 0 | 0
| EKEQFCBA Kommunikációs egység légkezelős alkalmazáshoz DDC vezérlésre, ERQ és VRV rendszerekhez | 1 | db |  |  | 0 | 0
417
| R410A Rátöltendő hűtőközeg | 4 | kg |  |  | 0 | 0
418
| Rézcső (anyagminőség: Cu-HDP) szerelése keményforrasztással, idomokkal, armaflex zártcellás hőszigeteléssel, szükséges tartószerkezettel, helyszínre szállítva VRV rendszerhez Ø 16 | 20 | fm |  |  | 0 | 0
419
| Ø 28 | 20 | fm |  |  | 0 | 0
420
| Daikin inverteres kondenzátor légkezelős alkalmazáshoz, hőszivattyús, R410a hűtőközeggel, AHU 4 szellőzőgép részére, tetőn, hóhatár felett, tartószerkezeten elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve, elektromos bekötés nélkül, következő elemekkel: |  |  |  |  | 0 | 0
421 | RXYQ10T VRV IV NCH kültéri egység, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
422 | RXYQ14T VRV IV NCH kültéri egység, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
423 | EKEXV250 expanziós szelep szett | 2 | db |  |  | 0 | 0
424 | KHRQM22M75T Refnet elágazó készlet | 1 | db |  |  | 0 | 0
425 | BHFQ22P1007 kültéri összecsövező szett 3 kültéri egység számára (hőszivattyús) | 1 | db |  |  | 0 | 0
426 | BRP2A81 Hűtés/fűtés választó panel (PCB) | 1 | db |  |  | 0 | 0
427 | EKEQFCBA Kommunikációs egység légkezelős alkalmazáshoz DDC vezérlésre, ERQ és VRV rendszerekhez | 2 | db |  |  | 0 | 0
428 | R410A Rátöltendő hűtőközeg | 14 | kg |  |  | 0 | 0
| Rézcső (anyagminőség: Cu-HDP) szerelése keményforrasztással, idomokkal, armaflex zártcellás hőszigeteléssel, szükséges tartószerkezettel, helyszínre szállítva VRV rendszerhez Ø 10 | 3 | fm |  |  | 0 | 0
429
| Ø 16 | 64 | fm |  |  | 0 | 0
430
| Ø 22 | 3 | fm |  |  | 0 | 0
431
| Ø 35 | 64 | fm |  |  | 0 | 0
432
| Daikin inverteres kondenzátor légkezelős alkalmazáshoz, hőszivattyús, R410a hűtőközeggel, AHU 5 szellőzőgép részére, tetőn, hóhatár felett, tartószerkezeten elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve, elektromos bekötés nélkül, következő elemekkel: |  |  |  |  | 0 | 0
433 | RXYQ14T VRV IV NCH kültéri egység, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
434 | RXYQ20T VRV IV NCH kültéri egység, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel | 2 | db |  |  | 0 | 0
435 | EKEXV400 expanziós szelep szett | 3 | db |  |  | 0 | 0
436 | KHRQM22M75T Refnet elágazó készlet | 2 | db |  |  | 0 | 0
437 | BHFQ22P1517 kültéri összecsövező szett 2 kültéri egység számára (hőszivattyús) | 1 | db |  |  | 0 | 0
438 | BRP2A81 Hűtés/fűtés választó panel (PCB) | 1 | db |  |  | 0 | 0
439 | EKEQFCBA Kommunikációs egység légkezelős alkalmazáshoz DDC vezérlésre, ERQ és VRV rendszerekhez | 3 | db |  |  | 0 | 0
440 | R410A Rátöltendő hűtőközeg | 22 | kg |  |  | 0 | 0
441 | Rézcső (anyagminőség: Cu-HDP) szerelése keményforrasztással, idomokkal, armaflex zártcellás hőszigeteléssel, szükséges tartószerkezettel, helyszínre szállítva VRV rendszerhez Ø 12 | 5 | fm |  |  | 0 | 0
| Ø 18 | 71 | fm |  |  | 0 | 0
442
| Ø 28 | 5 | fm |  |  | 0 | 0
443
| Ø 35 | 1 | fm |  |  | 0 | 0
444
| Ø 42 | 70 | fm |  |  | 0 | 0
445
| Daikin inverteres kondenzátor légkezelős alkalmazáshoz, hőszivattyús, R410a hűtőközeggel, AHU 6 szellőzőgép részére, tetőn, hóhatár felett, tartószerkezeten elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve, elektromos bekötés nélkül, következő elemekkel: |  |  |  |  | 0 | 0
446 | RXYQ10T VRV IV NCH kültéri egység, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
447 | RXYQ14T VRV IV NCH kültéri egység, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
448 | EKEXV250expanziós szelep szett | 2 | db |  |  | 0 | 0
449 | KHRQM22M75T Refnet elágazó készlet | 1 | db |  |  | 0 | 0
450 | BHFQ22P1007 kültéri összecsövező szett, 2 kültéri egység számára (hőszivattyús) | 1 | db |  |  | 0 | 0
451 | BRP2A81 Hűtés/fűtés választó panel (PCB) | 1 | db |  |  | 0 | 0
452 | EKEQFCBA Kommunikációs egység légkezelős alkalmazáshoz DDC vezérlésre, ERQ és VRV rendszerekhez | 2 | db |  |  | 0 | 0
453 | R410A Rátöltendő hűtőközeg | 12 | kg |  |  | 0 | 0
| Rézcső (anyagminőség: Cu-HDP) szerelése keményforrasztással, idomokkal, armaflex zártcellás hőszigeteléssel, szükséges tartószerkezettel, helyszínre szállítva VRV rendszerhez Ø 10 | 3 | fm |  |  | 0 | 0
454
| Ø 16 | 51 | fm |  |  | 0 | 0
455
| Ø 22 | 3 | fm |  |  | 0 | 0
456
| Ø 35 | 51 | fm |  |  | 0 | 0
457
| Daikin inverteres kondenzátor légkezelős alkalmazáshoz, hőszivattyús, R410a hűtőközeggel, AHU 7.1 szellőzőgép részére, tetőn, hóhatár felett, tartószerkezeten elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve, elektromos bekötés nélkül, következő elemekkel: |  |  |  |  | 0 | 0
458 | RXYQ10T VRV IV NCH kültéri egység, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
459 | RXYQ8T VRV IV NCH kültéri egység, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
460 | EKEXV400 expanziós szelep szett | 1 | db |  |  | 0 | 0
461 | BHFQ22P1007 kültéri összecsövező szett 2 kültéri egység számára (hőszivattyús) | 1 | db |  |  | 0 | 0
462 | BRP2A81 Hűtés/fűtés választó panel (PCB) | 1 | db |  |  | 0 | 0
| EKEQFCBA Kommunikációs egység légkezelős alkalmazáshoz DDC vezérlésre, ERQ és VRV rendszerekhez | 1 | db |  |  | 0 | 0
463
| R410A Rátöltendő hűtőközeg | 3 | kg |  |  | 0 | 0
464
| Rézcső (anyagminőség: Cu-HDP) szerelése keményforrasztással, idomokkal, armaflex zártcellás hőszigeteléssel, szükséges tartószerkezettel, helyszínre szállítva VRV rendszerhez Ø 16 | 17 | fm |  |  | 0 | 0
465
| Ø 28 | 17 | fm |  |  | 0 | 0
466
| Daikin inverteres kondenzátor légkezelős alkalmazáshoz, hőszivattyús, R410a hűtőközeggel, AHU 7.2 szellőzőgép részére, tetőn, hóhatár felett, tartószerkezeten elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve, elektromos bekötés nélkül, következő elemekkel: |  |  |  |  | 0 | 0
467 | RXYQ10T VRV IV NCH kültéri egység, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
468 | RXYQ14T VRV IV NCH kültéri egység, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
469 | EKEXV500 expanziós szelep szett | 1 | db |  |  | 0 | 0
470 | BHFQ22P1007 kültéri összecsövező szett 2 kültéri egység számára (hőszivattyús) | 1 | db |  |  | 0 | 0
471 | BRP2A81 Hűtés/fűtés választó panel (PCB) | 1 | db |  |  | 0 | 0
| EKEQFCBA Kommunikációs egység légkezelős alkalmazáshoz DDC vezérlésre, ERQ és VRV rendszerekhez | 1 | db |  |  | 0 | 0
472
| R410A Rátöltendő hűtőközeg | 3 | kg |  |  | 0 | 0
473
| Rézcső (anyagminőség: Cu-HDP) szerelése keményforrasztással, idomokkal, armaflex zártcellás hőszigeteléssel, szükséges tartószerkezettel, helyszínre szállítva VRV rendszerhez Ø 16 | 17 | fm |  |  | 0 | 0
474
| Ø 35 | 17 | fm |  |  | 0 | 0
475
| Daikin inverteres kondenzátor légkezelős alkalmazáshoz, hőszivattyús, R410a hűtőközeggel, AHU 8.1 szellőzőgép részére, tetőn, hóhatár felett, tartószerkezeten elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve, elektromos bekötés nélkül, következő elemekkel: |  |  |  |  | 0 | 0
476 | RXYQ16T VRV IV NCH kültéri egység, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
477 | EKEXV400 expanziós szelep szett | 1 | db |  |  | 0 | 0
478 | BRP2A81 Hűtés/fűtés választó panel (PCB) | 1 | db |  |  | 0 | 0
| EKEQFCBA Kommunikációs egység légkezelős alkalmazáshoz DDC vezérlésre, ERQ és VRV rendszerekhez | 1 | db |  |  | 0 | 0
479
| R410A Rátöltendő hűtőközeg | 1 | kg |  |  | 0 | 0
480
| Rézcső (anyagminőség: Cu-HDP) szerelése keményforrasztással, idomokkal, armaflex zártcellás hőszigeteléssel, szükséges tartószerkezettel, helyszínre szállítva VRV rendszerhez Ø 12 | 10 | fm |  |  | 0 | 0
481
| Ø 28 | 10 | fm |  |  | 0 | 0
482
| Daikin inverteres kondenzátor légkezelős alkalmazáshoz, hőszivattyús, R410a hűtőközeggel, AHU 8.2 szellőzőgép részére, tetőn, hóhatár felett, tartószerkezeten elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel, épületfelügyeleti rendszerről vezérelve, elektromos bekötés nélkül, következő elemekkel: |  |  |  |  | 0 | 0
483 | RXYQ10T VRV IV NCH kültéri egység, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
484 | RXYQ14T VRV IV NCH kültéri egység, tetőn, tartószerkezeten, hóhatár felett elhelyezve, rezgéstompító rögzítéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
485 | EKEXV400 expanziós szelep szett | 2 | db |  |  | 0 | 0
| KHRQM22M75T Refnet elágazó készlet | 1 |  |  |  | 0 | 0
486 | BHFQ22P1007 kültéri összecsövező szett 2 kültéri egység számára (hőszivattyús) | 1 | db |  |  | 0 | 0
487 | BRP2A81 Hűtés/fűtés választó panel (PCB) | 1 | db |  |  | 0 | 0
488 | EKEQFCBA Kommunikációs egység légkezelős alkalmazáshoz DDC vezérlésre, ERQ és VRV rendszerekhez | 2 | db |  |  | 0 | 0
489 | R410A Rátöltendő hűtőközeg | 3 | kg |  |  | 0 | 0
490 | Rézcső (anyagminőség: Cu-HDP) szerelése keményforrasztással, idomokkal, armaflex zártcellás hőszigeteléssel, szükséges tartószerkezettel, helyszínre szállítva VRV rendszerhez Ø 12 | 3 | fm |  |  | 0 | 0
491 | Ø 16 | 10 | fm |  |  | 0 | 0
492 | Ø 28 | 3 | fm |  |  | 0 | 0
493 | Ø 35 | 10 | fm |  |  | 0 | 0
494 | NA150 (150x150) és az annál kisebb méretű födém és VB faláttörések elkészítése, helyreállítással | 70 | db |  |  | 0 | 0
495 | Védőcső beépítése faláttörésekhez illetve padlóban való vezetéshez NA20-NA100 | 100 | db |  |  | 0 | 0
496 | Fixmegfogás szerelése Hilti MFP-1a fixpontcsomaggal, HST3 M12 rögzítőcsavarral NA20 | 8 | db |  |  | 0 | 0
497 | NA25 | 2 | db |  |  | 0 | 0
498 | NA40 | 2 | db |  |  | 0 | 0
499 | NA50 | 6 | db |  |  | 0 | 0
500 | Fűtési vezeték hőszigetelése TUBOLIT DG hőszigeteléssel szabadon szerelt acélcső vezetékre 9 mm vastagságban NA 15 | 1296 | fm |  |  | 0 | 0
501 | NA 20 | 247 | fm |  |  | 0 | 0
502 | ua, mint előző tétel, de 13 mm vastagságban NA 25 | 534 | fm |  |  | 0 | 0
503 | NA 32 | 1026 | fm |  |  | 0 | 0
504 | NA 40 | 529 | fm |  |  | 0 | 0
505 | ua, mint előző tétel, de 20 mm vastagságban NA 50 | 693 | fm |  |  | 0 | 0
506 | NA 65 | 302 | fm |  |  | 0 | 0
507 | NA 100 | 22 | fm |  |  | 0 | 0
508 | Fűtési vezeték hőszigetelése TUBOLIT DG hőszigeteléssel szabadon szerelt ötrétegű vezetékre 5 mm vastagságban 16x2,2 | 294 | fm |  |  | 0 | 0
509 | ua, mint előző tétel, de 9 mm vastagságban 20x2,8 | 500 | fm |  |  | 0 | 0
510 | 0,8 mm vastag alumínium lemezburkolat a kültérben, a kazánhelyiségben és a Múzeum utcai alhőközpontban haladó fűtési-hűtési vezetékekre 2m-es szerelőmagasságig. | 40 | m2 |  |  | 0 | 0
511 | Hűtési vezeték hőszigetelése 9 mm vastagságú ARMAFLEX AC zártcellás hőszigeteléssel mennyezetfűtési mezők és osztó-gyűjtők közötti bekötő vezetékre Ø16x2 | 600 | fm |  |  | 0 | 0
512 | Hűtési vezeték hőszigetelése 13 mm vastagságú ARMAFLEX AC zártcellás hőszigeteléssel acél vezetékre NA15 | 68 | fm |  |  | 0 | 0
513 | NA20 | 106 | fm |  |  | 0 | 0
514 | NA25 | 162 | fm |  |  | 0 | 0
515 | NA32 | 127 | fm |  |  | 0 | 0
516 | NA40 | 14 | fm |  |  | 0 | 0
517 | Hűtési vezeték hőszigetelése 9 mm vastagságú ARMAFLEX AC zártcellás hőszigeteléssel réz vezetékre Ø6 | 656 | fm |  |  | 0 | 0
518 | Ø 10 | 899 | fm |  |  | 0 | 0
519 | Ø 12 | 1261 | fm |  |  | 0 | 0
520 | Hűtési vezeték hőszigetelése 13 mm vastagságú ARMAFLEX AC zártcellás hőszigeteléssel réz vezetékre Ø16 | 1289 | fm |  |  | 0 | 0
521 | Ø 18 | 349 | fm |  |  | 0 | 0
522 | Hűtési vezeték hőszigetelése 19 mm vastagságú ARMAFLEX AC zártcellás hőszigeteléssel réz vezetékre Ø16 | 34 | fm |  |  | 0 | 0
523 | Ø22 | 359 | fm |  |  | 0 | 0
524 | Ø 28 | 536 | fm |  |  | 0 | 0
525 | Ø 35 | 366 | fm |  |  | 0 | 0
526 | Ø 42 | 274 | fm |  |  | 0 | 0
527 | PE HD lefolyócső (pl.Geberit gyártmány), falhoronyban, burkolásban, ill. szabadon szerelve, idomokkal, hegesztett kötéssel, szakaszos tömörségi próbával , tisztító idomokkal szerelve, cseppvíz hálózat részére Ø 32 | 740 | fm |  |  | 0 | 0
528 | Ø 40 | 196 | fm |  |  | 0 | 0
529 | Ø 50 | 97 | fm |  |  | 0 | 0
530 | Tűzvédelmi mandzsetta beépítése áttörésekbe, szintek közötti közlekedésben illetve aknafalon való átvezetésekhez Ø 32 vezetékre | 16 | db |  |  | 0 | 0
531 | Ø 40 vezetékre | 11 | db |  |  | 0 | 0
532 | Ø 50 vezetékre | 3 | db |  |  | 0 | 0
533 | Cseppvíz vezeték hőszigetelése 9 mm vastagságú ARMAFLEX AC zártcellás hőszigeteléssel Ø 32 | 75 | fm |  |  | 0 | 0
534 | Ø 40 | 22 | fm |  |  | 0 | 0
535 | Ø 50 | 45 | fm |  |  | 0 | 0
536 | HL21 típusú vagy vele egyenértékű tölcsér golyós bűzzárral DN32 csatlakozással, gyári burkolatos parapet VRV beltéri egységekhez | 5 | db |  |  | 0 | 0
537 | Az elkészült, beüzemelt hűtési rendszeren zajmérés, jegyzőkönyv szolgáltatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
538 | Komplett fűtési és hűtési rendszer átmosása, beüzemelése, légtelenítése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
539 | Komplett fűtési és hűtési rendszer beszabályozása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
540 | Komplett VRV rendszerek beüzemelése, átadása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
541 | Komplett split klíma rendszerek beüzemelése, átadása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
542 | Gépészeti szerelvények és körök jelzésére szolgáló műanyag információs tábla, áramlási irányokkal, hőmérsékletekkel. | 50 | db |  |  | 0 | 0
543 | Kezelőszemélyzet kioktatása, jegyzőkönyvvel, kezelési, karbantartási utasítások elkészítése, átadása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
544 | Átadási és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, dokumentálása 3 nyomtatott példányban, valamint digitális formában is szolgáltatva. | 1 | db |  |  | 0 | 0
545 | Üzempróba elvégzése, az üzempróba után próbaüzem végzése | 1 | db |  |  | 0 | 0
546 | Próbafűtés megtartása fagypont alatti hőmérsékleten, a hőleadók szabályozó szelepeinek szükség szerinti átállításával. | 1 | db |  |  | 0 | 0
547 | Műszaki ellenőrzés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
548 | Kivitelezés közben felmerülő változtatások miatti áttervezés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## Szellőzés
Szellőzés költségvetés
I. | Szellőzési szerelési munka:
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Figyelem! Minden látszó anemosztát, légrács, padlórács, és egyéb, a helyiségekbe beépítendő légtechnikai elem és szerelvény felületkezelése, és színe csak minta bemutatása és írásbeli jóváhagyása után építhető be, belsőépítész által, előzetesen megadott pontos színben. A gépész kiírásban szereplő színeket belsőépítészeti kiírás szerint egyeztetni szükséges!
AHU-01 FITNESS befúvó légkezelő berendezés, beltéri kivitelben Eurovent minősítéssel, ErP2018 rendelet előírásainak megfelelően, szűréssel, (befúvás F7), közvetítőközeges hővisszanyerővel, fűtő-hűtő kaloriferrel, kihúzható cseppleválasztóval, csepptálcákkal, szabadonfutó ventilátorokkal, frekvenciaváltókkal, szervizkapcsolókkal, zsalukkal, kezelőajtókkal, rugalmas rezgéstompítókkal, 80+100 mm alapkerettel kompletten Befúvott légmennyiség: 4.930 m3/h Légcsatorna ellenállása: 500 Pa Belépő/kilépő levegő hőmérséklet télen:-15°C/24°C Belépő/kilépő levegő hőmérséklet nyáron: 35°C/18°C Fűtőkalorifer teljesítménye és hőfoklépcsője: Q=35,12 kW – 60/40 °C Hűtőkalorifer teljesítménye (DX-es hűtő kalorifer) Q=45,84kW Méretek (HxMxSZ): 2550mmx920x1530mm
1 | Daikin 16.YS200C.F.00262-001/010 vagy vele egyenértékű | 1 | db |  |  | 0 | 0
AHU-01 FITNESS elszívó légkezelő berendezés, beltéri kivitelben Eurovent minősítéssel, ErP2018 rendelet előírásainak megfelelően, szűréssel, (elszívás M6), közvetítőközeges hővisszanyerővel, fűtő-hűtő kaloriferrel, kihúzható cseppleválasztóval, csepptálcákkal, szabadonfutó ventilátorokkal, frekvenciaváltókkal, szervizkapcsolókkal, zsalukkal, kezelőajtókkal, rugalmas rezgéstompítókkal, 80+100 mm alapkerettel kompletten Elszívott légmennyiség: 4.830 m3/h Légcsatorna ellenállása: 490 Pa Hűtőkalorifer teljesítménye Q=35,1kW Méretek (HxMxSZ): 2170mmx920x1520mm
2 | Daikin 16.YS200C.F.00262-001/010 vagy vele egyenértékű | 1 | db |  |  | 0 | 0
AHU-02 KONYHA befúvó légkezelő berendezés, beltéri kivitelben Eurovent minősítéssel, ErP2018 rendelet előírásainak megfelelően, szűréssel, (befúvás F7), közvetítőközeges hővisszanyerővel, fűtő-hűtő kaloriferrel, kihúzható cseppleválasztóval, csepptálcákkal, szabadonfutó ventilátorokkal, frekvenciaváltókkal, szervizkapcsolókkal, zsalukkal, kezelőajtókkal, rugalmas rezgéstompítókkal, 80+100 mm alapkerettel kompletten Befúvott légmennyiség: 3.050 m3/h Légcsatorna ellenállása: 500 Pa Belépő/kilépő levegő hőmérséklet télen:-15°C/24°C Belépő/kilépő levegő hőmérséklet nyáron: 35°C/18°C Fűtőkalorifer teljesítménye és hőfoklépcsője: Q=21,2 kW – 60/40 °C Hűtőkalorifer teljesítménye (DX-es hűtő kalorifer) Q=28,56kW Méretek (HxMxSZ): 2370mmx920x1130mm
3 | Daikin 16.YS200C.F.00262-002/009 vagy vele egyenértékű | 1 | db |  |  | 0 | 0
AHU-02 KONYHA elszívó légkezelő berendezés, beltéri kivitelben Eurovent minősítéssel, ErP2018 rendelet előírásainak megfelelően, szűréssel, (elszívás G3, M6), közvetítőközeges hővisszanyerővel, fűtő-hűtő kaloriferrel, kihúzható cseppleválasztóval, csepptálcákkal, szabadonfutó ventilátorokkal, frekvenciaváltókkal, szervizkapcsolókkal, zsalukkal, kezelőajtókkal, rugalmas rezgéstompítókkal, 80+100 mm alapkerettel kompletten Elszívott légmennyiség: 3.250 m3/h Légcsatorna ellenállása: 700 Pa Hűtőkalorifer teljesítménye Q=35,1kW Méretek (HxMxSZ): 2170mmx920x1520mm
4 | Daikin 16.YS200C.F.00262-002/010 vagy vele egyenértékű | 1 | db |  |  | 0 | 0
AHU-03 FOGADÓTÉR befúvó légkezelő berendezés, beltéri kivitelben Eurovent minősítéssel, ErP2018 rendelet előírásainak megfelelően, szűréssel, (befúvás F7), közvetítőközeges hővisszanyerővel, fűtő-hűtő kaloriferrel, kihúzható cseppleválasztóval, csepptálcákkal, szabadonfutó ventilátorokkal, frekvenciaváltókkal, szervizkapcsolókkal, zsalukkal, kezelőajtókkal, rugalmas rezgéstompítókkal, 80+100 mm alapkerettel kompletten Befúvott légmennyiség: 5.450 m3/h Légcsatorna ellenállása: 500 Pa Belépő/kilépő levegő hőmérséklet télen:-15°C/24°C Belépő/kilépő levegő hőmérséklet nyáron: 35°C/18°C Fűtőkalorifer teljesítménye és hőfoklépcsője: Q=40,67 kW – 60/40 °C Hűtőkalorifer teljesítménye (DX-es hűtő kalorifer) Q=45,84kW Méretek (HxMxSZ): 2550mmx920x1610mm
5 | Daikin 16.YS200C.F.00262-003/005 vagy vele egyenértékű | 1 | db |  |  | 0 | 0
AHU-03 FOGADÓTÉR elszívó légkezelő berendezés, beltéri kivitelben Eurovent minősítéssel, ErP2018 rendelet előírásainak megfelelően, szűréssel, (elszívás M6), közvetítőközeges hővisszanyerővel, fűtő-hűtő kaloriferrel, kihúzható cseppleválasztóval, csepptálcákkal, szabadonfutó ventilátorokkal, frekvenciaváltókkal, szervizkapcsolókkal, zsalukkal, kezelőajtókkal, rugalmas rezgéstompítókkal, 80+100 mm alapkerettel kompletten Elszívott légmennyiség: 3.650 m3/h Légcsatorna ellenállása: 490 Pa Hűtőkalorifer teljesítménye Q=38,5kW Méretek (HxMxSZ): 1960mmx920x1570mm
6 | Daikin 16.YS200C.F.00262-003/006 vagy vele egyenértékű | 1 | db |  |  | 0 | 0
AHU-04 ELŐADÓ befúvó légkezelő berendezés, beltéri kivitelben Eurovent minősítéssel, ErP2018 rendelet előírásainak megfelelően, szűréssel, (befúvás F7), közvetítőközeges hővisszanyerővel, fűtő-hűtő kaloriferrel, kihúzható cseppleválasztóval, csepptálcákkal, szabadonfutó ventilátorokkal, frekvenciaváltókkal, szervizkapcsolókkal, zsalukkal, kezelőajtókkal, rugalmas rezgéstompítókkal, 80+100 mm alapkerettel kompletten Befúvott légmennyiség: 5.600 m3/h Légcsatorna ellenállása: 460 Pa Belépő/kilépő levegő hőmérséklet télen:-15°C/24°C Belépő/kilépő levegő hőmérséklet nyáron: 35°C/16°C Fűtőkalorifer teljesítménye és hőfoklépcsője: Q=49,4 kW – 60/40 °C Hűtőkalorifer teljesítménye (DX-es hűtő kalorifer) Q=59,28kW Méretek (HxMxSZ): 2600mmx1040x1430mm
7 | Daikin 16.YS200C.F.00262-004/004 vagy vele egyenértékű | 1 | db |  |  | 0 | 0
AHU-04 ELŐADÓ elszívó légkezelő berendezés, beltéri kivitelben Eurovent minősítéssel, ErP2018 rendelet előírásainak megfelelően, szűréssel, (elszívás M6), közvetítőközeges hővisszanyerővel, fűtő-hűtő kaloriferrel, kihúzható cseppleválasztóval, csepptálcákkal, szabadonfutó ventilátorokkal, frekvenciaváltókkal, szervizkapcsolókkal, zsalukkal, kezelőajtókkal, rugalmas rezgéstompítókkal, 80+100 mm alapkerettel kompletten Elszívott légmennyiség: 5.600 m3/h Légcsatorna ellenállása: 430 Pa Hűtőkalorifer teljesítménye Q=42,5kW Méretek (HxMxSZ): 2170mmx1040x1430mm
8 | Daikin 16.YS200C.F.00262-004/005 vagy vele egyenértékű | 1 | db |  |  | 0 | 0
AHU-05 KONDITEREM befúvó-elszívó légkezelő berendezés, beltéri kivitelben Eurovent minősítéssel, ErP2018 rendelet előírásainak megfelelően, egymás feletti elrendezésben, szűréssel, (befúvás F7,elszívás M6), közvetítőközeges hővisszanyerővel, fűtő-hűtő kaloriferrel, kihúzható cseppleválasztóval, csepptálcákkal, szabadonfutó ventilátorokkal, frekvenciaváltókkal, szervizkapcsolókkal, zsalukkal, kezelőajtókkal, rugalmas rezgéstompítókkal, 80+100 mm alapkerettel kompletten Befúvott légmennyiség: 12.640 m3/h Befúvó légcsatorna ellenállása: 500 Pa Belépő/kilépő levegő hőmérséklet télen:-15°C/24°C Belépő/kilépő levegő hőmérséklet nyáron: 35°C/16°C Fűtőkalorifer teljesítménye és hőfoklépcsője: Q=94,37 kW – 60/40 °C Hűtőkalorifer teljesítménye (DX-es hűtő kalorifer) Q=133,6kW Elszívott légmennyiség: 11.500 m3/h Légcsatorna ellenállása: 500 Pa Hűtőkalorifer teljesítménye Q=114,48kW Méretek (HxMxSZ): 2930mmx2480x2290mm
9 | Daikin 16.YS200C.F.00262-005/004 vagy vele egyenértékű | 1 | db |  |  | 0 | 0
AHU-06 TANÁRI befúvó légkezelő berendezés, beltéri kivitelben Eurovent minősítéssel, ErP2018 rendelet előírásainak megfelelően, szűréssel, (befúvás F7), közvetítőközeges hővisszanyerővel, fűtő-hűtő kaloriferrel, kihúzható cseppleválasztóval, csepptálcákkal, szabadonfutó ventilátorokkal, frekvenciaváltókkal, szervizkapcsolókkal, zsalukkal, kezelőajtókkal, rugalmas rezgéstompítókkal, 80+100 mm alapkerettel kompletten Befúvott légmennyiség: 9.870 m3/h Légcsatorna ellenállása: 500 Pa Belépő/kilépő levegő hőmérséklet télen:-15°C/22°C Belépő/kilépő levegő hőmérséklet nyáron: 35°C/24°C Fűtőkalorifer teljesítménye és hőfoklépcsője: Q=66,96 kW – 60/40 °C Hűtőkalorifer teljesítménye (DX-es hűtő kalorifer) Q=57,95kW Méretek (HxMxSZ): 2830mmx1340x1710mm
10 | Daikin 16.YS200C.F.00262-006/005 vagy vele egyenértékű | 1 | db |  |  | 0 | 0
AHU-06 TANÁRI elszívó légkezelő berendezés, beltéri kivitelben Eurovent minősítéssel, ErP2018 rendelet előírásainak megfelelően, szűréssel, (elszívás M6), közvetítőközeges hővisszanyerővel, fűtő-hűtő kaloriferrel, kihúzható cseppleválasztóval, csepptálcákkal, szabadonfutó ventilátorokkal, frekvenciaváltókkal, szervizkapcsolókkal, zsalukkal, kezelőajtókkal, rugalmas rezgéstompítókkal, 80+100 mm alapkerettel kompletten Elszívott légmennyiség: 8.940 m3/h Légcsatorna ellenállása: 480 Pa Hűtőkalorifer teljesítménye Q=68,3kW Méretek (HxMxSZ): 2330mmx1340x1700mm
11 | Daikin 16.YS200C.F.00262-006/006 vagy vele egyenértékű | 1 | db |  |  | 0 | 0
AHU-071 SZEMINÁRIUM F befúvó-elszívó légkezelő berendezés, beltéri kivitelben, Eurovent minősítéssel, ErP2018 rendelet előírásainak megfelelően, egymás feletti elrendezésben, szűréssel, (befúvás F7,elszívás M6), rotációs hővisszanyerővel, fűtő-hűtő kaloriferrel, kihúzható cseppleválasztóval, csepptálcákkal, szabadonfutó ventilátorokkal, frekvenciaváltókkal, szervizkapcsolókkal, zsalukkal, kezelőajtókkal, rugalmas rezgéstompítókkal, 80+100 mm alapkerettel kompletten Befúvott légmennyiség: 12.210 m3/h Befúvó légcsatorna ellenállása: 520 Pa Belépő/kilépő levegő hőmérséklet télen:-15°C/24°C Belépő/kilépő levegő hőmérséklet nyáron: 32°C/16°C Fűtőkalorifer teljesítménye és hőfoklépcsője: Q=62,15 kW – 60/40 °C Hűtőkalorifer teljesítménye (DX-es hűtő kalorifer) Q=46,67kW Elszívott légmennyiség: 10.950 m3/h Légcsatorna ellenállása: 480 Pa Méretek (HxMxSZ): 3290mmx2220x2220mm
12 | Daikin 16.YS200C.F.00262-007/002 vagy vele egyenértékű | 1 | db |  |  | 0 | 0
AHU-072 SZEMINÁRIUM F befúvó-elszívó légkezelő berendezés, beltéri kivitelben, Eurovent minősítéssel, ErP2018 rendelet előírásainak megfelelően, egymás feletti elrendezésben, szűréssel, (befúvás F7,elszívás M6), rotációs hővisszanyerővel, fűtő-hűtő kaloriferrel, kihúzható cseppleválasztóval, csepptálcákkal, szabadonfutó ventilátorokkal, frekvenciaváltókkal, szervizkapcsolókkal, zsalukkal, kezelőajtókkal, rugalmas rezgéstompítókkal, 80+100 mm alapkerettel kompletten Befúvott légmennyiség: 15.770 m3/h Befúvó légcsatorna ellenállása: 520 Pa Belépő/kilépő levegő hőmérséklet télen:-15°C/22°C Belépő/kilépő levegő hőmérséklet nyáron: 32°C/24°C Fűtőkalorifer teljesítménye és hőfoklépcsője: Q=80,27 kW – 60/40 °C Hűtőkalorifer teljesítménye (DX-es hűtő kalorifer) Q=61,42kW Elszívott légmennyiség: 13.480 m3/h Légcsatorna ellenállása: 480 Pa Méretek (HxMxSZ): 3490mmx2580x2500mm
13 | Daikin 16.YS200C.F.00262-008/003 vagy vele egyenértékű | 1 | db |  |  | 0 | 0
AHU-08 1 SZÁMTECH befúvó-elszívó légkezelő berendezés, beltéri kivitelben, Eurovent minősítéssel, ErP2018 rendelet előírásainak megfelelően, egymás feletti elrendezésben, szűréssel, (befúvás F7,elszívás M6), rotációs hővisszanyerővel, fűtő-hűtő kaloriferrel, kihúzható cseppleválasztóval, csepptálcákkal, szabadonfutó ventilátorokkal, frekvenciaváltókkal, szervizkapcsolókkal, zsalukkal, kezelőajtókkal, rugalmas rezgéstompítókkal, 80+100 mm alapkerettel kompletten Befúvott légmennyiség: 5.740 m3/h Befúvó légcsatorna ellenállása: 500 Pa Belépő/kilépő levegő hőmérséklet télen:-15°C/24°C Belépő/kilépő levegő hőmérséklet nyáron: 32°C/16°C Fűtőkalorifer teljesítménye és hőfoklépcsője: Q=32,14 kW – 60/40 °C Hűtőkalorifer teljesítménye (DX-es hűtő kalorifer) Q=45,07kW Elszívott légmennyiség: 5.740 m3/h Légcsatorna ellenállása: 460 Pa Méretek (HxMxSZ): 2930mmx2480x2290mm
14 | Daikin 16.YS200C.F.00262-009/006 vagy vele egyenértékű | 1 | db |  |  | 0 | 0
AHU-08 2 SZÁMTECH befúvó-elszívó légkezelő berendezés, beltéri kivitelben, Eurovent minősítéssel, ErP2018 rendelet előírásainak megfelelően, egymás feletti elrendezésben, szűréssel, (befúvás F7,elszívás M6), rotációs hővisszanyerővel, fűtő-hűtő kaloriferrel, kihúzható cseppleválasztóval, csepptálcákkal, szabadonfutó ventilátorokkal, frekvenciaváltókkal, szervizkapcsolókkal, zsalukkal, kezelőajtókkal, rugalmas rezgéstompítókkal, 80+100 mm alapkerettel kompletten Befúvott légmennyiség: 8.500 m3/h Befúvó légcsatorna ellenállása: 500 Pa Belépő/kilépő levegő hőmérséklet télen:-15°C/24°C Belépő/kilépő levegő hőmérséklet nyáron: 32°C/16°C Fűtőkalorifer teljesítménye és hőfoklépcsője: Q=45,88 kW – 60/40 °C Hűtőkalorifer teljesítménye (DX-es hűtő kalorifer) Q=67,73kW Elszívott légmennyiség: 8.500 m3/h Légcsatorna ellenállása: 460 Pa Méretek (HxMxSZ): 3500mmx2100x1700mm
15 | Daikin 16.YS200C.F.00262-010/006 vagy vele egyenértékű | 1 | db |  |  | 0 | 0
Túlnyomásos lépcsőházi előtér befúvó ventilátorok
16 | R1-ET-BE Befúvó ventilátor, 230V Imax=2,13 A; P=464 W, tervezett m.p.: 1.050 m3/h; 350 Past Típus: Systemair K 355 XL1 a következő kiegészítő elemekkel: -2 db Rezgéscsillapító bilincs FK 355 | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | RI-LH-BE Befúvó ventilátor, 400V Imax=21,0 A; P=11.000 W, tervezett m.p.: 45.200 m3/h; 400 Past Típus: Systemair AXC 1000-5/22°-4 S V2 a következő kiegészítő elemekkel: - Ventilátor pata függőleges beépítésre MPR 1000 - Gumirugó készlet SD 1000 - Rezgéstompító flexibilis csatlakozó elem EV 1000 - Védőrács kifúvó oldalra SG AXC 1000 | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | MI, M2-ET-BE Befúvó ventilátor, 230V Imax=0,631 A; P=145 W, tervezett m.p.: 500 m3/h; 350 Past Típus: Systemair K 250 L SILEO a következő kiegészítő elemekkel: -2 db Rezgéscsillapító bilincs FK 250 | 2 | db |  |  | 0 | 0
19 | MI-LH-BE Befúvó ventilátor, 400V Imax=14,5 A; P=7500 W, tervezett m.p.: 27.700 m3/h; 520 Past Típus: Systemair AXC 900-10/18°-4 S V2 a következő kiegészítő elemekkel: - Ventilátor pata függőleges beépítésre MPR 900 - Gumirugó készlet SD 900 - Rezgéstompító flexibilis csatlakozó elem EV 900 | 1 | db |  |  | 0 | 0
20 | M2-LH-BE Befúvó ventilátor, 400V Imax=21,0 A; P=11.000 W, tervezett m.p.: 34.700 m3/h; 520 Past Típus: Systemair AXC 900-10/23°-4 S V2 a következő kiegészítő elemekkel: - Ventilátor pata függőleges beépítésre MPR 900 - Gumirugó készlet SD 900 - Rezgéstompító flexibilis csatlakozó elem EV 900 - Védőrács kifúvó oldalra SG AXC 900 | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 | M3.1-ET-BE Befúvó ventilátor, 230V Imax=1,01 A; P=232 W, tervezett m.p.: 800 m3/h; 350 Past Típus: Systemair K 315 SILEO a következő kiegészítő elemekkel: -2 db Rezgéscsillapító bilincs FK 315 | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 | M3.2-ET-BE Befúvó ventilátor, 230V Imax=0,631 A; P=145 W, tervezett m.p.: 400 m3/h; 350 Past Típus: Systemair K 200 L SILEO a következő kiegészítő elemekkel: -2 db Rezgéscsillapító bilincs FK 200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
23 | M3-LH-BE Befúvó ventilátor, 400V Imax=21,0 A; P=11.000 W, tervezett m.p.: 35.000 m3/h; 520 Past Típus: Systemair AXC 900-10/23°-4 S V2 a következő kiegészítő elemekkel: - Ventilátor pata függőleges beépítésre MPR 900 - Gumirugó készlet SD 900 - Rezgéstompító flexibilis csatlakozó elem EV 900 - Védőrács kifúvó oldalra SG AXC 900 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Füstelszívó és légpótló ventilátorok
24 | Hő- és füstlégpótló axiálventilátor, HF 1.1 BE Befúvó ventilátor , 400V - 2P - 3,0kW, tervezett m.p.: 10.000 m3/h; 600 Past Típus: Systemair AXCPV 500-6/21°-2 S V1 a következő kiegészítő elemekkel: - Ventilátor lábazat vízszintes beépítésre (1 pár) MFA 500 - Gumirugó készlet SD 500 - 2 db Rezgéstompító flexibilis csatlakozó elem EV 500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | Hő- és füstlégpótló axiálventilátor, HF 1.2 BE Befúvó ventilátor , 400V - 2P - 5,5kW, tervezett m.p.: 15.800 m3/h; 600 Past Típus: Systemair AXC 560-9/19°-2 S V1 a következő kiegészítő elemekkel: - Ventilátor lábazat vízszintes beépítésre (1 pár) MFA 560 - Gumirugó készlet SD 560 - 2 db Rezgéstompító flexibilis csatlakozó elem EV 560 | 1 | db |  |  | 0 | 0
26 | Hő- és füstlégpótló axiálventilátor, HF 1.3 BE Befúvó ventilátor (400°C/2h), 400V - 2P - 4,0kW, tervezett m.p.: 11.200 m3/h; 600 Past Típus: Systemair AXC 560-6/15°-2 S V1 a következő kiegészítő elemekkel: - Ventilátor lábazat vízszintes beépítésre (1 pár) MFA 560 - Gumirugó készlet SD 560 - 2 db Rezgéstompító flexibilis csatlakozó elem EV 560 | 1 | db |  |  | 0 | 0
27 | Hő- és füstlégpótló axiálventilátor, HF 1 BE Elszívó ventilátor (400°C/2h), 400V - 2P - 5,5kW, tervezett m.p.: 14.000 m3/h; 730 Past Típus: Systemair AXC 560-9/18°-2 S V1 a következő kiegészítő elemekkel: - Ventilátor lábazat vízszintes beépítésre (1 pár) MFA 560 - Gumirugó készlet SD 560 - 2 db Rezgéstompító flexibilis csatlakozó elem EV 560 | 1 | db |  |  | 0 | 0
28 | Hő- és füstlégpótló axiálventilátor, HF 2.1 BE Elszívó ventilátor (400°C/2h), 400V - 2P - 3,0kW, tervezett m.p.: 5.900 m3/h; 730 Past Típus: Systemair AXCPV 500-6/15°-2 S V1 a következő kiegészítő elemekkel: - Ventilátor lábazat vízszintes beépítésre (1 pár) MFA 500 - Gumirugó készlet SD 500 - 2 db Rezgéstompító flexibilis csatlakozó elem EV 500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 | Hő- és füstlégpótló axiálventilátor, HF 2.2 BE Befúvó ventilátor , 400V - 2P - 2,2kW, tervezett m.p.: 6.500 m3/h; 600 Past Típus: Systemair AXCPV 400-6/32°-2 S V1 a következő kiegészítő elemekkel: - Ventilátor lábazat vízszintes beépítésre (1 pár) MFA 400 - Gumirugó készlet SD 400 - 2 db Rezgéstompító flexibilis csatlakozó elem EV 400 | 1 | db |  |  | 0 | 0
30 | Hő- és füstelszívó axiálventilátor, HF 2 EL Elszívó ventilátor (400°C/2h), 400V - 2P - 2X4,0kW, tervezett m.p.: 12.400 m3/h; 850 Past Típus: Systemair AXC 500-9/24°-2 S V1 a következő kiegészítő elemekkel: - 2 db Ventilátor lábazat vízszintes beépítésre (1 pár) MFA 500 - 2 db Rezgéscsillapító acélrugó készlet FSD 500 - 2 db Hőálló rezgéstompító csatlakozó elem EVH 500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
31 | Hő- és füstlégpótló axiálventilátor, HF 3 BE Befúvó ventilátor , 400V - 2P - 5,5kW, tervezett m.p.: 15.400 m3/h; 600 Past Típus: Systemair AXC 560-9/18°-2 S V1 a következő kiegészítő elemekkel: - Ventilátor lábazat vízszintes beépítésre (1 pár) MFA 560 - Gumirugó készlet SD 560 - 2 db Rezgéstompító flexibilis csatlakozó elem EV 560 | 1 | db |  |  | 0 | 0
32 | Hő- és füstelszívó axiálventilátor, HF 3 EL Elszívó ventilátor (400°C/2h), 400V - 2P - 2X5,5kW, tervezett m.p.: 15.400 m3/h; 850 Past Típus: Systemair AXC 500-9/31°-2-G S a következő kiegészítő elemekkel: - 2 db Ventilátor lábazat vízszintes beépítésre (1 pár) MFA 500 - 2 db Rezgéscsillapító acélrugó készlet FSD 500 - 2 db Hőálló rezgéstompító csatlakozó elem EVH 500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
33 | Hő- és füstelszívó axiálventilátor, HF 4 EL Elszívó ventilátor (400°C/2h), 400V - 2P - 2,2kW, tervezett m.p.: 5.400 m3/h; 600 Past Típus: Systemair AXC 560-6/11°-2 S a következő kiegészítő elemekkel: - Ventilátor lábazat vízszintes beépítésre (1 pár) MFA 560 - Rezgéscsillapító acélrugó készlet FSD 560 - 2 db Hőálló rezgéstompító csatlakozó elem EVH 560 | 1 | db |  |  | 0 | 0
34 | Hő- és füstlégpótló axiálventilátor, HF 5 BE Befúvó ventilátor , 400V - 2P - 7,5kW, tervezett m.p.: 18.010 m3/h; 600 Past Típus: Systemair AXC 560-6/27°-2 S V1 a következő kiegészítő elemekkel: - Ventilátor lábazat vízszintes beépítésre (1 pár) MFA 560 - Gumirugó készlet SD 560 - 2 db Rezgéstompító flexibilis csatlakozó elem EV 560 | 1 | db |  |  | 0 | 0
35 | Hő- és füstelszívó axiálventilátor, HF 5 EL Elszívó ventilátor (400°C/2h), 400V - 2P - 7,5kW, tervezett m.p.: 18.010 m3/h; 600 Past Típus: Systemair AXC 560-6/28°-2 S a következő kiegészítő elemekkel: - Ventilátor lábazat vízszintes beépítésre (1 pár) MFA 560 - Gumirugó készlet SD 560 - 2 db Rezgéstompító flexibilis csatlakozó elem EV 560 | 1 | db |  |  | 0 | 0
36 | Hő- és füstlégpótló axiálventilátor, HF 6 BE Befúvó ventilátor , 400V - 2P - 1,1kW, tervezett m.p.: 2.330 m3/h; 600 Past Típus: Systemair AXC 400-6/13°-2 S V1 a következő kiegészítő elemekkel: - Ventilátor lábazat vízszintes beépítésre (1 pár) MFA 400 - Gumirugó készlet SD 400 - 2 db Rezgéstompító flexibilis csatlakozó elem EV 400 | 1 | db |  |  | 0 | 0
37 | Hő- és füstelszívó axiálventilátor, HF 6 EL Elszívó ventilátor (400°C/2h), 400V - 2P - 2,5kW, tervezett m.p.: 3.330 m3/h; 600 Past Típus: Systemair MUB/F 560D4 HT a következő kiegészítő elemekkel: - 2 db Hőálló rezgéstompító csatlakozó elem EVH 560 | 1 | db |  |  | 0 | 0
38 | Hő- és füstlégpótló axiálventilátor, HF 7 BE Befúvó ventilátor, 400V - 2P - 3,0kW, tervezett m.p.: 7.490 m3/h; 600 Past Típus: Systemair AXC 500-10/16°-2 S V1 a következő kiegészítő elemekkel: - Ventilátor lábazat vízszintes beépítésre (1 pár) MFA 500 - Gumirugó készlet SD 500 - 2 db Rezgéstompító flexibilis csatlakozó elem EV 500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
39 | Hő- és füstelszívó axiálventilátor, HF 7 EL Elszívó ventilátor (400°C/2h), 400V - 2P - 3,0kW, tervezett m.p.: 7.490 m3/h; 600 Past Típus: Systemair AXC 560-6/13°-2 S a következő kiegészítő elemekkel: - Ventilátor lábazat vízszintes beépítésre (1 pár) MFA 560 - Gumirugó készlet SD 560 - 2 db Rezgéstompító flexibilis csatlakozó elem EV 560 | 1 | db |  |  | 0 | 0
40 | Hő- és füstlégpótló axiálventilátor, HF 8 BE Befúvó ventilátor , 400V - 2P - 11,0kW, tervezett m.p.: 20.540 m3/h; 740 Past Típus: Systemair AXC 560-9/29°-2 S V1 a következő kiegészítő elemekkel: - Ventilátor lábazat vízszintes beépítésre (1 pár) MFA 560 - Gumirugó készlet SD 560 - 2 db Rezgéstompító flexibilis csatlakozó elem EV 560 | 1 | db |  |  | 0 | 0
41 | Hő- és füstelszívó axiálventilátor, HF 8 EL Elszívó ventilátor (400°C/2h), 400V - 2P - 5,5kW, tervezett m.p.: 15.140 m3/h; 600 Past Típus: Systemair AXC 560-9/22°-2 S a következő kiegészítő elemekkel: - Ventilátor lábazat vízszintes beépítésre (1 pár) MFA 560 - Rezgéscsillapító acélrugó készlet FSD 560 - 2 db Hőálló rezgéstompító csatlakozó elem EVH 560 | 1 | db |  |  | 0 | 0
WC, teakonyha és hulladéktároló elszívó ventilátorok
42 | Hangcsillapított csőventilátor, WC 1 elszívásra , Systemair K 315 SILEO 230V - 1P - 231 W - 1,01A tervezett m.p.: 850 m3/h; 360 Pa a következő kiegészítő elemekkel: -2 db Rezgéscsillapító csatlakozó bilincs FK 315 | 1 | db |  |  | 0 | 0
43 | Hangcsillapított csőventilátor, WC 2 elszívásra , Systemair KT 60-30-4 400V - 3P - 1362 W - 2,36A tervezett m.p.: 1630 m3/h; 360 Pa a következő kiegészítő elemekkel: -2 db Rezgéscsillapító csatlakozó DS 60-30 | 1 | db |  |  | 0 | 0
44 | Hangcsillapított csőventilátor, WC 3 elszívásra , Systemair KVO 355 400V - 3P - 1443 W - 2,54A tervezett m.p.: 1200 m3/h; 360 Pa a következő kiegészítő elemekkel: -2 db Rezgéscsillapító csatlakozó bilincs FK 355 | 1 | db |  |  | 0 | 0
45 | Hangcsillapított csőventilátor, WC 4 elszívásra , Systemair KT 50-30-4 400V - 3P - 935 W - 1,64A tervezett m.p.: 1040 m3/h; 360 Pa a következő kiegészítő elemekkel: -2 db Rezgéscsillapító csatlakozó DS 50-30 | 1 | db |  |  | 0 | 0
46 | Hangcsillapított csőventilátor, WC 5 elszívásra , Systemair KT 50-25-4 400V - 3P - 565 W - 0,969A tervezett m.p.: 760 m3/h; 310 Pa a következő kiegészítő elemekkel: -2 db Flexibilis csatlakozó elem DS 50-25 | 1 | db |  |  | 0 | 0
47 | Hangcsillapított csőventilátor, WC 6 elszívásra , Systemair K 200 M SILEO 230V - 1P - 102 W - 0,442A tervezett m.p.: 200 m3/h; 280 Pa a következő kiegészítő elemekkel: -2 db Rezgéscsillapító bilincs FK 200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
48 | Hangcsillapított csőventilátor, WC 7 elszívásra , Systemair KVO 355 400V - 3P - 1443 W - 2,64A tervezett m.p.: 1850 m3/h; 340 Pa a következő kiegészítő elemekkel: -2 db Rezgéscsillapító csatlakozó bilincs FK 355 | 1 | db |  |  | 0 | 0
49 | Csatornaventilátor, hulladéktároló elszívásra , Systemair KT 50-30-4 400V - 3P - 935 W - 1,64A tervezett m.p.: 1000 m3/h; 320 Pa a következő kiegészítő elemekkel: -2 db Rezgéscsillapító csatlakozó DS 50-30 | 1 | db |  |  | 0 | 0
50 | Csőventilátor, teakonyha elszívásra , Systemair K 160 M SILEO 230V - 1P - 53 W - 0,231A tervezett m.p.: 150 m3/h; 230 Pa a következő kiegészítő elemekkel: -2 db Rezgéscsillapító csatlakozó bilincs FK 160 | 1 | db |  |  | 0 | 0
51 | Csőhangcsillapító légcsatornába építve L=900 mm Ø160 | 6 | db |  |  | 0 | 0
51 | Ø200 | 2 | db |  |  | 0 | 0
52 | Ø315 | 6 | db |  |  | 0 | 0
53 | Egyenes hangcsillapító elem beépítése légcsatorna hálózatba Lindab, vagy vele egyenértékű 500x250 L=1000 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
54 | 500x300 L=1000 mm | 4 | db |  |  | 0 | 0
55 | 600x300 L=1000 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
56 | 900x600 L=1000 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
57 | 1000x600 L=1000 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
58 | 1100x500 L=1000 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
59 | 1500x1000 L=1000 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
60 | 1600x700 L=1000 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
61 | 1700x1000 L=1000 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
62 | 700x600 L=1500 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
63 | 800x800 L=1500 mm | 3 | db |  |  | 0 | 0
64 | 900x400 L=1500 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
65 | 1000x600 L=1500 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
66 | 1000x1000 L=1500 mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
67 | 1500x600 L=1500 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
68 | 1500x1000 L=1500 mm | 4 | db |  |  | 0 | 0
69 | 1000x600 L=2000 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
70 | 1700x1000 L=2000 mm | 4 | db |  |  | 0 | 0
71 | Könyök hangcsillapító elem beépítése légcsatorna hálózatba Lindab, vagy vele egyenértékű 700x400 | 4 | db |  |  | 0 | 0
72 | 700x600 | 2 | db |  |  | 0 | 0
73 | 800x700 | 2 | db |  |  | 0 | 0
74 | 900x600 | 2 | db |  |  | 0 | 0
75 | 1000x600 | 4 | db |  |  | 0 | 0
76 | 1000x900 | 2 | db |  |  | 0 | 0
77 | 1400x700 | 2 | db |  |  | 0 | 0
78 | 1500x1000 | 6 | db |  |  | 0 | 0
79 | 1600x700 | 1 | db |  |  | 0 | 0
80 | 1700x1000 | 2 | db |  |  | 0 | 0
81 | Kombinált légrács befúvásra és elszívásra fali beépítésre. Befúvás állítható fúvási irányú fúvókákkal, elszívás lamella nélküli réselszívón. Belsőépítész szerinti színben. Csatlakozó dobozzal, a dobozon 1-1 csatlakozó csonk a befúvásra ill. az elszívásra, beépített légmennyiség szabályzókkal. Csatlakozó doboz és szabályzó horganyzott acéllemezből. KWB-D-2 L=1000 | 4 | db |  |  | 0 | 0
82 | Mennyezeti résbefúvó minden lamellaállásnál egyforma szabad keresztmetszettel, 200mm (ill.100mm) osztású állítható lamellákkal. Keretprofil natúrszínű (E6/EV1) eloxált alumínium profilból, vagy fehérre (RAL 9010) festett alumíniumból. Lamellák műanyagból fekete (RAL 9005) vagy fehér (RAL 9010) színben. Csatlakozó dobozzal, oldalsó kerek csatlakozó csonkkal, a dobozban elhelyezett perforált lemezes szabályzóval. A doboz (ASK) és a szabályzó (L) horganyzott acéllemezből. SCHAKO DSA-VD2-ASK L=800 | 5 | db |  |  | 0 | 0
83 | Mennyezeti résbefúvó minden lamellaállásnál egyforma szabad keresztmetszettel, 200mm (ill.100mm) osztású állítható lamellákkal. Keretprofil natúrszínű (E6/EV1) eloxált alumínium profilból, vagy fehérre (RAL 9010) festett alumíniumból. Lamellák műanyagból fekete (RAL 9005) vagy fehér (RAL 9010) színben. Csatlakozó dobozzal, oldalsó kerek csatlakozó csonkkal, a dobozban elhelyezett perforált lemezes szabályzóval. A doboz (ASK) és a szabályzó (L) horganyzott acéllemezből. SCHAKO DSX-P2-Z-ASK-DK L=1000 mm | 52 | db |  |  | 0 | 0
84 | Mennyezeti négyszög alakú impulzus befúvó, perforált frontlappal. A frontlap festett acéllemezből RAL 9010 (fehér) színben. Csatlakozó dobozzal, oldalsó kerek csatlakozó csonkkal, perforált légmennyiség szabályozóval. SCHAKO PIL-Q-Z-SAK-DK, vagy vele egyenértékű 310x310 | 11 | db |  |  | 0 | 0
85 | 400x400 | 14 | db |  |  | 0 | 0
86 | 500x500 | 11 | db |  |  | 0 | 0
87 | 600x600 | 58 | db |  |  | 0 | 0
88 | ua mint előző tétel, de elszívásara SCHAKO PIL-Q-A-SAK-DK, vagy vele egyenértékű 310x310 | 4 | db |  |  | 0 | 0
89 | 400x400 | 8 | db |  |  | 0 | 0
90 | 500x500 | 10 | db |  |  | 0 | 0
91 | 600x600 | 10 | db |  |  | 0 | 0
92 | ua mint előző tétel, csak csatlakozó doboz nélkül, visszaszívásra SCHAKO PIL-Q-A, vagy vele egyenértékű 500x500 | 2 | db |  |  | 0 | 0
93 | 600x600 | 48 | db |  |  | 0 | 0
94 | Mennyezeti négyszög alakú impulzus befúvó, perforált frontlappal. A frontlap festett acéllemezből RAL 9010 (fehér) színben. Felső, kerek csatlakozó csonkkal, perforált légmennyiség szabályozóval. SCHAKO PIL-Q-Z-FR-DK, vagy vele egyenértékű 310x310 | 4 | db |  |  | 0 | 0
95 | 400x400 | 1 | db |  |  | 0 | 0
96 | Oldalfali négyszög alakú elárasztásos befúvó, perforált frontlappal. A frontlap festett acéllemezből Belsőépítész által meghatározott színben. Hátsó kerek csatlakozó csonkkal, perforált légmennyiség szabályozóval. SCHAKO WQA-R-H, vagy vele egyenértékű 500x500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
97 | 1000x500 | 2 | db |  |  | 0 | 0
98 | Oldalfali négyszög alakú elárasztásos befúvó, perforált frontlappal. A frontlap festett acéllemezből Belsőépítész által meghatározott színben. 2 db felső. DN200-as kerek csatlakozó csonkkal, perforált légmennyiség szabályozóval. SCHAKO WQA, vagy vele egyenértékű 1000x300 | 10 | db |  |  | 0 | 0
99 | ugyanaz, mint előző tétel, de 1 db DN160-as csatlakozó csonkkal | 18 | db |  |  | 0 | 0
100 | Perforált acél rács, hő és füstelszívásra, légcsatornába, csatalkozó dobozba építve, belsőépítész által meghatározott színben, SCHAKO WQA-K, vagy vele egyenértékű 1000x300 | 13 | db |  |  | 0 | 0
101 | Egyedi, félkör alakú esővédő zsalu, ablakba éptve R=300 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
102 | Légcsatornába integrált légbefúvórács egyenként állítható lamellákkal, belsőépítész által meghatározott színben SCHAKO DBBH-Z-12, vagy vele egyenértékű | 9 | db |  |  | 0 | 0
103 | ugyanaz, mint előző tétel, de csatlakozó dobozzal SCHAKO DBBH-Z-8-ASK, vagy vele egyenértékű | 3 | db |  |  | 0 | 0
104 | SCHAKO DBBH-Z-12-ASK, vagy vele egyenértékű | 1 | db |  |  | 0 | 0
105 | SCHAKO SVZ befúvó légszelep belsőépítész terv szerinti színekben vagy vele egyenértékű NA100 | 15 | db |  |  | 0 | 0
106 | NA125 | 28 | db |  |  | 0 | 0
107 | NA160 | 23 | db |  |  | 0 | 0
108 | SCHAKO SVA elszívó légszelep belsőépítész terv szerinti színekben vagy vele egyenértékű NA100 | 17 | db |  |  | 0 | 0
109 | NA125 | 79 | db |  |  | 0 | 0
110 | NA160 | 9 | db |  |  | 0 | 0
111 | NA200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
112 | Örvényes padlóbefúvó elem, beépítő gyűrűvel, szennyfogó kosárral, padlóba építve SCHAKO-BDA-A-ER-SFK, vagy vele egyenértékű NA200 | 120 | db |  |  | 0 | 0
113 | Mennyezeti négyszög alakú örvényes befúvó anemosztát. A frontlap festett acéllemezből RAL 9010 (fehér) színben. Csatlakozó dobozzal, oldalsó kerek csatlakozó csonkkal, perforált légmennyiség szabályozóval. SCHAKO DQJA-SR-ASK-DK, vagy vele egyenértékű 400x400 | 1 | db |  |  | 0 | 0
114 | 500x500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
115 | 600x600 | 4 | db |  |  | 0 | 0
116 | Ugyanaz, mint előző tétel, csak elszívásra, SCHAKO DQJA-SR-A-ASK-DK 400x400 | 1 | db |  |  | 0 | 0
117 | 500x500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
118 | 600x600 | 4 | db |  |  | 0 | 0
119 | Kifúvófej, tető feletti kifúvásra, LINDAB HF, vagy vele egyenértékű DN500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
120 | Ugyanaz, mint előző tétel, HN 125 | 1 | db |  |  | 0 | 0
121 | Légcsatornába integrált légbefúvórács egyenként állítható befúvókkal, belsőépítész által meghatározott színben SCHAKO WGA-V-SSK-1025x125, vagy vele egyenértékű | 2 | db |  |  | 0 | 0
122 | 1025x225 | 21 | db |  |  | 0 | 0
123 | Légcsatornába építhető elszívó rács, szabályozó elemmel, belsőépítész által meghatározott színben SCHAKO K8 1015x125, vagy vele egyenértékű | 4 | db |  |  | 0 | 0
124 | Befúvó szellőzőrács parapet burkolatba építve, hosszanti fix PAS profillamellákkal, belsőépítész által meghatározott színre festve, kompakt kivitel, ferde légbefúvással. Lamellák közötti távolság 13 mm (nem lépésálló, labdavédelem nélküli) beépítés rejtett rögzítéssel. VRV beltéri egység befúvó oldalához vitorlavászonnal csatlakoztatva. Gyártmány: SCHAKO PAS-1 típus, Méret: L=680 mm, H=180 mm | 36 | db |  |  | 0 | 0
125 | Befúvó szellőzőrács parapet burkolatba építve, hosszanti fix PAS profillamellákkal, belsőépítész által meghatározott színre festve, kompakt kivitel, ferde légbefúvással. Lamellák közötti távolság 13 mm (nem lépésálló, labdavédelem nélküli) beépítés rejtett rögzítéssel. VRV beltéri egység befúvó oldalához vitorlavászonnal csatlakoztatva. Gyártmány: SCHAKO PAS-1 típus, Méret: L=880 mm, H=180 mm | 7 | db |  |  | 0 | 0
126 | Spirálkolcolt lemezcső függesztésekkel, segédanyagokkal, csatlakozó, és idom kapcsoló idomokkal LINDAB SAFE, vagy vele egyenértékű Ø100 | 160 | fm |  |  | 0 | 0
127 | Ø125 | 380 | fm |  |  | 0 | 0
128 | Ø160 | 450 | fm |  |  | 0 | 0
129 | Ø200 | 520 | fm |  |  | 0 | 0
130 | Ø225 | 20 | fm |  |  | 0 | 0
131 | Ø250 | 410 | fm |  |  | 0 | 0
132 | Ø315 | 145 | fm |  |  | 0 | 0
133 | Ø355 | 3 | fm |  |  | 0 | 0
134 | Ø400 | 20 | fm |  |  | 0 | 0
135 | Ø450 | 15 | fm |  |  | 0 | 0
136 | Ø500 | 22 | fm |  |  | 0 | 0
137 | Ø560 | 18 | fm |  |  | 0 | 0
138 | Ø900 | 7 | fm |  |  | 0 | 0
139 | Ø1000 | 3 | fm |  |  | 0 | 0
140 | Ø1250 | 6 | fm |  |  | 0 | 0
141 | Sonodec hangcsillapított felxibilis légcsatorna, függesztésekkel, segédanyagokkal Ø100 | 45 | fm |  |  | 0 | 0
142 | Ø125 | 100 | fm |  |  | 0 | 0
143 | Ø160 | 55 | fm |  |  | 0 | 0
144 | Ø200 | 55 | fm |  |  | 0 | 0
145 | Ø250 | 31 | fm |  |  | 0 | 0
146 | 15°-os könyökidom LINDAB SAFE, vagy vele egyenértékű Ø100 | 4 | db |  |  | 0 | 0
147 | Ø125 | 2 |  |  |  | 0 | 0
148 | Ø160 | 2 |  |  |  | 0 | 0
149 | Ø200 | 31 | db |  |  | 0 | 0
150 | Ø225 | 8 | db |  |  | 0 | 0
151 | Ø250 | 10 | db |  |  | 0 | 0
152 | Ø315 | 6 | db |  |  | 0 | 0
153 | 30°-os könyökidom LINDAB SAFE, vagy vele egyenértékű Ø100 | 13 | db |  |  | 0 | 0
154 | Ø125 | 8 | db |  |  | 0 | 0
155 | Ø160 | 2 | db |  |  | 0 | 0
156 | Ø200 | 2 | db |  |  | 0 | 0
157 | Ø250 | 8 | db |  |  | 0 | 0
158 | Ø500 | 4 | db |  |  | 0 | 0
159 | 45°-os könyökidom LINDAB SAFE, vagy vele egyenértékű Ø100 | 7 | db |  |  | 0 | 0
160 | Ø125 | 27 | db |  |  | 0 | 0
161 | Ø160 | 21 | db |  |  | 0 | 0
162 | Ø200 | 21 | db |  |  | 0 | 0
163 | Ø250 | 18 | db |  |  | 0 | 0
164 | Ø315 | 6 | db |  |  | 0 | 0
165 | Ø450 | 1 | db |  |  | 0 | 0
166 | Ø560 | 2 | db |  |  | 0 | 0
167 | 60°-os könyökidom LINDAB SAFE, vagy vele egyenértékű Ø100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
168 | Ø125 | 8 |  |  |  | 0 | 0
169 | Ø160 | 5 | db |  |  | 0 | 0
170 | Ø200 | 9 | db |  |  | 0 | 0
171 | Ø250 | 6 | db |  |  | 0 | 0
172 | Ø315 | 2 | db |  |  | 0 | 0
173 | 90°-os könyökidom LINDAB SAFE, vagy vele egyenértékű Ø100 | 62 | db |  |  | 0 | 0
174 | Ø125 | 154 | db |  |  | 0 | 0
175 | Ø160 | 125 | db |  |  | 0 | 0
176 | Ø200 | 92 | db |  |  | 0 | 0
177 | Ø250 | 81 | db |  |  | 0 | 0
178 | Ø315 | 53 | db |  |  | 0 | 0
179 | Ø400 | 3 | db |  |  | 0 | 0
180 | Ø450 | 1 | db |  |  | 0 | 0
181 | Ø500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
182 | Ø560 | 3 | db |  |  | 0 | 0
183 | Elágazó idom LINDAB SAFE, vagy vele egyenértékű 125/125/100 | 6 | db |  |  | 0 | 0
184 | 125/125 | 32 | db |  |  | 0 | 0
185 | 160/160/100 | 11 | db |  |  | 0 | 0
186 | 160/160/125 | 29 | db |  |  | 0 | 0
187 | 160/160 | 18 | db |  |  | 0 | 0
188 | 200/200/100 | 10 | db |  |  | 0 | 0
189 | 200/200/125 | 21 | db |  |  | 0 | 0
190 | 200/200/160 | 10 | db |  |  | 0 | 0
191 | 200/200 | 9 | db |  |  | 0 | 0
192 | 250/250/100 | 4 | db |  |  | 0 | 0
193 | 250/250/125 | 7 | db |  |  | 0 | 0
194 | 250/250/160 | 16 | db |  |  | 0 | 0
195 | 250/250/200 | 14 | db |  |  | 0 | 0
196 | 250/250/225 | 2 | db |  |  | 0 | 0
197 | 250/250 | 10 | db |  |  | 0 | 0
198 | 315/315/125 | 4 | db |  |  | 0 | 0
199 | 315/315/160 | 4 | db |  |  | 0 | 0
200 | 315/315/250 | 4 | db |  |  | 0 | 0
201 | 315/315 | 4 | db |  |  | 0 | 0
202 | Nyeregidom LINDAB SAFE, vagy vele egyenértékű Ø100 | 14 | db |  |  | 0 | 0
203 | Ø125 | 46 | db |  |  | 0 | 0
204 | Ø160 | 22 | db |  |  | 0 | 0
205 | Ø200 | 45 | db |  |  | 0 | 0
206 | Ø225 | 94 | db |  |  | 0 | 0
207 | Ø250 | 27 | db |  |  | 0 | 0
208 | Ø315 | 5 | db |  |  | 0 | 0
209 | Idomkapcsoló közbetét LINDAB SAFE, vagy vele egyenértékű Ø100 | 4 | db |  |  | 0 | 0
210 | Ø125 | 4 | db |  |  | 0 | 0
211 | Ø200 | 2 | db |  |  | 0 | 0
212 | Ø250 | 2 | db |  |  | 0 | 0
213 | Ø315 | 1 | db |  |  | 0 | 0
214 | Koncentrikus szűkítő idom LINDAB SAFE, vagy vele egyenértékű 125/100 | 27 | db |  |  | 0 | 0
215 | 160/100 | 9 | db |  |  | 0 | 0
216 | 160/125 | 50 | db |  |  | 0 | 0
217 | 200/100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
218 | 200/125 | 9 | db |  |  | 0 | 0
219 | 200/160 | 36 | db |  |  | 0 | 0
220 | 250/100 | 1 |  |  |  | 0 | 0
221 | 250/125 | 3 | db |  |  | 0 | 0
222 | 250/160 | 19 | db |  |  | 0 | 0
223 | 250/200 | 70 | db |  |  | 0 | 0
224 | 250/225 | 2 | db |  |  | 0 | 0
225 | 315/125 | 2 | db |  |  | 0 | 0
226 | 315/200 | 14 | db |  |  | 0 | 0
227 | 315/250 | 12 | db |  |  | 0 | 0
228 | 355/315 | 5 | db |  |  | 0 | 0
229 | 560/450 | 1 | db |  |  | 0 | 0
230 | 1250/900 | 4 | db |  |  | 0 | 0
231 | 1250/1000 | 2 | db |  |  | 0 | 0
232 | Pillangó szelep Ø100 | 56 | db |  |  | 0 | 0
233 | Ø125 | 85 | db |  |  | 0 | 0
234 | Ø160 | 89 | db |  |  | 0 | 0
235 | Ø200 | 75 | db |  |  | 0 | 0
236 | Ø225 | 92 | db |  |  | 0 | 0
237 | Ø250 | 41 | db |  |  | 0 | 0
238 | Ø315 | 4 | db |  |  | 0 | 0
239 | Beömlőnyílás, 45°-ban levágott légcsatorna elem, rovarvédő hálóvalkör keresztmetszetű légcsatornába építve Ø160 | 1 | db |  |  | 0 | 0
240 | Ø250 | 1 | db |  |  | 0 | 0
241 | Ø315 | 2 | db |  |  | 0 | 0
242 | Ø355 | 1 | db |  |  | 0 | 0
243 | Ø500 | 4 | db |  |  | 0 | 0
244 | Ø560 | 4 | db |  |  | 0 | 0
245 | Négyszög keresztmetszetű lemezcső, horganyzott acéllemezből, idomacélból készült csőkerettel, tömítéssel, anyáscsavarokkal, tartószerkezettel felszerelve 1,0 mm vastag lemezből LINDAB REKT, vagy vele egyenértékű 0-299 mm-ig | 400 | m2 |  |  | 0 | 0
246 | 300-599 | 2800 | m2 |  |  | 0 | 0
247 | 600-899 mm-ig | 940 | m2 |  |  | 0 | 0
248 | 900 mm felett | 420 | m2 |  |  | 0 | 0
249 | Horganyzott acéllemez négyszögkeresztmetszetű idomok, szögalu keretekkel, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, tartószerkezettel felszerelve 1,0 mm vastag lemezből LINDAB REKT, vagy vele egyenértékű 0-299 mm-ig | 130 | m2 |  |  | 0 | 0
250 | 300-599 mm-ig | 600 | m3 |  |  | 0 | 0
251 | 600-899 mm-ig | 380 | m2 |  |  | 0 | 0
252 | 900 mm felett | 260 | m2 |  |  | 0 | 0
253 | Négyszög keresztmetszetű nyeregidom 200x150 | 1 | db |  |  | 0 | 0
254 | 200x200 | 3 | db |  |  | 0 | 0
255 | 250x150 | 1 | db |  |  | 0 | 0
256 | 250x250 | 1 | db |  |  | 0 | 0
257 | 300x200 | 3 | db |  |  | 0 | 0
258 | 300x250 | 12 | db |  |  | 0 | 0
259 | 300x300 | 4 | db |  |  | 0 | 0
260 | 400x150 | 2 | db |  |  | 0 | 0
261 | 400x200 | 2 | db |  |  | 0 | 0
262 | 400x250 | 1 | db |  |  | 0 | 0
263 | 400x300 | 2 | db |  |  | 0 | 0
264 | 400x350 | 1 | db |  |  | 0 | 0
265 | 400x400 | 1 | db |  |  | 0 | 0
266 | 450x300 | 1 | db |  |  | 0 | 0
267 | 500x200 | 6 | db |  |  | 0 | 0
268 | 500x250 | 3 | db |  |  | 0 | 0
269 | 500x300 | 3 | db |  |  | 0 | 0
270 | 550x300 | 1 | db |  |  | 0 | 0
271 | 600x200 | 2 | db |  |  | 0 | 0
272 | 600x250 | 1 | db |  |  | 0 | 0
273 | 600x300 | 5 | db |  |  | 0 | 0
274 | 600x400 | 2 | db |  |  | 0 | 0
275 | 700x450 | 2 | db |  |  | 0 | 0
276 | 700x600 | 2 | db |  |  | 0 | 0
277 | 700x700 | 1 | db |  |  | 0 | 0
278 | 750x600 | 2 |  |  |  | 0 | 0
279 | 800x250 | 1 | db |  |  | 0 | 0
280 | 800x800 | 1 | db |  |  | 0 | 0
281 | 900x300 | 2 | db |  |  | 0 | 0
282 | 900x700 | 1 | db |  |  | 0 | 0
283 | 900x800 | 1 | db |  |  | 0 | 0
284 | 1000x500 | 2 | db |  |  | 0 | 0
285 | 1000x900 | 1 | db |  |  | 0 | 0
286 | 1100x300 | 1 | db |  |  | 0 | 0
287 | Padló alatt, földben vezetett műanyag kör keresztmetszetű légcsatorna, poliuretán szigeteléssel, poliurea sprayvel kívülről, föld visszatöltés előtt körbefújva, idomoknál kent Poliurea szigeteléssel Ø100 | 17 | fm |  |  | 0 | 0
288 | Ø125 | 22 | fm |  |  | 0 | 0
289 | Ø160 | 9 | fm |  |  | 0 | 0
290 | Ø200 | 12 | fm |  |  | 0 | 0
291 | Ø250 | 37 | fm |  |  | 0 | 0
292 | Ø315 | 75 | fm |  |  | 0 | 0
293 | Ugyanaz, mint előző tétel, de 45°-os idom Ø100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
294 | Ø125 | 7 | db |  |  | 0 | 0
295 | Ø160 | 2 | db |  |  | 0 | 0
296 | Ø200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
297 | Ø250 | 5 | db |  |  | 0 | 0
298 | Ugyanaz, mint előző tétel, de 60°-os idom Ø100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
299 | Ugyanaz, mint előző tétel, de 90°-os idom Ø100 | 5 | db |  |  | 0 | 0
300 | Ø125 | 6 | db |  |  | 0 | 0
301 | Ø160 | 5 | db |  |  | 0 | 0
302 | Ø200 | 2 | db |  |  | 0 | 0
303 | Ø250 | 8 | db |  |  | 0 | 0
304 | Ø315 | 16 | db |  |  | 0 | 0
305 | Ugyanaz, mint előző tétel, de elágazó idom 125/125/125 | 1 | db |  |  | 0 | 0
306 | 200/200/160 | 1 | db |  |  | 0 | 0
307 | 250/250/100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
308 | 250/250/160 | 1 | db |  |  | 0 | 0
309 | 315/315/100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
310 | 315/315/160 | 1 | db |  |  | 0 | 0
311 | 315/315/200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
312 | 315/315/250 | 3 | db |  |  | 0 | 0
313 | Ugyanaz, mint előző tétel, de koncentrikus szűkítőidom 200/125 | 1 | db |  |  | 0 | 0
314 | 250/200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
315 | 315/200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
316 | 315/250 | 3 | db |  |  | 0 | 0
317 | 315/250 | 2 | db |  |  | 0 | 0
318 | Ugyanaz, mint előző tétel, de négyszög keresztmetszetű panel légcsatorna, földben vezetve | 60 | m2 |  |  | 0 | 0
319 | Ugyanaz, mint előző tétel, de panel légcsatorna idomok | 10 | m2 |  |  | 0 | 0
320 | PROMAT PROMATECT AD 40 mm vastag tűzvédelmi légcsatorna hő és füstelszívásra, és légpótlásra, PROMAT-K84 ragasztóval | 1100 | m2 |  |  | 0 | 0
321 | Négyszög keresztmetszetű szabályozó zsalu 200x150 | 2 | db |  |  | 0 | 0
322 | 200x200 | 3 | db |  |  | 0 | 0
323 | 250x200 | 4 | db |  |  | 0 | 0
324 | 250x250 | 2 | db |  |  | 0 | 0
325 | 300x200 | 3 | db |  |  | 0 | 0
326 | 300x250 | 26 | db |  |  | 0 | 0
327 | 300x300 | 8 | db |  |  | 0 | 0
328 | 350x200 | 2 | db |  |  | 0 | 0
329 | 400x150 | 3 | db |  |  | 0 | 0
330 | 400x200 | 6 | db |  |  | 0 | 0
331 | 400x250 | 4 | db |  |  | 0 | 0
332 | 400x350 | 1 | db |  |  | 0 | 0
333 | 400x400 | 1 | db |  |  | 0 | 0
334 | 450x200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
335 | 500x200 | 10 | db |  |  | 0 | 0
336 | 500x250 | 3 | db |  |  | 0 | 0
337 | 500x300 | 6 | db |  |  | 0 | 0
338 | 500x400 | 1 | db |  |  | 0 | 0
339 | 500x500 | 2 | db |  |  | 0 | 0
340 | 550x300 | 1 | db |  |  | 0 | 0
341 | 600x200 | 2 | db |  |  | 0 | 0
342 | 600x250 | 1 | db |  |  | 0 | 0
343 | 600x300 | 4 | db |  |  | 0 | 0
344 | 600x400 | 4 | db |  |  | 0 | 0
345 | 600x500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
346 | 600x600 | 3 | db |  |  | 0 | 0
347 | 700x400 | 1 | db |  |  | 0 | 0
348 | 800x250 | 1 | db |  |  | 0 | 0
349 | 800x500 | 2 | db |  |  | 0 | 0
350 | 800x700 | 1 | db |  |  | 0 | 0
351 | 1000x700 | 1 | db |  |  | 0 | 0
352 | Minősített többlamellás füstcsappantyú , négyszüg keresztmetszetű légcsatornába építve STRULIK RKE-2, vagy vele egyenértékű 200x200 | 2 | db |  |  | 0 | 0
353 | 250x250 | 2 |  |  |  | 0 | 0
354 | 300x200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
355 | 300x250 | 36 | db |  |  | 0 | 0
356 | 300x300 | 1 |  |  |  | 0 | 0
357 | 350x200 | 3 | db |  |  | 0 | 0
358 | 400x200 | 1 |  |  |  | 0 | 0
359 | 400x350 | 1 | db |  |  | 0 | 0
360 | 400x400 | 1 | db |  |  | 0 | 0
361 | 450x200 | 3 | db |  |  | 0 | 0
362 | 500x200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
363 | 500x250 | 2 | db |  |  | 0 | 0
364 | 500x300 | 5 | db |  |  | 0 | 0
365 | 500x500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
366 | 600x200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
367 | 600x500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
368 | 700x450 | 1 | db |  |  | 0 | 0
369 | 700x500 | 2 | db |  |  | 0 | 0
370 | 700x700 | 1 | db |  |  | 0 | 0
371 | 800x450 | 1 | db |  |  | 0 | 0
372 | 800x700 | 1 | db |  |  | 0 | 0
373 | 800x800 | 1 | db |  |  | 0 | 0
374 | 1000x300 | 1 | db |  |  | 0 | 0
375 | 1000x900 | 1 | db |  |  | 0 | 0
376 | Minősített füstcsappantyú , kör keresztmetszetű légcsatornába építve Systemair DKIR-1, vagy vele egyenértékű Ø125 | 11 | db |  |  | 0 | 0
377 | Ø160 | 7 | db |  |  | 0 | 0
378 | Ø200 | 2 | db |  |  | 0 | 0
379 | Ø225 | 2 | db |  |  | 0 | 0
380 | Ø250 | 8 | db |  |  | 0 | 0
381 | Ø315 | 1 | db |  |  | 0 | 0
382 | Ø560 | 1 | db |  |  | 0 | 0
383 | Minősített többlamellás tűzcsappantyú , négyszüg keresztmetszetű légcsatornába építve STRULIK, vagy vele egyenértékű 300x200 | 2 | db |  |  | 0 | 0
384 | 350x200 | 2 | db |  |  | 0 | 0
385 | 400x300 | 1 | db |  |  | 0 | 0
386 | 450x400 | 1 | db |  |  | 0 | 0
387 | 500x200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
388 | 500x250 | 1 | db |  |  | 0 | 0
389 | 500x500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
390 | 600x200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
391 | 600x300 | 1 | db |  |  | 0 | 0
392 | 600x350 | 1 | db |  |  | 0 | 0
393 | 700x200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
394 | 700x300 | 3 | db |  |  | 0 | 0
395 | 700x450 | 4 | db |  |  | 0 | 0
396 | 700x600 | 1 | db |  |  | 0 | 0
397 | 1000x500 | 1 | db |  |  | 0 | 0
398 | 1400x700 | 1 | db |  |  | 0 | 0
399 | Minősített kör keresztmetszetű tűzcsappanytú, mozgató motorral Ø125 | 10 | db |  |  | 0 | 0
400 | Ø160 | 6 | db |  |  | 0 | 0
401 | Ø200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
402 | Ø225 | 4 | db |  |  | 0 | 0
403 | Ø250 | 6 | db |  |  | 0 | 0
404 | Ø315 | 1 | db |  |  | 0 | 0
405 | Ø560 | 1 | db |  |  | 0 | 0
406 | Motoros szabályozó zsalu, mozgató motorral, négyszög keresztmetszetű légcsatornába 250x200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
407 | 350x200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
408 | 1000x1000 | 1 | db |  |  | 0 | 0
409 | Motoros szabályozó zsalu, mozgató motorral, kör keresztmetszetű légcsatornába Ø160 | 1 | db |  |  | 0 | 0
410 | Ø250 | 2 | db |  |  | 0 | 0
411 | Ø315 | 2 | db |  |  | 0 | 0
412 | Hangcsillapított motoros térfogatáram szabályozó, négyszög keresztmetszetű légcsatornába építve, elektromos bekötés nélkül, mozgató motorral, befúvó légcsatorna hálózatba építve SCHAKO PIANO-E-Z-R-4, vagy vele egyenértékű | 8 | db |  |  | 0 | 0
413 | SCHAKO PIANO-E-Z-R-5, vagy vele egyenértékű | 2 | db |  |  | 0 | 0
414 | SCHAKO PIANO-E-Z-R-7, vagy vele egyenértékű | 3 | db |  |  | 0 | 0
415 | Vetőfúvóka rács, befúvásra, állítható fúvókákkal, egyedi csatlakozó dobozzal, belsőépítész által meghatározott színben SCHAKO WGA-V, vagy vele egyenértékű 525x325 | 46 | db |  |  | 0 | 0
416 | Esővédő fix zsalu 550x1000 | 1 | db |  |  | 0 | 0
417 | 1000x400 | 1 | db |  |  | 0 | 0
418 | 1500x1000 | 2 | db |  |  | 0 | 0
419 | 1700x1000 | 2 | db |  |  | 0 | 0
420 | 1800x2250 | 1 | db |  |  | 0 | 0
421 | Túlnyomás kibocsájtású zalu 1650x1200 | 2 | db |  |  | 0 | 0
422 | Madárvédő háló | 25 | m2 |  |  | 0 | 0
423 | Összes légtechnikai rendszer beszabályozása és beüzemelése, légtechnikai mérési jegyzőkönyv elkészítése. | 25 | klt. |  |  | 0 | 0
424 | Megvalósulási tervek elkészítése, dokumentálása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
425 | Légtechnikia csatlakozó doboz, légcsatornázható VRV beltéri egységekhez, csatlakozó csonkokkal, hangelnyelő paplannal bélelve, kívül hőszigetelve, helyszíni méretvételezéssel pontosítandó | 37 | db |  |  | 0 | 0
426 | Légtechnikai csatlakozó doboz, Bálterem befúvás részére, helyszíni méretvételezés alapján | 2 | db |  |  | 0 | 0
427 | Légtechnikai csatlakozó doboz, helyszíni méretvételezés alapján | 4 | db
428 | Tűzvédelmi lezárás födém és hő-és füstelszívó optikai rács között, tartószerkezettel (optikai rács belsőépítész terv szerint | 5 | m2 |  |  | 0 | 0
429 | Fal és födémáttörések utólagos elkészítése, helyreállítással | 30 | m2 |  |  | 0 | 0
430 | Műszaki ellenőrzés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
431 | Kivitelezés közben felmerülő változtatások miatti áttervezés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Szerelési munka összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
III. | Szellőzési hőszigetelési munka:
| Tétel szövege |  | Egység | Anyag egységre | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Alufóliára kasírozott ásványgyapot szigetelés a kör keresztmetszetű befúvó hálózat részére 3 cm vastagságban DN 100 | 76 | fm |  |  | 0 | 0
2 | DN 125 | 138 | fm |  |  | 0 | 0
3 | DN 160 | 240 | fm |  |  | 0 | 0
4 | DN 200 | 194 | fm |  |  | 0 | 0
5 | DN 250 | 154 | fm |  |  | 0 | 0
6 | DN 315 | 23 | fm |  |  | 0 | 0
7 | DN 355 | 61 | fm |  |  | 0 | 0
8 | Alufóliára kasírozott ásványgyapot szigetelés a kör keresztmetszetű befúvó hálózat részére 5 cm vastagságban DN 100 | 15 | fm |  |  | 0 | 0
9 | DN 125 | 34 | fm |  |  | 0 | 0
10 | DN 160 | 36 | fm |  |  | 0 | 0
11 | DN 200 | 28 | fm |  |  | 0 | 0
12 | DN 250 | 51 | fm |  |  | 0 | 0
13 | DN 315 | 16 | fm |  |  | 0 | 0
14 | Alufóliára kasírozott ásványgyapot szigetelés a négyszög keresztmetszetű befúvó hálózat részére 3 cm vastagságban | 1630 | m2 |  |  | 0 | 0
15 | Alufóliára kasírozott ásványgyapot szigetelés a négyszög keresztmetszetű befúvó hálózat részére 5 cm vastagságban | 1500 | m2 |  |  | 0 | 0
16 | Alu.lemez burkolás, épületen kívűl vezetett légtechnikai vezetékre | 850 | m2 |  |  | 0 | 0
| Hőszigetelési munka összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Sprinkler
Sprinkler költségvetés
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1. | Sprinkler szivattyú (elektromos) GRUNDFOS SP60-13 50 m3/h; 8 bar | 2 | db |  |  | 0 | 0
2. | Nyomástartó szivattyú, GRUNDFOS CR 1-17, 1 m3/h; 10 bar | 1 | db |  |  | 0 | 0
3. | Szivattyú vezérlőszekrények, jockey szivattyú vezérléssel kiegészítve, GRUNDFOS gyártmány | 2 | db |  |  | 0 | 0
4. | Átemelő szivattyú GRUNDFOS 10m3/h, 5m | 1 | db |  |  | 0 | 0
5. | Nedves riasztószelep csövezéssel kompletten szerelve DN100, TYCO Corp. AV-1-300 | 1 | db |  |  | 0 | 0
6. | Vízáramlással működő riasztószerkezet, szennyfogóval együtt TYCO Corp. WMA-1 | 1 | db |  |  | 0 | 0
7. | Villamos fűtőtest 3kW teljesítménnyel, biztonsági áramforrásról üzemletetve | 1 | db |  |  | 0 | 0
8. | Visszacsapó szelep DN20, TYCO Corp. 62S | 1 | db |  |  | 0 | 0
9. | Visszacsapó szelep DN25, TYCO Corp. 62S | 3 | db |  |  | 0 | 0
10. | Visszacsapó szelep DN100, TYCO Corp. | 1 | db |  |  | 0 | 0
11. | Visszacsapó szelep DN150, TYCO Corp. | 2 | db |  |  | 0 | 0
12. | Uniball gömbcsap DN25, ISG23951, b.b menetes | 11 | db |  |  | 0 | 0
13. | Uniball gömbcsap DN50, ISG23951, b.b menetes | 24 | db |  |  | 0 | 0
14. | Tolózár, helyzetjelzővel DN80, TYCO Corp. GRV05-47 | 11 | db |  |  | 0 | 0
15. | Tolózár, helyzetjelzővel DN100, TYCO Corp. GRV05-47 | 3 | db |  |  | 0 | 0
16. | Tolózár, helyzetjelzővel DN150, TYCO Corp. GRV05-47 | 6 | db |  |  | 0 | 0
17. | Gömbcsap, tömlővéges csatlakozóval AHA-MOFÉM DN50 | 1 | db |  |  | 0 | 0
18. | Fojtótárcsa 3mm-es furattal 1" méretű csőszakaszba építve | 1 | db |  |  | 0 | 0
19. | Tűzoltósági gyorscsatlakozó Storcz 2BxA | 1 | db |  |  | 0 | 0
20. | Öblítőcsonk K9/H típusú merev csőkötő idom, 7160 típusú hornos véglezáró, 6/4"-os excentrikus furattal, 6/4"-os KB-s golyóscsappal, 6/4"-os horganyzott véglezáró dugóval, DN80 | 15 | db |  |  | 0 | 0
21. | Tűzjelző illesztőegység | 15 | db |  |  | 0 | 0
22. | Potter gyártmányú PS40-2A típusú kétértékű nyomáskapcsoló, nyomástartomány: 0,6-12,1bar, 1 kontakt, jelzésadás (gyáribeállítás): 2.0 bar-on nyomásesés 3.5 bar-on nyomásnövekedés esetén, NPT menetes csatlakozással | 1 | db |  |  | 0 | 0
23. | Potter gyártmányú PS40-1A típusú egyértékű nyomáskapcsoló, nyomástartomány: 0,6-12,1bar, 1 kontakt, jelzésadás (gyáribeállítás): 2.0 bar-on nyomásesés 3.5 bar-on nyomásnövekedés esetén, NPT menetes csatlakozással | 4 | db |  |  | 0 | 0
24. | TYCO gyártmányú, VENTURI típusú mérőperem, kijelzővel kompletten, karimák közé építhető kivitelben, 1419-5677 l/perc mérési tartománnyal; 6" / DN150 | 1 | db |  |  | 0 | 0
25. | Zóna áramlás teszter, ürítővel, teljes szerelvényezéssel, TYCO Corp. | 11 | db |  |  | 0 | 0
26. | Levegő nyomáscsökkentő egység, TYCO Corp. AMD-1 | 1 | db |  |  | 0 | 0
27. | Automata légtelenítő a zónák végpontjain, TYCO Corp. | 5 | db |  |  | 0 | 0
28. | Vízszint kapcsoló, NIVELCO NLP-110 | 1 | db |  |  | 0 | 0
29. | Elárasztás érzékelő | 2 | db |  |  | 0 | 0
30. | Helyiség termosztát | 1 | db |  |  | 0 | 0
31. | Kőfogó szűrő, DN80, TYCO Corp. 7266 | 1 | db |  |  | 0 | 0
32. | 3 járatú feszmérő csap, 1/2", TYCO Corp. | 24 | db |  |  | 0 | 0
33. | Manométer 0-16bar | 14 | db |  |  | 0 | 0
34. | Próbavezeték tesztszeleppel, TYCO Corp. | 11 | db |  |  | 0 | 0
35. | Sprinkler kulcs, TYCO Corp. | 3 | db |  |  | 0 | 0
36. | Tárolószekrény sprinklerhez | 2 | db |  |  | 0 | 0
37. | Álló ernyős sprinkler réz, 1"-1/2" KB szűkítővel, 1/2"/68°C/K80, TYCO Corp. TY-FRB | 102 | db |  |  | 0 | 0
38. | Függő ernyős sprinkler króm, kétrészes rozettával, 1"-1/2" KB szűkítővel, 1/2"/68°C/K80, TYCO Corp. TY-FRB | 615 | db |  |  | 0 | 0
39. | Oldalfali normál szórásfelületű sprinkler króm, kétrészes rozettával, 1"-1/2" KB szűkítővel, 1/2"/79°C/K80, TYCO Corp. TY-FRB | 180 | db |  |  | 0 | 0
40. | Sprinkler védőkosár | 12 | db |  |  | 0 | 0
41. | Minősített horganyzott acélcső szerelése szabadon vagy horonyba, kuplungos vagy menetes kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával DN20 Acélcső ISO65M | 15 | m |  |  | 0 | 0
42. | Minősített horganyzott acélcső szerelése szabadon vagy horonyba, kuplungos vagy menetes kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával DN25 Acélcső ISO65M | 40 | m |  |  | 0 | 0
43. | Minősített horganyzott acélcső szerelése szabadon vagy horonyba, kuplungos vagy menetes kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával DN50 Acélcső ISO65M | 66 | m |  |  | 0 | 0
44. | Minősített horganyzott acélcső szerelése szabadon vagy horonyba, kuplungos vagy menetes kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával DN100 Acélcső ISO65M | 90 | m |  |  | 0 | 0
45. | Minősített horganyzott acélcső szerelése szabadon vagy horonyba, kuplungos vagy menetes kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával DN150 Acélcső ISO65M | 20 | m |  |  | 0 | 0
46. | Minősített fekete acélcső szerelése szabadon vagy horonyba, kuplungos vagy menetes kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával DN25 Acélcső ISO65M | 1900 | m |  |  | 0 | 0
47. | Minősített fekete acélcső szerelése szabadon vagy horonyba, kuplungos vagy menetes kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával DN32 Acélcső ISO65M | 800 | m |  |  | 0 | 0
48. | Minősített fekete acélcső szerelése szabadon vagy horonyba, kuplungos vagy menetes kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával DN40 Acélcső ISO65M | 90 | m |  |  | 0 | 0
49. | Minősített fekete acélcső szerelése szabadon vagy horonyba, kuplungos vagy menetes kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával DN50 Acélcső ISO65M | 60 | m |  |  | 0 | 0
50. | Minősített fekete acélcső szerelése szabadon vagy horonyba, kuplungos vagy menetes kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával DN65 Acélcső ISO65M | 75 | m |  |  | 0 | 0
51. | Minősített fekete acélcső szerelése szabadon vagy horonyba, kuplungos vagy menetes kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával DN80 Acélcső ISO65M | 960 | m |  |  | 0 | 0
52. | Minősített fekete acélcső szerelése szabadon vagy horonyba, kuplungos vagy menetes kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával DN100 Acélcső ISO65M | 260 | m |  |  | 0 | 0
53. | Minősített fekete acélcső szerelése szabadon vagy horonyba, kuplungos vagy menetes kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos tömörségi próbával DN150 Acélcső ISO65M | 40 | m |  |  | 0 | 0
54. | Úszógolyós szelep VR170, menetes csatlakozással, ZN-170 úszóval felszerelve (Honeywell-Braukmann); 2" / DN50 | 2 | db |  |  | 0 | 0
55. | Előregyártott osztó, 10 bar nyomásig, 4m hosszúságban, DN200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
56. | Osztótámasz laposacélból készített talp párnalemezzel,acélcső tartóoszloppal, rögzítő karral, hegesztett kivitelben, elhelyezve; NA250 osztóhoz | 3 | db |  |  | 0 | 0
57. | Osztó elágazócsonk, osztóra felhegesztve, MSZ 29-86/A.37 minőségű acélcsőből karimás véggel, DN15-DN200 | 9 | db |  |  | 0 | 0
58. | Vízzáró falátvezetés készítése HYDROTITE 10mm-es duzzadószalaggal, DN100-DN250 | 1 | db |  |  | 0 | 0
59. | Linkseal, Doyma tömítő sprinkler tartály áttörésekhez DN50-DN200 átmérőkhöz | 5 | db |  |  | 0 | 0
60. | Fal áttörés helyreállítással vezeték részére oldalfalban vagy födémben, DN15-DN250 | 250 | db |  |  | 0 | 0
61. | Épületgépészeti támasz, tartó vagy függesztő elhelyezése, fészekvéséssel és helyreállítással, 3,00 kg/db súlyig Fix csőtartótámasz, 0,45 kg/db sprinkler bilincs, födémhez vagy oldalfalhoz függesztő hatlapú anyával, alátétlemezzel, menetes szárral, SIKLA, HILTI, VdS | 1220 | db |  |  | 0 | 0
62. | Felület előkészítés a felület letisztításával, portalanításával, Wash Primer felhordásával, Alapmázolás Katepox-szal, közbenső és átvonó fedőmázolás Trinát zománccal piros színre | 1 | klt |  |  | 0 | 0
63. | Épített kármentő vályú osztó alá | 1 | db |  |  | 0 | 0
64. | Nyomáspróba | 1 | klt |  |  | 0 | 0
65. | Rendszer kétszeri átöblítése üzembehelyezés előtt | 1 | klt |  |  | 0 | 0
66. | Üzembehelyezés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
67. | Szerelési segédanyagok | 1 | klt |  |  | 0 | 0
68. | Állványzat és mozgóállvány | 1 | klt |  |  | 0 | 0
69. | Hegesztett varratok vizsgálata | 1 | klt |  |  | 0 | 0
70. | Sprinkler gépház erősáramú szerelési munkái, szivattyú bekötések, csatlakozások kiépítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
71. | Sprinkler gépház gyengeáramú rendszereinek tervezése, jelzésgyűjtő szekrény kialakítása, a sprinkler jelzésadók kábelezésének kivitelezése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
72. | Azonosító táblák, jelzések elkészítése és felszerelés, vezetékekre, berendezési elemekre | 1 | klt |  |  | 0 | 0
73. | Sprinkler szivattyúk üzembehelyezése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
74. | Sprinkler hálózat létesítési engedélyezési tervdokumentációja | 1 | klt |  |  | 0 | 0
75. | Sprinkler hálózat létesítési engedélyezési eljárása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
76. | Sprinkler hálózat használatbavételi engedélyezési eljárás tervdokumentációja | 1 | klt |  |  | 0 | 0
77. | Sprinkler hálózat használatbavételi engedélyezési eljárása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
78. | Műszaki ellenőrzés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
79. | Kivitelezés közben felmerülő változtatások miatti áttervezés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vízköd
Vízköd költségvetés
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1. | Hosszvarratos rozsdamentes acélcső, szabadon szerelve, lágyított 12*1,5mm, szükséges csőmegfogásokkal, idomokkal, pressz fittinges vagy hegesztett csőkötésekkel | 1600 | fm |  |  | 0 | 0
2. | Hosszvarratos rozsdamentes acélcső, szabadon szerelve, lágyított 18*1,5mm szükséges csőmegfogásokkal, idomokkal, pressz fittinges vagy hegesztett csőkötésekkel | 1250 | fm |  |  | 0 | 0
3. | Hosszvarratos rozsdamentes acélcső, szabadon szerelve, lágyított 33*1,5mm szükséges csőmegfogásokkal, idomokkal, pressz fittinges vagy hegesztett csőkötésekkel | 180 | fm |  |  | 0 | 0
4. | Hosszvarratos rozsdamentes acélcső, szabadon szerelve, lágyított 42,4*2,6mm szükséges csőmegfogásokkal, idomokkal, pressz fittinges vagy hegesztett csőkötésekkel | 860 | fm |  |  | 0 | 0
5. | Hosszvarratos rozsdamentes acélcső, szabadon szerelve, lágyított 48,3*2,6mm szükséges csőmegfogásokkal, idomokkal, pressz fittinges vagy hegesztett csőkötésekkel | 150 | fm |  |  | 0 | 0
6. | villamos gyengeáramú szerelé, vízköd rendszer elemei és tűzjelző rendszer által telepített IO modulokig | 1 | db |  |  | 0 | 0
7. | Glycerines manométer 1/4" csatlakozó, 0-250bar | 1 | db |  |  | 0 | 0
8. | Saválló cső előgyártás, műhely körülmények között AWI védőgázos hegesztéssel beültetett csőcstlakozások (4db/6fm cső), csőfal belső tisztítással, csővégek lezárásával. | 230 | db |  |  | 0 | 0
9. | Csőhálózat öblítése, nyomáspróba | 10 | alk |  |  | 0 | 0
10. | Manométer csatlakozó idommal 250bar | 2 | db |  |  | 0 | 0
11. | Gömbcsap végdugó 1.4571 1/2" ED | 32 | db |  |  | 0 | 0
12. | Lágyindító, hidraulikai elemekkel, és kapcsolószekrényben elhelyezett villamos hardware elemekkel, komplett. | 7 | db |  |  | 0 | 0
13. | Danfoss Magasnyomású szivattyú egység, nyomástartó szivattyúval, vezérlő szekrénnyel, puffer acéltartállyal PLC vezérléssel, 672 L/perc @ 140bar, 180kW. Komplett egység összeszerelve, alapkeretre helyezve. | 1 | db |  |  | 0 | 0
14. | Magasnyomású vízköd szórófej, 57 C, megfelelő szórófej adapterrel K2,75 | 520 | db |  |  | 0 | 0
15. | Magasnyomású vízköd szórófej, 57 C, megfelelő szórófej adapterrel K6,24 | 9 | klts |  |  | 0 | 0
16. | Magasnyomású vízköd szórófej, 57 C, megfelelő szórófej adapterrel K3,8 | 42 | db |  |  | 0 | 0
17. | Szivattyú beüzemelése, kezelő személyzet kioktatása | 1 | db |  |  | 0 | 0
18. | Danfoss H7, 24VDC zónaszelep vezérlés, nyit zár funkció, szünetmentes betáp, | 1 | db |  |  | 0 | 0
19. | Danfoss H8, nyit zár funkció, nedves szekciószelep | 1 | db |  |  | 0 | 0
20. | Szivattyú központ vész és hibajelek bekötése | 1 | db |  |  | 0 | 0
21. | Vízköd hálózat vész és hibajelek bekötése | 4 | db |  |  | 0 | 0
22. | Magasnyomású gömbcsap 12mm | 6 | db |  |  | 0 | 0
23. | Krómozott rozetta, 2 részes krómozott | 1 | db |  |  | 0 | 0
24. | Visszacsapósszelep 48,3mm, max 300bar | 1 | db |  |  | 0 | 0
25. | Visszacsapósszelep 18mm max 300bar | 2 | db |  |  | 0 | 0
26. | Golyóscsap, max 300bar, 48,3mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
27. | Golyóscsap, max 300bar, 42,4mm | 3 | db |  |  | 0 | 0
28. | Golyóscsap, max 300bar, 18mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
29. | Áramláskapcsoló | 1 | db |  |  | 0 | 0
30. | Előszűrő egység DN50 | 2 | db |  |  | 0 | 0
31. | 10micron szűrő egység szivattyú részére max belépő víznyomás 6 bar 350l/min | 2 | db |  |  | 0 | 0
32. | Tolózár, végálláskapcsolóval DN80 | 2 | db |  |  | 0 | 0
33. | Tolózár, végálláskapcsolóval DN50 | 2 | db |  |  | 0 | 0
34. | Úszógolyós szelep DN50 | 2 | db |  |  | 0 | 0
35. | Visszacsapó szelep DN50 | 2 | db |  |  | 0 | 0
36. | Gumikompenzátor, szivattyú szívóágba DN80 | 2 | db |  |  | 0 | 0
37. | Booster (áttöltő)szivattyú 40m3/h @ 3,5bar, 5,5kW szerelvényekkel, bekötéssel, üzembehelyezéssel kopmlett | 1 | db |  |  | 0 | 0
38. | Gépház 60,3mm 1.4301 csőanyagból nagynyomású osztó, 8db lecsatlakozás AWI behegsztésével, manométer, és ürítőcsonk AWI behegesztéssel, nyomáspróbázva, előgyártó műhelyben gyártmány rajz alapján. | 1 | db |  |  | 0 | 0
39. | Falátvezetések fúrása helyreállítása tűzgátló POLYLACK F festéssel és Polylack KR kittel a rés kitömítve. | 650 | db |  |  | 0 | 0
40. | Létesítési engedélyeztetési tervek elkészítése és hatósági enegdélyezése, megrendelő felé való átadása 3pld nyomtatott és egy pld digitális formában | 1 | db |  |  | 0 | 0
41. | Megvalósulási tervek elkészítése 5pld nyomtatott tervdokumentáció, hatósági enegdélyezés. | 1 | db |  |  | 0 | 0
42. | Általános költségek, felvonulás, anyagigazgatás, szakhatósági átadás. | 1 | db |  |  | 0 | 0
43. | Villamos ellátás, MSZ EN 12845 szerinti tűzgátló kábelekkel, OTSZ szerinti kettős villamos betáppal, automatikus átváltással, 190 KW névleges teljesítményre | 1 | db |  |  | 0 | 0
44. | V.b. víztartály, túlfolyóval, leeresztővel, vízgátló falátvezetéssel, szellőző búvónyílással, 28m3 hasznos térfogat | 1 | db | építész munka-rész | építész munka-rész | építész munka-rész | építész munka-rész
45. | Egyéb csőtartók | 1180 | db |  |  | 0 | 0
46. | Műszaki ellenőrzés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
47. | Kivitelezés közben felmerülő változtatások miatti áttervezés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0