## Előlap
A
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar
1088 Budapest, Reviczky u. 6.
épületének kialakítás a
Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítása
munkáinak keretén belül
KIVITELI TERV
VIII. TERVEZÉSI FÁZIS
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS
KT_EL_ 00_KV_ 00_R02
2017. március 24.

## Épületvillamosság_főösszesítő
Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes
átfogó, állagmegóvó felújítása
Költségvetés kiírás
Épületvillamossági munkák
(kiviteli terv)
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
2017-03-24
Megjegyzés:

## Munkanem_összesítő
MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege | összesen
Audiovizuál rendszer
Informatikai villamos munkák
Behatolásjelző rendszer
Beléptető rendszer
Automatika
Tűzjelző rendszer
Összesen:

## előírások
KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁSHOZ, AJÁNLATKÉSZÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK
| 1 | A költségvetés kiírás együtt kezelendő a tervdokumentációval, a Szerződéses feltételekkel és a Szerződés mellékleteivel. A kiírt mennyiségek ellenőrzése a Vállalkozó feladata és felelőssége. A Szerződésben és a vonatkozó Jogszabályokban szereplő előírások betartását figyelembe kell venni az árképzésekor. A Szerződésben és a vonatkozó Jogszabályokban szereplő előírások betartását figyelembe kell venni az árképzésekor.
| 2 | Jelen kiviteli dokumentációban szerepeltetett munkálatok és anyagmennyiségek kiviteli terv alapján számított nettó mennyiségek, melyek nem tartalmazzák a vágási, és egyéb beépítési hulladékot valamint a tartalékokat.
| 3 | Ajánlattevő árajánlatában mindazon munkálatok, anyagok, berendezések, felszerelések fedezetét biztosítsa, melyek egy korszerű, de műeméléki igényességű új épület megvalósításának általános és ezen felül az építtető által támasztott speciális követelményeit teljes körűen kielégítik.
| 4 | A munka új épület építése és meglévő műemléki épület állagmegóvása, rekonstrukciója munkarészekből áll össze, ajánlattevő árajánlatában mindazon munkálatok, anyagok, berendezések, felszerelések fedezetét biztosítsa, melyek a munkavégzés speciális módja miatt a tervezés szakaszában előre nem látható és kalkulálhatók.
| 5 | A felvonulást, az építkezés berendezését és az organizációs tervezést, az ideiglenes melléklétesítményeket vállalkozónak kell saját megítélése szerint megtervezni és helyszínen tartani. Az ajánlati ár képzésekor a "Felvonulási létesítmények" fejezetben leírtakat javasoljuk figyelembe venni ! A felvonulás és az építkezés berendezésének alábbi kiírása minden egyes tételében vonatkozik a tervezett építkezésben résztvevő valamennyi szakmunkára, amennyiben ezekre a fővállalkozó kap megbízást; az egyes tételek, kiírási szövegek helyszínen tartási idejük tekintetében az építési idő teljes tartamára értendők. Így a szakmunkánként összeállított mennyiség kiírásban nem kerül sor az egyes szakmák részére külön felvonulás és építkezési berendezés feltüntetésére.
Az felvonulási és organizációs díj magában foglalja az összes szükséges ideiglenes létesítmény (építési tábla, konténer, mobil illemhely, építési kerítés, védőháló, kapu, ideiglenes út, stb.), áram- és vízvételi hely kiépítését és annak használati díját (szükség szerint). Magába foglalja az őrzés-védelem, biztosítás, valamint a bontás/építés során szükség törmelék és hulladék elszállítás, takarítás, portalanítás, locsolás és minden egyéb vállalkozó által szükségesnek ítélt és előírásoknak való megfelelés miatt szükséges tétel költségét is. Az org. díj magában foglalja az összes egyéb költséget (behajtási engedély, munkavédelmi költségek, hatósági egyeztetések-hozzájárulások, előírt vizsgálatok, közmű lekötések, meglévő fák védelme, emelőgépek költségei, téliesítés, gyártmánytervek elkészítése, megvalósulási terv elkészítése, geodéziai kitűzések költségeit, stb.) mely a munka szerződésszerű elvégzéséhez szükséges, melynek költségeit a kivitelező a " Felvonulási tesítmények" fejezetben érvényesíthet, annak áraiba beépíthet.
Az egyes szakmák felvonulási és berendezkedési költségeit az "Felvonulási létesítmények" fejezetben szereplő tételekbe javasoljuk beépíteni és azokat az egységárban érvényesíteni. A költségvetésben kiírt tételek csak előirányzatok, a tényleges költségeket a kivitelezőnek kell magadnia, a saját feltételeinek ismeretében.
| 6 | A költségvetési kiírás mindegyik tétele egy komplett szolgáltatásnak felel meg, ezért benne foglaltatnak a szállítási költségek, építési munkák, állványozási-szerelési munkák, építési segédeszközök, szerelési segédeszközök, akkor is ha ezek az egyes tételekben nincsenek külön kimutatva. Alapvetően abból kell kiindulni, hogy a költségvetésben megadott árak mindent tartalmaznak, ami - az épületrészek és a teljes építmény komplett működéséhez szükséges - az építőipar szabványainak és/vagy az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően az építmények rendeltetésszerű kivitelezéséhez tartozik. A költségvetési kiírás és az ebben szereplő mennyiségek tendertervek alapján készültek, csak a tervekkel együtt érvényesek. A költségvetési kiírás és a tervek között jelentkező esetleges eltérések esetén a tervek a mérvadóak. A mennyiségek előirányzatok, azokat Vállalkozó ellenőrizni, pontosítani köteles, meghatározása Vállakozó kockázatát képezi. Az esetlegesen kimaradt tételek nem mentesítik a Vállakozót a terv szerinti megoldás szakszerű kivitelezésétől és annak megfelelő ár-, illetve határidő vállalás betartása alól.
| 7 | A költségvetés 15 Zsaluzás és állványozás munkanemében szereplő állványozási tételek tervezői előirányzatok, melyet a vállalkozó az általa készített végleges organizációs terv alapján az ajánlatadás szakaszában ezeket a tételeket felülvizsgálhatja és az eltéréseket az általa készített organizációs tervvel alátámasztva megrendelőnek jelezheti, véleményét rögzítheti és ezt – indokolt esetben – a szerződéskötésig érvényesítheti. A szerződéskötést követően ilyen többletköltségek keletkeztetésére nincs lehetőség, szerződéskötés után a kiírt tételek költségvita tárgyát nem képezhetik.
| 8 | A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági engedélyeztetések és egyeztetések kivitelezői feladatok, ezek költségeit az ajánlati árban meg kell jeleníteni.
| 9 | A költségvetés 44 Asztalos; 45 Lakatos szerkezetek munkanemében szereplő tételek melléklete a konszignáció. Eltérés esetén a konszignáció az irányadó, az abban szereplő adatokat kell figyelembe venni. Az árajánlat készítésekor az összes vasalat, kilincs- és cím, zár, végleges felületkezelés, üvegezés és a homlokzati nyílászárók tartozékaként a konszignációban megjelölt egyéb tartozékok és kiegészítő szerkezetek, mennyezet, fal- és padlócsatlakozáshoz és a részlettervekben szereplő egyéb szükséges mellékanyagok anyag- és elhelyezési költségeit is figyelembe kell venni. Az ajánlatba a konszignáció szerinti teljes szerkezet árát kell beépíteni kompletten.
| 10 | A kiírásban, és a tervekben foglalt információk és követelmények együttesen kezelendők és –későbbi megállapodásokat kivéve- az átadás- átvételig érvényesek.
| 11 | Az ajánlati ár a tervben és a költségvetésben szereplő minőségű anyagokkal készüljön, a beépítésre kerülő anyagokat beépítés előtt tervezőnek és megbízónak választék biztosításával be kell mutatni. Az ajánlatban a tervezett anyagoktól eltérő, de azonos minőségű anyagok is megadhatók, azonban azok beépítése kizárólag beruházó és az építész tervező együttes jóváhagyásával lehetséges. A költségvetésben szereplő márkanevek, védjegyek csak a minőségi, műszaki követelményekre vonatkozó tájékoztatásul szerepelnek ( akkor is, ha ez nincs külön a tétel szövegében kiemelve), a kivitelező ezeket az anyagokat, szerkezeteket helyettesítheti, más anyagokkal, szerkezetekkel amennyiben azok minden vonatkozásban (műszakialg és esztétikailag) egyenértékűek vagy jobbak és a Tervező jóváhagyását megszerezte. Minden anyag és berendezés, amely a Tervező jóváhagyása nélkül kerül beépítésre és azt a Tervező nem fogadja el, azonnali hatállyal elbontásra kell hogy kerüljön többletköltség felszámítása nélkül.
| 12 | Az épületbe beépített minden anyagnak és szerkezetnek 275/2013 Kormányrendelet szerinti megfelelőségi igazolással, teljesítmény nyilatkozattal kell rendelkeznie, emellett az anyagok, szerkezetek és ezek beépítési módja ki kell elégítse a használati, az egészség, munka és balesetvédelmi, valamint a tűzvédelmi előírásokat, továbbá a kiírásban foglalt műszaki és esztétikai elvárásokat, valamint ki kell elégítenie a Magyar Szabványokban előírt követelményeket. A szabvánnyal nem szabályozott import termékeknek az ÉMI, MEEI alkalmassági bizonylatával, vagy NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) alapján kiállított teljesítmény nyilatkozattal kell rendelkeznie.
| 13 | A műleírásban, a terveken és a kiírásokban meghatározott hőátbocsájtási, akusztikai, tűzvédelmi, szilárdsági, hanggátlási, stb. követelményeket a beépített szerkezeteken a beépítés helyén, a csatlakozó szerkezetek tulajdonságait és a beépítés módját is figyelembe véve kell érvényre juttatni.
| 14 | Az építés során keletkezett törmelék és sitt kezelése és elszállítása során be kell tartani a vonatkozó 45/2004 ( VII.26) BM- KvVM „az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól” szóló együttes rendeletet - az elszállítás és lerakás díját a vállalási árba be kell építeni..
| 15 | A Külső-belső nyílászárók szükségszerinti gyártmányterveinek elkészítése a kivitelező feladata, ezért annak költségeit is szerepeltetni kell. A gyártmányterveket tervezőnek jóváhagyásra be kell mutatni.
| 16 | A lakatos szerkezetek, acél tartószerkezetek gyártmányterveinek elkészítése a kivitelező feladata, ezért annak költségeit is szerepeltetni kell. A gyártmányterveket tervezőnek jóváhagyásra be kell mutatni.
| 17 | Az asztalos szerkezetek, beépített bútorok, belsőépítészeti elemek gyártmányterveinek elkészítése a kivitelező feladata, ezért annak költségeit is szerepeltetni kell. A gyártmányterveket tervezőnek jóváhagyásra be kell mutatni.
| 18 | A faszerkezetek, egyedi tető ácsszerkezetek gyártmányterveinek elkészítése a kivitelező feladata, ezért annak költségeit is szerepeltetni kell. A gyártmányterveket tervezőnek jóváhagyásra be kell mutatni.
| 19 | Amennyiben a dokumentációban ellentmondásokat fedeznének fel, akkor az anyag egyes részeit a következő fontossági sorrendben kell érvényesnek tekinteni:
1. Részletrajzok, tervrajzok, műszaki leírás
2. Konszignáció
3. Költségvetési kiírás,
A tisztázatlan kérdéseket az ajánlat leadása előtt a Megrendelővel, Tervezővel kell tisztázni.
| 20 | A kivitelező feladatkörébe tartozik, és ezért a költségeket az ajánlatban szerepeltetni kell :
a beszabályozási terv elkészítése,
a megvalósulási terv elkészítése,
szakági kiviteli terveinek hatósági engedélyeztetése
| 21 | A költségvetés nem tartalmazza
a közmű hálózatfejlesztési hozzájárulások költségeit,
a megvalósulás és befejezés szakaszában felmerülő egyéb költségtérítéseket, valamint a kivitelező egyéb járulékos költségeit,
ezeket az ajánlattevő a saját munkafeltételeinek megfelelően építse be az ajánlatába.
ÁLTALÁNOS ÉS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
| 1 | A tervdokumentáció műszaki tervanyaga, a műszaki leírás és a költségvetés- kiírás szövegrészének tartalma együtt képezi az ajánlat tárgyát. Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kiírási szövegben azonban nincs rá utalás, illetve – fordított esetben – ha a kiírási szövegnek nincs tervmelléklete, úgy a terv vagy a szöveg alapján a megoldásnak (ilyen esetekben is) szerepelnie kell a kalkulációban. A kiírásban szereplő mennyiségek kiviteli tervek alapján számított nettó mennyiségek. A vállalkozó az ajánlatadás szakaszában ezeket a mennyiségeket felülvizsgálhatja és az eltéréseket méretkimutatással alátámasztva megrendelőnek jelezheti, véleményét rögzítheti és ezt – indokolt esetben – a szerződéskötésig érvényesítheti. A szerződéskötést követően ilyen többletköltségek keletkeztetésére nincs lehetőség, szerződéskötés után a kiírt mennyiségek költségvita tárgyát nem képezhetik.
| 2 | Vállalkozó a dokumentációban mellékelt tervek és kiírási szöveg szerint ajánlatát úgy állítsa össze, hogy minden megoldása Megrendelő és Tervező számára egyértelmű legyen, s az ajánlat rögzítse a konkrét megoldások pontos műszaki tartalmát és költségeit (tételes ajánlat).
| 3 | A tervekben közölt építészeti formáktól (azok léptékétől függetlenül) az ajánlatban eltérni nem lehet. A kivitelezés során, a tervezővel állandó és folyamatos kapcsolatot kell tartani, hogy a tervezés során előre nem látható, de az építkezés alatt felmerülő kérdésekben is az előbb megfogalmazott alapvető tervezői irány és szempont érvényesülhessen.
| 4 | Valamennyi szerkezet kialakítása meg kell feleljen az e tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve (a szerződésben előírt időtartamú) garanciát vállal – beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás és összeszerelés, helyszínre szállítás, beszerelés és működőképes átadás teljes folyamatát.
| 5 | Az ajánlatnak teljes körűen tartalmaznia kell a rendeltetésszerű használathoz, üzemeltetéshez, tökéletes működéshez szükséges valamennyi tömítő-, takaró-, lábazati-, küszöb-, működtető-, nyitó­záró-csukó-, nyíláskorlátozó- és rögzítő-, támasztó­, függesztő-, ütköző-, fal-sarokvédő-, dilatációs stb. szerkezetek, az épületgépészeti és elektromos szerelés függesztő-, tartó-, támasztó- és rögzítő szerkezetei, valamint a technológiai segédszerkezetek költségfedezetét, akkor is, ha ez a költségvetésben nincs nevesítve. Ezek szakszerű, hiánytalan elkészítése nem képezheti költségvita tárgyát.
| 6 | Az ajánlatnak tartalmaznia kell az épületgépészeti és elektromos szerelési feladatokhoz tartozó szerelő kőművesmunkákat, a helyreállításokkal együtt (vésések, áttörések, helyreállítások).
| 7 | Az ajánlatnak valamennyi munkanem tekintetében tartalmaznia kell minden, a megvalósításhoz szükséges állvány- és segédszerkezetet, a bontási, biztonsági és biztosítási alátámasztásokkal együtt. Az ajánlatok minden egyes tételének tartalmaznia kell a szállítási és elszállítási költségfedezetet. Ezeket a vonatkozó tétel árába be kell építeni.
| 8 | Az ajánlatnak tartalmaznia kell a munkavédelmi és tűzvédelmi kötelezettségek betartásának és teljesülésének valamennyi feltételét, azok költségfedezetét.
| 9 | A tűzvédelmi és munkavédelmi előírásokat a megvalósítás teljes folyamatában szigorúan be kell tartani. Idegen nyelvű munkaerő alkalmazása esetében külön gondoskodni kell a fenti kötelezettségek teljesüléséről (tolmács, munkavédelmi oktatás, feliratok stb.).
| 10 | Az ajánlatnak teljességi nyilatkozatot kell tartalmaznia, mely szerint az ajánlat költségfedezetet biztosít valamennyi, a műszaki tervekben, műleírásokban és költségvetés-kiírásban szereplő munkákra és munkanemekre. A dokumentációban nem szereplő, de a rendeltetésszerű használathoz szükséges esetleges hiányosságokra az ajánlattevő az ajánlatkészítés folyamatában, műszaki észrevételek formájában rögzítheti véleményét, és ezt – indokolt esetben – a szerződéskötésig érvényesítheti. A szerződéskötést követően ilyen többletköltségek keletkeztetésére nincs lehetőség.
| 11 | Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az építkezés területén kárt nem okoz, illetőleg a rongálást megjavítja, a pénzbeli kötelezettségekért pedig helytáll. A munkaterületet megfelelően elzárja, a munkaterületen kívül lévők biztonságát egészségét, zavartalanságát szavatolja, gondoskodik takarófüggöny, elektromos jelző világítás, éjszakai biztonsági világítás, védőtető felállításáról majd elbontásáról, a napi munkavégzés után az állványzat feljáróinak lezárásáról.
| 12 | Vállalkozó köteles az e-építési naplót naprakészen vezetni, és azt az építkezés helyszínén tartani. Pótmunka csak a Megrendelő építési naplóban tett írásos megrendelése és a Vállalkozó általadott árajánlat elfogadása alapján végezhető, illetve számolható el.
| 13 | A tervdokumentációban rögzített megoldásokat, szerkezeteket – azok minden elemét – csak ilyen szerkezetek gyártására és szerelésére hivatott, s csak ilyen volumenű munka elvégzésére kellő – ellenőrizhető – referenciákkal rendelkező vállalkozó készítheti és szerelheti.
| 14 | Megrendelő és Tervező kifogása esetén – illetve, amennyiben az anyagok, gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van – Vállalkozó a kifogás tárgyát képező szerkezetet saját költsége terhére ki kell cserélje. Bármilyen jellegű csere nem módosíthatja az épület szerződésben meghatározott átadási határidejét és költségét.
| 15 | Az építkezés ideje alatt a kivitelező által választott módszerrel gondoskodni kell az alsóbb szintek csapadékvíz és technológiai víz elleni állandó és védelméről ! Az erre vonatkozó fedezetet az ajánlati árban szerepeltetni kell. E tekintetben a vállalkozó korlátlan felelősséggel tartozik
| 16 | Sérült felületű vagy formájában torzult anyag (kő, fém, üveg, fa, fal- és padlóburkolat stb.) az épületbe nem építhető be.
| 17 | Valamennyi meglévő és új beépített szerkezetet (anyagot, gyártmányt) akként kell megvédeni az építés ideje alatt, hogy az a Megrendelőnek történő átadásig kifogástalan állapotban maradjon meg.
| 18 | Valamennyi beépített anyag, szerkezet szükségszerű karbantartását, javíthatóságát, működtetését biztosítani kell akkor is, ha erre a tervdokumentáció rajzaiban, leírásaiban utalás nem történik.
| 19 | Minden lehorgonyzó, rögzítő és alátámasztó elemet és szerkezetet úgy kell gyártani, és elhelyezni, hogy megfeleljen a szabványokban előírt minőségi követelményeknek, beleértve a hőmérséklet-változásokat, szél- és mechanikus terhekkel szembeni ellenálló képességet, nem veszélyeztetve semmilyen elemet, csomópontot, üveget, üvegezést és kapcsolódó tömítési megoldást.
| 20 | Szegecs, csavar és csavaranya csak rozsdamentes, vagy gyárilag felületkezelt (tüzihorganyzott, kadmiumozott) acélból készülhet, és meg kell feleljen az elhelyezésből adódó terheknek.
| 21 | Az ajánlati árban benne foglaltatik az áttörések, hornyok és mindenfajta nyílás elkészítése és helyreállítása, szükségszerinti tűzgátló tömítése, a szükséges dilatációs hézagok kialakítása, valamint más anyagú rögzítő szerkezetek, fegyverzetek, keretek és hasonló szerkezetek készítés, elhelyezése, bebetonozása, akkor is, ha az a költségvetésben nincs külön kiemelve.
| 22 | A tervtől esetlegesen eltérő beépítendő anyagokat választék biztosításával beruházónak és tervezőnek be kell mutatni
| 23 | Gépészeti és szellőző tartozékokat elhelyezéssel együtt a tételeknél figyelembe kell venni.
| 24 | Megépült, elkészült szerkezetek védelméről, illetve az esetleges később keletkező sérülések kijavításáról kivitelező gondoskodik.
| 25 | Csatlakozó, már elkészült szerkezetek védelméről, illetve az esetleges később keletkező sérülések kijavításáról kivitelező gondoskodik.
| 26 | Vakolást és festést, tapétázást csak az előzetesen megtisztított, teljesen kiszáradt felületeken lehet elvégezni.
| 27 | A munkák megkezdése előtt meg kell győződni a felület, sík voltáról és egyenletességéről.
| 28 | Az egyes műveletek között a kiszáradáshoz szükséges időt be kell tartani
| 29 | Vakolásoknál az élek védelméről és tartósságáról élvédő profilokkal gondoskodni kell, azok anyag- és beépítési árát a vonatkozó tételeknél érvényesíteni kell.
| 30 | Burkolatok csak megfelelő felületű és szilárdságú aljzatra fektethetők.
| 31 | A fogadó szerkezetek megfelelősségét elfogadó nyilatkozattal kell rögzíteni.
| 32 | Mozgási, tágulási lehetőségeket az előírások szerint kell biztosítani és kiképezni.
| 33 | Csak I. oszt. anyagok építhetők be, I. oszt. minőségben, a gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával, sérült, törött anyagot, szerkezetet beépíteni nem szabad.
| 34 | Fugák hézagolása más burkolatokhoz csatlakozás kialakítása elválasztó sínekkel, a munkához tartozik.
| 35 | Csak a burkolólapokhoz előírt ragasztóanyag és színezett műanyag fugázó habarcs kerülhet alkalmazásra
| 36 | Burkolatok és szaniter berendezések csatlakozását rugalmas anyaggal kell megoldani, a csatlakozás kialakítása a munkához tartozik, azok anyag- és beépítési árát a vonatkozó tételeknél érvényesíteni kell.
| 37 | Pozitív éleknél élvédő sín beépítése a munkához tartozik, anyag- és beépítési árát a vonatkozó tételeknél érvényesíteni kell.
| 38 | A festés megkezdése előtt, valamint az egyes rétegek felhordása között az előírt száradási időt szigorúan be kell tartani.
| 39 | Az esetleges repedések, csatlakozási hézagok áthidalására erősítő betét fátylakat kell alkalmazni, ezek költésgeit az ajánlati árba be kell építeni.
| 40 | A festést csak megfelelően szilárd, tiszta, egyenletes alapfelületen szabad megkezdeni.
| 41 | A munkát csak megfelelő időjárási körülmények, hőmérséklet és légállapot esetén szabad végezni, ettől eltérő munkavégzés esetén a keletkező hibák kijavítása a kivitelező költségére történik
| 42 | Gipszkarton felületre, csak a gyártmánytechnológiai utasításban előírt felület előkészítés után szabad festeni vagy tapétázni, a felület előkészítés a munka része, ennek költségeit az ajánlati árba be kell építeni.
| 43 | A tetőfedés rétegei gondos kivitelezési igényelnek, a kivitelezés gyártmánytechnológiai utasítás szerint, a teljes rendszer felhasználásával, tartozékokkal és a kiegészítő elemekkel együtt kompletten készüljön, ennek költségeit az ajánlati árba be kell építeni.
| 44 | A beépített szigetelések, fémlemezfedések a gyártmánytechnológiai utasítás szerint készüljenek, a teljes rendszer felhasználásával, tartozékokkal és a kiegészítő elemekkel együtt kompletten, ennek költségeit az ajánlati árba be kell építeni.
| 45 | Szigetelések beépítésnél az alapfelületek tisztaságáról gondoskodni kell.
| 46 | Szigetelési munkálatoknál, a vállalkozó felelős az anyagok helyes megválasztásáért, a vonatkozó előírások betartásáért, terhelhetőség, vízhatlanság, hőszigetelés, páraszigetelés, mechanikus hatások elleni védelem szempontjából.
| 47 | A szerelt szerkezeteknél teljes rendszer alkalmazásával kell kalkulálni, a tartozékok és a kiegészítő szerkezetek alkalmazásával, ennek költségeit az ajánlati árba be kell építeni.
| 48 | Álmennyezetek árképzésében figyelembe kell venni a tartó- és függesztő szerkezeteket, a falcsatlakozásoknál a szegélyképző elemek elhelyezését, a világítótestek, fémkeretek, szellőzők és egyéb vezetékek elhelyezéséhez szükséges nyíláskivágásokat, kereteket és egyéb szükséges tartozékokat és kiegészítő elemeket is, ennek költségeit az ajánlati árba be kell építeni.
| 49 | A munkákba a befejezés utáni piperetakarítás, törmelékszállítás is beletartozik, ezek költségeit kivitelező az " Takarítási munkák" fejezetben érvényesítheti.

## erosaram
A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar - 1088 Budapest, Reviczky u. 6. épületének kialakítás a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítása munkáinak keretén belül
KIVITELI - VIII. TERVEZÉSI FÁZIS - ÉPÜLETVILLAMOSSÁG – KT_EL_ 00_KV_ R02
ERŐSÁRAM
Ssz. |  | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
A. ERŐÁTVITELI ELOSZTÓK
ajánlat kérhető: Schneider Electric, laszlo.fabian@schneider-electric.com
1. |  | NF1 jelű FŐELOSZTÓ BERENDEZÉS | 1 | klt.
Elosztó-berendezés a 620 sz. 09 számú dokumentáció szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus P (álló) IP30
2 |  | NF2 jelű FŐELOSZTÓ BERENDEZÉS | 1 | klt.
Elosztó-berendezés a 621 sz. 09 számú dokumentáció szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus P (álló) IP30
3. |  | SZINTI ELOSZTÓ BERENDEZÉSEK
4. |  | Elosztó-berendezés a 622. számú dokumentáció 09.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
5. |  | Elosztó-berendezés a 623. számú dokumentáció 09.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
6. |  | Elosztó-berendezés a 624. számú dokumentáció 03.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Pragma (fali) IP30 | 1 | klt.
7. |  | Elosztó-berendezés a 625. számú dokumentáció 05.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
8. |  | Elosztó-berendezés a 626. számú dokumentáció 03.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Pragma (fali) IP30 | 1 | klt.
9. |  | Elosztó-berendezés a 628. számú dokumentáció 09.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
10. |  | Elosztó-berendezés a 629. számú dokumentáció 09.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
11. |  | Elosztó-berendezés a 630. számú dokumentáció 03.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Pragma (fali) IP30 | 1 | klt.
12. |  | Elosztó-berendezés a 631. számú dokumentáció 12.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
13. |  | Elosztó-berendezés a 632. számú dokumentáció 09.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
14. |  | Elosztó-berendezés a 633. számú dokumentáció 13.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
15. |  | Elosztó-berendezés a 634. számú dokumentáció 10.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
16. |  | Elosztó-berendezés a 635. számú dokumentáció 03.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Pragma (fali) IP30 | 1 | klt.
17. |  | Elosztó-berendezés a 636. számú dokumentáció 10.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
18. |  | Elosztó-berendezés a 637. számú dokumentáció 10.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
19. |  | Elosztó-berendezés a 638. számú dokumentáció 10.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
20. |  | Elosztó-berendezés a 639. számú dokumentáció 11.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
21. |  | Elosztó-berendezés a 640. számú dokumentáció 05.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
22. |  | Elosztó-berendezés a 641. számú dokumentáció 08.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
23. |  | Elosztó-berendezés a 675. számú dokumentáció 02.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus (fali) IP30 | 1 | klt
24. |  | Elosztó-berendezés a 642. számú dokumentáció 07.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
25. |  | Elosztó-berendezés a 643. számú dokumentáció 07.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
26. |  | Elosztó-berendezés a 644. számú dokumentáció 03.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Pragma (fali) IP30 | 1 | klt.
27. |  | Elosztó-berendezés a 676. számú dokumentáció 05.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Pragma (fali) IP30 | 1 | klt.
28. |  | Elosztó-berendezés a 677. számú dokumentáció 04.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Pragma (fali) IP30 | 1 | klt.
29. |  | Elosztó-berendezés a 646. számú dokumentáció 17.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
30. |  | Elosztó-berendezés a 647. számú dokumentáció 12.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
31. |  | Elosztó-berendezés a 648. számú dokumentáció 08.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
32. |  | Elosztó-berendezés a 649. számú dokumentáció 07.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
33. |  | Elosztó-berendezés a 650. számú dokumentáció 13.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
34. |  | Elosztó-berendezés a 651. számú dokumentáció 12.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
35. |  | Elosztó-berendezés a 652. számú dokumentáció 07.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
36. |  | Elosztó-berendezés a 653. számú dokumentáció 10.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
37. |  | Elosztó-berendezés a 654. számú dokumentáció 05.számú tervlapja szerint, Tipus: Schnieder Electric; Prisma Plus G (álló) IP30 | 1 | klt
38. |  | Elosztó-berendezés a NR.AV, Tipus: Schnieder Electric | 1 | klt
Fázisjavítás
39. |  | Varbank+ Harmony 200 kVAr | 1 | klt.
VB00C200M2066I
fojtótekercs nélküli kivitel
2000×650×600 (ma×szé×mé) Prisma Plus P szekrényben
főbiztosító értéke: 400 A
40. |  | Varbank+ Harmony 150 kVAr | 1 | klt.
VB00C150M2066I
fojtótekercs nélküli kivitel
2000×650×600 (ma×szé×mé) Prisma Plus P szekrényben
főbiztosító értéke: 315 A
B. VILÁGÍTÁS
Lámpa helyiségkönyvvel és lámpatest listával együtt kezelendő.
1. |  | L02 iGuzzini N967+N978 in60 DL 4000lm LED süllyesztett lámpatest | 285 | db
2. |  | L03 iGuzzini/egyedi 3x MK50 + IN30 profil laser blade 3x920lm LED süllyesztett lámpatest (L: 3110mm) | 2 | db
3. |  | L04 iGuzzini MI59+2xMXL3+2xMXM1+táp Alu profil + LED szalag + kiegészítők (3110mm) | 5 | db
4. |  | L06 EGYEDI M2, M5 lépcső orsótérbe integrált LED világítás (üvegtábla élvilágítás (4 x 2400lm) + világító fólia sáv az orsótér két hosszanti oldalán (2 x 12000lm) | 6 | db
5. |  | L07 ERCO 33446.000 24W LED Trion Ceiling washlight. WB. | 46 | db
6. |  | L08 ERCO 83223.000 16W LED Compact Downlight EWF | 91 | db
7. |  | L09 EGYEDI 200x2750mm 20000lm LED opál cső DALI | 4 | db
8. |  | L11 ERCO 71061.000 24W LED Optec Floodlight OF | 13 | db
9. |  | L12 Halla 19-243K-10GEE/830, S Rundo 10W 1010m LED mennyezeti/oldalfali lámpatest | 4 | db
10. |  | L14 LUG 300090.00002 4100lm LED ipari lámpatest IP65 | 46 | db
11. |  | L15 ERCO 44836.000 18W 47° LED Quintessence Double-focus downlight | 7 | db
12. |  | L16 ARES 533012 Anna 15W 1040lm LED mennyezeti lámpatest IP65 | 10 | db
13. |  | L18-B EGYEDI R2 lépcső orsótérbe integrált LED világítás (üvegtábla élvilágítás (4 x 2400lm) + világító fólia sáv az orsótér két hosszanti oldalán (2 x 12000lm) | 6 | db
14. |  | L19 ERCO 83459.000 24W LED Compact Downlight EWF | 47 | db
15. |  | L20 ERCO 83454 16W LED Compact Downlight EWF | 76 | db
16. |  | L21 Archilight SLC130LED/solo/3K + SLPKK Lucid 11W 1300lm LED opál búrás tükörvilágító IP20 | 2 | db
17. |  | L25 ERCO 33443 24W LED Trion Ceiling washlight. DB. | 4 | db
18. |  | L26 BPM 10049_01-D 28W LED gipszkartonba integrált lámpatest | 26 | db
19. |  | L27 EGYEDI 60xE14 LED kari tanács rusztikus csillár. | 1 | db
20. |  | L28 BPM 10048_01-D 28W LED gipszkartonba integrált lámpatest | 12 | db
21. |  | L29 EGYEDI 3xE27 LED (3x1400lm) fogadó tér falikar | 36 | db
22. |  | L32 ERCO 87823 6W LED Starpoint Recessed spotlights OF | 198 | db
23. |  | L34 EGYEDI szalon 40xE14 üvegcsillár. | 2 | db
24. |  | L35-T01d EGYEDI nagy csillár, áthelyezésre kerül az MF07.4 számú közlekedőbe - felújítandó | 1 | db
25. |  | L36-T01i EGYEDI csillár az MF 02 számú előtérben, mely áthelyezésre kerül az MF 07.1 számú helyiségbe - felújítandó | 1 | db
26. |  | L37-T01b EGYEDI hall emeleti falikarok áthelyezésre kerül 4 db az MF 38 számú közlekedőbe M1 34 számú közlekedőbe - fejújítandó | 4 | db
27. |  | L38-T01c-B EGYEDI hall kisméretű csillárok, 3 db, áthelyezésre kerülnek: 1 db az MF 02 számú előtérbe 1 db az MF 06 számú előtérbe 1 db az M1 03 számú előtérbe felújítandó | 2 | db
28. |  | L39-T01f-B EGYEDI MF43 előtér csillárja, helyben megőrzendő | 1 | db
29. |  | L40-T01g EGYEDI MF45 kapuáthajtó lanternája, helyben megőrzendő | 1 | db
30. |  | L41-T01h EGYEDI MF 24 összekötő szárny földszintjének lanternája, helyben megőrzendő | 1 | db
31. |  | L42-1 EGYEDI feszített fóliás világítási rendszer LED háttérvilágítással 1800x14700mm | 2 | db
32. |  | L42-2 EGYEDI feszített fóliás világítási rendszer LED háttérvilágítással 2460x14700mm | 2 | db
33. |  | L43 Vyrtych 52442 1x18W EVG RB zóna2,22 ipari lámpatest | 3 | db
34. |  | L46 ERCO 81454 24W LED Light Board OF | 52 | db
35. |  | L47 ERCO 84154 16W LED Compact Double wallwasher | 8 | db
36. |  | L48 ERCO 84133 16W LED Compact Lens wallwasher | 219 | db
37. |  | L49-1-B Halla SURA LED 30720lm LED függesztett indirekt világítási rendszer 4000x800/850mm (zárt keret) | 1 | db
38. |  | L49-2 Halla SURA LED 8160lm LED függesztett indirekt világítási rendszer 2550mm | 1 | db
39. |  | L49-3-B Halla SURA LED 10560lm LED függesztett indirekt világítási rendszer 3300mm | 3 | db
40. |  | L49-4 Halla SURA LED 6560lm LED függesztett indirekt világítási rendszer 2050mm | 1 | db
41. |  | L49-5-B Halla SURA LED 48512lm LED függesztett indirekt világítási rendszer 5200x2380mm (zárt keret) | 1 | db
42. |  | L49-6-B Halla SURA LED 67584lm LED függesztett indirekt világítási rendszer 5200X5360mm (zárt keret) | 1 | db
43. |  | L49-7 Halla SURA LED 3648lm LED függesztett indirekt világítási rendszer 1140mm | 1 | db
44. |  | L49-8 Halla SURA LED 7040lm LED függesztett indirekt világítási rendszer 2200mm | 1 | db
45. |  | L49-9-B Halla SURA LED 54592lm LED függesztett indirekt világítási rendszer 4750x3780mm (zárt keret) | 1 | db
46. |  | L49-10-B Halla SURA LED 42240lm LED függesztett indirekt világítási rendszer 4750x1850mm (zárt keret) | 1 | db
47. |  | L49-11-B Halla SURA LED 60800lm LED függesztett indirekt világítási rendszer 4750x4750mm (zárt keret) | 1 | db
48. |  | L49-12-B Halla SURA LED 17920lm LED függesztett indirekt világítási rendszer 5600mm | 1 | db
49. |  | L50 ERCO 44858 18W Quintessence Double-focus downlight WFL | 13 | db
50. |  | L53 EGYEDI LED vitrinvilágítás. Kb. 100m. 300lm/m 3000K | 1 | db
51. |  | L55 EGYEDI LED konzolos hengeres falikar (3db) függeszték (2db) - fogadó tér (2*8*E14) | 5 | db
52. |  | L57 ERCO 86607 19W LED Compar Recessed | 56 | db
53. |  | L59-1750 Barthelme 62398101 62398301 50327433 35W / m LED opál sáv, rejtetten szerelve. 3600lm / m | 1 | db
54. |  | L59-2150 Barthelme 35W / m LED opál sáv, rejtetten szerelve. 3600lm / m | 6 | db
55. |  | L59-1540 Barthelme 35W / m LED opál sáv, rejtetten szerelve. 3600lm / m | 6 | db
56. |  | L59-995 Barthelme 35W / m LED opál sáv, rejtetten szerelve. 3600lm / m | 6 | db
57. |  | L59-1650 Barthelme 35W / m LED opál sáv, rejtetten szerelve. 3600lm / m | 3 | db
58. |  | L59-2090 Barthelme 35W / m LED opál sáv, rejtetten szerelve. 3600lm / m | 1 | db
59. |  | L59-1320 Barthelme 35W / m LED opál sáv, rejtetten szerelve. 3600lm / m | 1 | db
60. |  | L59-1920 Barthelme 35W / m LED opál sáv, rejtetten szerelve. 3600lm / m | 5 | db
61. |  | L59-1360 Barthelme 35W / m LED opál sáv, rejtetten szerelve. 3600lm / m | 2 | db
62. |  | L59-1870 Barthelme 35W / m LED opál sáv, rejtetten szerelve. 3600lm / m | 1 | db
63. |  | L59-1585 Barthelme 35W / m LED opál sáv, rejtetten szerelve. 3600lm / m | 1 | db
64. |  | L59-1720 Barthelme 35W / m LED opál sáv, rejtetten szerelve. 3600lm / m | 1 | db
65. |  | L60-K1 EGYEDI LED kosaras csillár - grófkisasszony 2x8xE27 | 1 | db
66. |  | L61-K2 EGYEDI LED kosaras csillár - női szalon - 6xE14 + 6xE27 | 1 | db
67. |  | L62-K3 EGYEDI LED üvegfüggős csillár - bálterem - 30xE14 | 2 | db
68. |  | L63-K4 EGYEDI LED bronz csillár - szivarszoba - 30xE14 | 2 | db
69. |  | L64 ERCO 75882 24W LED Cantax OF | 2 | db
70. |  | L65 ERCO 84429 24W LED Compakt IP65 EWF | 1 | db
71. |  | L66 ERCO 86317 13W LED Skim EWF | 48 | db
72. |  | L67 LED-s 05-1507-21-m1 10W LED tükörvilágító IP44 | 18 | db
73. |  | L68 ERCO 81112 18W LED Skim EWF | 9 | db
74. |  | L69 Archilight SLC500LED/solo/3K + SLPKK Lucid 37W 4480lm LED opál búrás IP20 | 5 | db
75. |  | L70 EGYEDI egyedi korhű mennyezeti - mosdó 3 gömb függesztve + réz fémrészek | 80 | db
76. |  | L71 EGYEDI egyedi korhű tükörvilágító - mosdó 1 karú gömb + réz fémrészek | 5 | db
77. |  | L73xx EGYEDI LED - bálterem - karzat alatti csillár - 5xE14 | 14 | db
78. |  | L74 C&N Tenso Feszített sodronyos rendszer 100W LED | 14 | db
79. |  | L75 ERCO 83507 16W LED Compact OF | 1 | db
80. |  | L76 ERCO 86378 18W LED Skim EWF | 12 | db
81. |  | L78 EGYEDI LED - 40xE14 kari tanács rusztikus csillár. Átmérő 1m | 6 | db
82. |  | L80 EGYEDI bálterem két üveg közé rejtett világítás (900db Osram Backled BA-S-PL 830 D + tápegység DIM) | 3 | db
83. |  | L81 EGYEDI csigalépcső falikar | 4 | db
84. |  | L82 Barthelme 3x40502228 csigalépcső - kapaszkodóba integrált világítás (20W/m, 720lm/m, 24V DC)) | 2 | db
85. |  | L83 ERCO 71537+79092 48W LED Light Board WW + fali csatlakozó | 1 | db
86. |  | L84 ERCO 84214.000 24W LED Quadra Lens wallwasher | 3 | db
87. |  | L85 ERCO 86360 28W LED Skim EWF | 58 | db
88. |  | L86-1 EGYEDI 200x2750mm 2000lm LED opál cső DALI + ERCO 44858 18W WFL | 56 | db
89. |  | L86-2 EGYEDI 200x2750mm 2000lm LED opál cső DALI + ERCO 44854 18W FL | 6 | db
90. |  | L87 ERCO 71787 48W LED WW 4000K Parscan | 7 | db
91. |  | L88 ERCO 71688 24W LED SP 4000K Parscan | 7 | db
92. |  | L89 ERCO 71684 8W LED NS 4000K Parscan | 39 | db
93. |  | L90-1 ERCO növényfal világítási sín (magas földszint födém, L87 10db, L88 20db ) | 20 | db
94. |  | L90-2 ERCO növényfal világítás sín (magas 1.em. födém, L87 12db, L89 25db) | 50 | db
95. |  | L90-3 ERCO növényfal világítás sín (magas 2.em. födém, L87 17db, K89 25db, L91 12db) | 12 | db
96. |  | L91 ERCO 76814 24W LED EWF 4000K Parscan | 5 | db
97. |  | L93 ERCO 83237 24W LED Compact EWF | 4 | db
98. |  | L94 EGYEDI 13W LED falikar 1500lm | 39 | db
99. |  | L95 iGuzzini N967+N979 in60 DL 4000lm LED rászerelt lámpatest | 164 | db
100. |  | L96 LUG 300090.00004 7100lm LED ipari lámpatest IP65 | 6 | db
101. |  | L97 ERCO 86375 18W LED Skim EWF + függeszték | 2 | db
102. |  | L98 ERCO 86337 13W LED Skim EWF + függeszték | 17 | db
103. |  | L99 ERCO 84527 16W LED Compact EWF IP65 + függeszték | 4 | db
104. |  | L100 Archilight SLC195LED/solo/3K + SLPKK 860x57x70mm,1800Lm/16W/3000K | 6 | db
105. |  | L101-1 Barthelme 62399531 62399331 50326633 oldalfali LED profil, szerelvényekkel, kompletten. 2080x1570mm keret. 1800lm/m | 1 | db
106. |  | L101-2 Barthelme oldalfali LED profil, szerelvényekkel, kompletten. 2080x2120mm keret. 1800lm/m | 4 | db
107. |  | L101-3 Barthelme oldalfali LED profil, szerelvényekkel, kompletten. 2080x2080mm keret. 1800lm/m | 1 | db
108. |  | L101-4 Barthelme oldalfali LED profil, szerelvényekkel, kompletten. 2080x1600mm keret. 1800lm/m | 1 | db
109. |  | L101-5 Barthelme oldalfali LED profil, szerelvényekkel, kompletten. 1750x2090mm keret. 1800lm/m | 1 | db
110. |  | L101-6 Barthelme oldalfali LED profil, szerelvényekkel, kompletten. 1750x2120mm keret. 1800lm/m | 1 | db
111. |  | L101-7 Barthelme oldalfali LED profil, szerelvényekkel, kompletten. 1040x2070mm keret. 1800lm/m | 2 | db
112. |  | L102 ERCO 80375 13W LED Skim EWF | 8 | db
113. |  | L103 ERCO 44603D 6W LED floor wash | 4 | db
114. |  | L104 Kanlux 70524 10W LED fém rácsos, üveg búrás "hajólámpa" IP44 | 95 | db
115. |  | K01 ERCO 33534.000 6W LED SL Kubus Façade luminaires | 20 | db
116. |  | K02 ERCO 85101.000 12W LED Cylinder Façade luminaires | 2 | db
117. |  | K03 ERCO 34170.000 20W LED Focalflood Façade luminaires | 12 | db
118. |  | K04 ERCO 33603.000+33968.000 18W LED Tesis In-ground luminaires | 12 | db
119. |  | K05 ERCO 34047.000 12W LED Grasshopper Projectors, WW | 2 | db
120. |  | K06 ERCO 34588EWF 46W LED OF Lightscan Projector EWF | 58 | db
121. |  | K08 ERCO 33596 8W LED NS Tesis In-ground luminaires | 8 | db
122. |  | K09 iGuzzini 7039 9W 750lm oldalfali lámpatest IP55 | 12 | db
123. |  | K10 iGuzzini BU10 4W LED Trick radial | 6 | db
124. |  | K11 ERCO 33594 12W LED Tesis In-ground luminaires | 22 | db
125. |  | K12 ERCO 34381 24W LED WF Lightscan Façade luminaires | 6 | db
126. |  | K13 ERCO 33532 6W LED SP Kubus Façade luminaires | 22 | db
127. |  | K14 ERCO 33733 1,7W LED WB Walklight | 96 | db
128. |  | K15 ERCO 84435 8W LED OF Compact IP65 | 8 | db
129. |  | K16 ERCO 33251-D 48W LED WW Parscoop Wallwashers/ceiling washlights | 80 | db
130. |  | K17 iGuzzini BJ52-D BZN5 13W LED - Led Tube | 64 | db
131. |  | K18 EGYEDI 35W LED öntöttvas kandeláber | 2 | db
132. |  | világításvezérlés CMD6400 DALI központ | 45 | db
133. |  | 4 jelenetes INEO fali kezelőpanel | 34 | db
134. |  | 2 jelenetes INEO fali kezelőpanel | 36 | db
135. |  | UIM bemeneti modul 1 bemenettel) | 96 | db
136. |  | jelenlétérzékelő | 268 | db
137. |  | kijáratjelző irányfény | 276 | db
138. |  | vészlámpa | 4 | db
ASM - központi akkumulátoros - Biztonsági és vészvilágítás
139. |  | 10846 CL-10K-KS 5KW 1 óra 40 telep x 42 Ah-hoz alkalmas | 2 | db
140. |  | 300012 CL-400/CB címzett központ | 7 | db
141. |  | Címzőmodul induktorral, típus száma: 300002 | 330 | db
142. |  | Beüzemelés | 1 | klt.
C. FÖLDELÉS, VILLÁMVÉDELEM
1. |  | A meglévő villámvédelmi rendszer tételes felülvizsgálata, felújítása; rozsdátlanítás, rozsdagátló festés, 1 szerelőpár 40 óra,, 30kg kültéri festék | 1 | klt.
A meglévő villámvédelemi rendszer kiegészítése, norma szerintire
GYÁRTMÁNY: J.PRÖPSTER
2. |  | kör-keresztmetszetű huzal | 110 | m
(felfogó vezeték V1, V2, V3 felfogóknál)
acél, tüzihorganyzott
Ø10 mm
típus: Z 350, súly: 0,62 kg/m
rsz: 100 010
3 |  | kör-keresztmetszetű huzal | 400 | m
(levezetőhöz)
acél, tüzihorganyzott
Ø10 mm
típus: Z 350, súly: 0,62 kg/m
rsz: 100 010
4. |  | kör-keresztmetszetű huzal | 250 | m
(összekötő vezeték, padláson)
acél, tüzihorganyzott
Ø8 mm
típus: Z 350, súly: 0,40 kg/m
rsz: 100 008
5. |  | PR-ÖKO-1 vezetéktartó, műanyag | 125 | db
(padláson, 2 méterenként)
Ø8 mm köracél összekötő vezető tartására
műanyag burkolattal, súly: 1 kg
6. |  | Ragasztható tartó, fém tetőhöz, Niro-kapoccsal | 49 | db
(V1, V2, V3 felfogókhoz)
tető vezetéktartó fémtetőkhöz
rsz: 111 631
8. |  | felfogórúd Ø16mm | 9 | db
(V4, V5 felfogók)
acél, tüzihorganyzott
2000 mm
rsz: 101 002
9. |  | rúdtartó horgany présöntvény rozettával | 12 | db
(V5 felfogókhoz)
belső menet M8
illesztés Ø16 mm (felfogóhoz)
rsz: 110 164
10. |  | peremkapocs (bádog lemez bekötésére) | 2 | db
(V3 felfogóknál)
bádog szegély bekötése a felfogó rendszerbe
tűzihorganyzott acél
rsz: 1334
11. |  | felfogórúd-tartó nyeregtetőre | 2 | db
(V6 felfogók)
nemesacél
1000mm, Ø10 mm Al felfogócsúccsal
rsz: 1259
12. |  | multikapocs | 200 | db
levezetők csatlakoztatása a felfogókhoz,
összekötő vezetékekhez és az alap földelésekhez
acél, tüzihorganyzott
Ø8-10 mm
rsz: 1270
13. |  | összekötő-kapocs | 100 | db
acél, tüzihorganyzott
Ø8-10 mm
rsz: 1280
14. |  | földelő
Ø20 mm
|  | 1000 mm, rsz: 110 029 | 2 | db
|  | 1500 mm, rsz: 110 020 | 2 | db
15. |  | csatlakozó kapocs mélyföldelőkre | 2 | db
mélyföldelő és 10 mm-es körvezető összekötésére
16. |  | leválasztó kapocs | 2 | db
bontható földelés csatlakozás, mérési pont
acél, tüzihorganyzott
Ø6-10 mm
rsz: 111 375
17. |  | Figyelmeztető tábla: 10x15 cm-es méretben, alugarfikai kivitelben, piros színű felíratal: "ZIVATAROS IDŐBEN A TETŐTERASZON TARTOZKODNI TILOS ÉS VESZÉLYES" | 1 | db
18. |  | Elosztók EPH földelésére védővezető elhelyezése, bekötése M-1kV Cu 16 mm2 z/s préselhető bilincsekkel | 48 | m
19. |  | Berendezések érintésvédelmi bekötéshez vezető M-1kV Cu 6 mm2 z/s préselhető bilincsekkel | 160 | m
20. |  | EPH csatlakozó pont kialakítása a főelosztók mellett. Tip: OBO EPH sín | 1 | klt.
21. |  | EPH kötések csőhálózaton | 4 | db
22. |  | Földelési, szétterjedési ellenállás mérési jegyzőkönyv készíttetése, | 1 | klt.
23. |  | Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készíttetése, | 1 | klt.
D. KÁBELEK, VÉDŐCSÖVEK
1. |  | Erősáramú kábelek
Műanyag ér köpenyszigetelésű 0,6/1kV-os, rézerű kábelek,
előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel,
szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva.
Tipus: NHXCH FE180 E30 0,6/1 kV (halogénmentes kábelek!)
1.1 |  | 5x240 mm2 | 680 | m
1.2 |  | 5x150mm2 | 790 | m
1.2 |  | 5x120mm2 | 100 | m
1.3 |  | 5x95mm2 | 1200 | m
1.4 |  | 5x70 mm2 | 1200 | m
1.5 |  | 5x50mm2 | 920 | m
1.6 |  | 5x35mm2 | 1400 | m
1.7 |  | 5x25mm2 | 2100 | m
1.8 |  | 5x16mm2 | 1560 | m
1.9 |  | 5x10mm2 | 1720 | m
1.10 |  | 5x6 mm2 | 2000 | m
1.11 |  | 5x2,5 mm2 | 3400 | m
1.12 |  | 5x1,5 mm2 | 4200 | m
1.13 |  | 4x240 mm2 | 50 | m
1.14 |  | 3x2,5 mm2 | 16100 | m
1.15 |  | 3x1,5 mm2 | 7200 | m
1.16 |  | 4x1,5 mm2 | 4800 | m
1.17 |  | 4x1 mm2 | 10000 | m
1.18 |  | 7x1 mm2 | 450 | m
1.19 |  | 2x1 mm2 | 200 | m
EGYÉB KÁBELEK
1.21 |  | J-Y (St) 2x2x0,8 Ms WC-jelző rendszer összekötésére | 500 | m
1.22 |  | 3x0,5 mm2 árnyékolt LICY (kazán busz, érzékelők bekötése) | 100 | m
1.23 |  | Cat7 kábel | 1500 | m
E90-as TŰZÁLLÓ KÁBELEK
1.15 |  | 5x4 mm2 nyomásfokozó szivattyúhoz | 150 | m
|  | NHXCH 4x150/70 | 120 | m
|  | NHXCH 4x120/70 | 50 | m
|  | NHXCH 4x95/70 | 60 | m
E30-as TŰZÁLLÓ KÁBELEK
1.16 |  | 3x4 mm2 RWA - C02 szelep vezérlése | 120 | m
1.17 |  | 5x4 mm2 RWA - gerinc kábelezés | 300 | m
1.18 |  | 2x2x0,8 RWA vezérlő készülékek bekötése | 220 | m
1.19 |  | 4x2x0,8 RWA (DT/UP szellőztető kapcsolót a központtal összekötő) | 220 | m
1.20 |  | 3x1,5 mm2 RWA | 50 | m
1.21 |  | YSLY_OB 2x0,75 BUS kábel | 15000 | m
1.22 |  | RS 485 LIYCY 2x0,5 | 3500 | m
2. |  | Védőcsövek
védőcsövek, süllyesztett szerelésre, erős és gyengeáram elkülönítve telepítve. Kilállások oldalfalban falhoronyban, mélyített (60mm) süllyesztődobozban végződtetve.
2.1 |  | átm. 20 mm | 6400 | m
2.2 |  | átm. 25 mm | 5150 | m
2.3 |  | átm. 32 mm | 4850 | m
2.3 |  | átm. 50 mm | 1135 | m
E. KÁBELNYOMVONALAK GERINCHÁLÓZATA
1. |  | BASOR ERE kábeltálcák, álmennyezett felett, illetve gépházakba függesztve szerelve, a szükséges tartószerkezetekkel.
2. |  | BASOR ERE H100, 600x100 kábeltálca, tartószerkezettel együtt | 25 | m
3. |  | BASOR ERE H100, 500x100 kábeltálca, tartószerkezettel együtt | 130 | m
4. |  | BASOR ERE H100, 400x100 kábeltálca, tartószerkezettel együtt | 210 | m
5. |  | BASOR ERE H100, 300x100 kábeltálca, tartószerkezettel együtt | 60 | m
6. |  | BASOR ERE H100, 200x100 kábeltálca, tartószerkezettel együtt | 300 | m
7. |  | BASOR ERE H100, 100x100 kábeltálca, tartószerkezettel együtt | 250 | m
8. |  | BASOR ERE H35, 300x35 kábeltálca, tartószerkezettel együtt | 60 | m
9. |  | BASOR CXERC, 600x100 idom | 1 | db
10. |  | BASOR CXERC, 200x100 idom | 4 | db
11. |  | BASOR PS 100 elválasztó erős- és gyengeáramú kábelek között | 200 | m
12. |  | Basor 2/0752 Fe 300X60 Kábellétra | 80 | m
F. SZERELVÉNYEK
Világítási szerelvények, a szükséges tartozékokkal, szerelődobozzal,
Schneider SEDNA vagy azzal egyenértékű kivitelben.(parapetcsatornára szerelhető legyen!)
A vizes helyiségekben IP44-es védettségben.
1. |  | egysarkú kapcsoló, felszerelve, bekötve, beüzemelve. | 45 | db
2. |  | kétsarkú kapcsoló, felszerelve, bekötve, beüzemelve. | 1 | db
3. |  | erősáramú nyomógomb, felszerelve, bekötve, beüzemelve | 157 | db
4. |  | váltókapcsoló, felszerelve, bekötve, beüzemelve | 16 | db
5. |  | minősített tűzvédelmi nyomógomb (megfelelő automatika szekrénybe bekötve) | 21 | db
6. |  | dugaszoló aljzat 2s+f, felszerelve, bekötve, beüzemelve. | 1375 | db
7. |  | dugaszoló aljzat 2s+f, felszerelve, bekötve, beüzemelve, IP44 | 205 | db
Múzeum utcai kiemelt tereknél
Berker serie1930 (sötét falburkolatnál fekete porcelán, világos falnál pedig fehér porcelán) vagy azzal egyenértékű kivitelben.(parapetcsatornára szerelhető legyen!)
8. |  | erősáramú nyomógomb | 5 | db
9. |  | váltókapcsoló, felszerelve, bekötve, beüzemelve | 12 | db
10. |  | csillárkapcsoló, felszerelve, bekötve, beüzemelve | 3 | db
11. |  | dugaszoló aljzat 2s+f, felszerelve, bekötve, beüzemelve. | 20 | db
12. |  | padlódoboz kompletten erős és gyengeáramú csatlakozásokkal telepítve (ELECTRAPLAN vagy azzal egyenértékű kivitelben VQ12 244x244 mm) | 190 | db
13. |  | struktúrált hálozati csatlakozó aljzatokhoz 2xRJ 45-keret. A betét a gyengeáramnál van kiírva | 736 | db
Egyéb szerelvények
IP44 védettségű rotációs, ki-be kapcsoló; -
14. |  | - 400V-16A -3s. oldalfalra felszerelve, beüzemelve. | 48 | db
15. |  | - 230V-16A -2s. oldalfalra felszerelve, beüzemelve. | 14 | db
16. |  | Elágazódoboz, sorkapoccsal, Schrack, 158x118x76,5mm IP65, lámpa áramkör kötődobozok, helyiségenként | 174 | db
17. |  | Elágazódoboz, sorkapoccsal, Schrack, 108x108x56,5 mm IP65, motorosan tetőablakhoz. Ereszcsatorna fűtéshez | 41 | db
18. |  | Mozgássérült WC -hez vészjelző rendszer | 10 | db
Mozgássérült WC-szett tip: ELSO FASHION- A szett tartalma: • hívónyomógomb visszajelzõ piros LED-del és 2 m perlonzsinórral, elõlap és keret • törlõ nyomógomb visszajelzõ LED-dell, elõlappal és kerettel • szobai jelzõlámpa - optikai és akusztikus jelzéshez • központi tápegység a rendszerfeszültség biztosításához +központhoz is szobai kijező szükséges.
G. ERESZCSATORNA FŰTÉS
ajánlat kérhető: Czinege és Fiai, czinege@czinege.hu
1. |  | 176m vízszintes ereszcsatorna és 20m függőleges rész fűtése | 4 | db
2. |  | SJXFJ-5 fűtőkábel 2,93 Ohm/m, 33 m hosszú | 1 | db
3. |  | SJXFJ-5 fűtőkábel 1,335 Ohm/m, 43 m hosszú | 1 | db
4. |  | SJXFJ-5 fűtőkábel 0,61 Ohm/m, 64 m hosszú | 1 | db
5. |  | SJXFJ-5 fűtőkábel 0,39 Ohm/m, 89 m hosszú | 2 | db
5. |  | ELSR-N-20-2-AO, 16 m hosszú | 2 | db
6. |  | ELSR-N-20-2-AO, 5 m hosszú | 2 | db
7. |  | ELSR-N-20-2-AO, 3 m hosszú | 60 | db
8. |  | Távtartó esőcsatornába, műanyag | 1 | db
9. |  | Vezérlő automatika, EM 524 89 | 1 | db
10. |  | Jég- és hó érzékelő, ESD 524 003 | 1 | db
Hőmérsékletérzékelő, TFD 524 004
H. RWA rendszer
Reviczky utcai oldalon lévő fedett udvar - hő és füst elvezetés
1. |  | ST4 3449 M-SHEV48 alapközpont, 600x600x250mm | 1 | db
2. |  | ST4 3381 SI-100 RWA csoportmodul | 1 | db
3. |  | ST4 3383 MR-120 motor modul 4 db | 4 | db
4. |  | ST4 3382 MI-100 modul, kontaktusok | 1 | db
5. |  | A3 2150 HE 082 vészkapcsoló, narancssárga | 1 | db
6. |  | A3 4501 DT/UP szellőztető nyomógombos kapcsoló | 1 | db
7. |  | A3 4568 WTS892 szél- csapadékérzékelő (opció) | 1 | db
Múzeum utcai oldalon levő 2. emeleti tetőablakok és árnyékolók - csak szellőztetésre
Motorok vezérlése:
|  | ST4 3447M-SHEV24 alapközpont, 800x1000x250mm | 1 | db
8. |  | ST4 3383 MR-120 motor modul | 8 | db
9. |  | ST4 3385 HR-820-MS motor modul, 230V AC | 8 | db
10. |  | ST4 3382 MI-100 modul, kontaktusok | 1 | db
11. |  | A3 4568 WTS892 szél- csapadékérzékelő | 1 | db
12. |  | redőnyvezérlő nyomógombok | 16 | db
13. |  | nyomógomb - összes tetőablak zárására | 1 | db
I. EGYÉB MUNKÁK
1. |  | Előirányzat az ideiglenes áramellátás biztosítására az építkezés ideje alatt, áramvédő kapcsolóval, dugaljakkal, közüzemi díjak nélkül. | 1 | klt.
2. |  | Horonyvésés téglafalban 4-8cm2-ig | 1350 | klt.
3. |  | Gyengeáramú kábelhálózat nyomvonalának biztosítása, együttműködés a gyengeáramú szerelőkkel. 1 szerelő 24óra | 1 | klt.
4. |  | Fázisjavítás helyszíni mérés (automatika) | 1 | klt.
5. |  | Födém és faláttörések helyreállítása, tűzzárás azonos legyen az eredeti szerkezettel. | 58 | klt.
6. |  | Figyelmeztető táblák: 10x15 cm-es méretben, alugarfikai kivitelben, terv szerinti felíratokkal | 54 | db
6. |  | Első felülvizsgálat az MSZ-EN 60364-711 szerint, minősítő írat készítésével. | 1 | klt.
7. |  | ELMŰ betáp kábel kivitelezési költsége - ELMŰ felé fizetendő | 1 | db
9. |  | Belső hálózat áttervezési költsége, amennyiben az ELMŰ később készülő tervei azt szükségessé teszik, (pl. kábel belépési pont ) | 1 | db
10. |  | Megvalósulási tervek készítése | 1 | klt.
J. Bontás
|  | Reviczky utcai villamos rendszerek bontása: | 1 | klt.
1. |  | Meglévő főelosztó és szinti elosztók - feszültség mentesítés utáni leszerelése,
leszerelt berendezések bontása újrahasznosításra, a veszélyes hulladékok
környezetvédelmi előírások szerinti megsemmisítése.
2. |  | Épület villamossági felszerelések (lámpatestek fali szerelvények stb.)- feszültség mentesítés utáni bontása, | 1 | klt.
leszerelt készülékek bontása újrahasznosításra, a veszélyes hulladékok
környezetvédelmi előírások szerinti megsemmisítése.
3. |  | épület villamossági hálózatok ( kábelek vezetékek kábeltartó szerkezetekstb.) | 1 | klt.
- feszültség mentesítés utáni bontása,
leszerelt anyagok bontása újrahasznosításra, a veszélyes hulladékok
környezetvédelmi előírások szerinti megsemmisítése.
Múzeum utcai villamos rendszerek bontása:
4. |  | Meglévő főelosztó és szinti elosztók - feszültség mentesítés utáni leszerelése, | 1 | klt.
leszerelt berendezések bontása újrahasznosításra, a veszélyes hulladékok
környezetvédelmi előírások szerinti megsemmisítése.
5. |  | Épület villamossági felszerelések (lámpatestek fali szerelvények stb.)- feszültség mentesítés utáni bontása, | 1 | klt.
leszerelt készülékek bontása újrahasznosításra, a veszélyes hulladékok
környezetvédelmi előírások szerinti megsemmisítése.
6. |  | épület villamossági hálózatok ( kábelek vezetékek kábeltartó szerkezetekstb.) | 1 | klt.
- feszültség mentesítés utáni bontása,
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MŰEMLÉKI ÉPÜLET ÁLLAGÁNAK MEGÓVÁSÁRA
leszerelt anyagok bontása újrahasznosításra, a veszélyes hulladékok
környezetvédelmi előírások szerinti megsemmisítése.
K. Megvalósulás szakasz
1. | 19-010-001.11.1.3-0000050 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Helyszíni feltárások, rocsolásos vizsgálatok, szerkezeti ellenörzések utáni tervezői feladatok elvégzése, szükség szerint fedvényterv készítés. (A fedvényterveket a Megrendelővel, Tervezővel jóvá kell hagytni.) ELŐIRÁNYZAT! | 80 | óra
2. | 19-010-001.11.1.3-0000060 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Építés közben felmerülő szükséges pontosítások, módosítások utáni tervezői feladatok elvégzése, szükség szerint fedvényterv készítés. (A fedvényterveket a Megrendelővel, Tervezővel jóvá kell hagytni.) ELŐIRÁNYZAT! | 180 | óra
3. | 19-010-001.11.1.3-0000070 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Építés közbeni technológia vagy anyaghasználat váltások következtében tervezői feladatok elvégzése, szükség szerint fedvényterv készítés. (A fedvényterveket a Megrendelővel, Tervezővel jóvá kell hagytni.) ELŐIRÁNYZAT! | 180 | óra
4. | 19-010-001.11.1.3-0000080 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Építés közbeni külső, előre nem tervezhető okok (pl: időjárás, téliesítés, állékonysági probléma, monitoringfigyelmeztetés) következtében felmerülő tervezői feladatok elvégzése, szükség szerint fedvényterv készítés. (A fedvényterveket a Megrendelővel, Tervezővel jóvá kell hagytni.) ELŐIRÁNYZAT! | 120 | óra
5. | 19-010-001.11.1.3-0000090 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Építés közbeni Megrendelő vagy Kivitelezői kérés, módosítás következtében felmerülő tervezői feladatok elvégzése, szükség szerint új terv, fedvényterv készítés. (A fedvényterveket a Megrendelővel, Tervezővel jóvá kell hagytni.) ELŐIRÁNYZAT! | 210 | óra
6. | 19-010-001.11.1.3-0000118 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Építés közbeni kiegészítő tervezői művezetési díjak. (A szerződés szerinti tervezői művezetéseken, kooperációkon fellüli tervezői jelenlétek, helyszíni egyeztetések, ellenörések, megbeszélések elszámolása, külön megállapodás alapján) ELŐIRÁNYZAT! | 580 | óra
7. | 19-010-001.11.1.3-0000120 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, Építés közbeni kiegészítő restaurátori felügyeleti díjak. (A szerződés szerinti restaurátori munkák, részvételen fellüli restaurátori jelenlét, szakfelügyelet elszámolása, külön megállapodás alapján) ELŐIRÁNYZAT! | 140 | óra
ÖSSZESÍTÉS:

## AV
A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar - 1088 Budapest, Reviczky u. 6. épületének kialakítás a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítása munkáinak keretén belül
KIVITELI TERV - VIII. TERVEZÉSI FÁZIS - ÉPÜLETVILLAMOSSÁG – KT_EL_ 00_KV_ 00_R02
AUDIÓVIZUÁL - VILLAMOS MUNKÁK
Ssz. | Tétel megnevezése |  | Menny. | Egység | Java-solt gyártó | Java-solt típus | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1. | Pulpitus mikrofon | gégecsöves kivitel, hyperkarioid kondenzátor kapszula, min.50cm hossz, rezgésmentes beépíthető tartóval | 2 | db | Shure | MX418S
2. | Vezeték nélküli kézi mikrofon szett | dinamikus hyperkardioid kéziadós kapszula, diversity rendszer, külső antennákkal bővíthető, egyszerre min 16 csatorna használható | 6 | db | Shure | QLXD24E/B87A
3. | Vezeték nélküli mikrofon szett | hyperkardioid karakterisztikájó csíptetős mikrofonnal zsebaadós szett, digitális átvitelt használó diversity rendszer, külső antennákkal bővíthető, egyszerre min.16 csatorna használható | 8 | db | Shure | QLXD2D14E83
4. | Antenna szétosztó és erősítő | antennajel szétosztását végző diversity eszköz min. 4 vevő részére | 2 | db | Shure | UA844SWB
5. | Külső antenna vezeték nélküli mikrofonhoz | Külső antenna mellyel biztosítható a megfelelő vételi lehetőség akkor is ha vevőegységek nincsenek abban a helységben ahol az adót használják+ oldalfali konzol | 4 | db | Shure | UA864
6. | Digitális hangprocesszor | Szabadon konfigurálható architektúra, min. 8 csatorna analóg be és kimenet, Dante port, vezérlő processzorról is kezelhető és valós időben monitorozható | 3 | db | Crestron | DSP1281
7. | Vezetékes Dante bővítőmodul | 16 digitális (AES/EBU) be és 16 kimenettel rendelkező Dante hálózati bővítőmodul | 3 | db | Xilica | D16
8. | Vezetékes Dante bővítőmodul | 4 analóg be és 4 kimenettel rendelkező Dante hálózati bővítőmodul | 10 | db | Xilica | R-44P
9. | Vezetékes Dante bővítőmodul | 2 analóg be és 2 kimenettel rendelkező Dante hálózati bővítőmodul | 4 | db | Xilica | R-22P
10. | Hálózat kezelő egység | 48 portos gigabites switch 4 SFP porttal,min. 20GB-es uplinkkel, menedzselhető, professzionális széria | 4 | db | Zyxel | XGS-3700-48HP
11. | vezérlő laptop | Intel Quad-Core i7-6700HQ (2.6GHz - 3.5GHz), 8GB DDR3L 1600MHz (1*8GB), 15.6" FHD Anti Glare (1920x1080 matt) LED LCD + HD kamera, 128Gb SSD + 1TB (5400rpm) HDD, Win 10PRO, 4GB GDDR5 NVIDIA GeForce GTX 960M grafikus vezérlő, háttérvilágítású magyar billentyűzet + NumPad, Intel DualBand Wireless 3165 802.11ac + BlueTooth 4.0 Combo, Gigabit LAN, beépített 6 cellás akkumulátor 74WHr, HDMI kimenet, 3x USB3.0, SD kártyaolvasó, 130W AC adapter, 3 év szerviz garancia | 1 | db | Dell | E5570-41
12. | monitor hangszóró a technikai hg-be /HS14 | kétutas kontroll studiómonitor aktív kivitel min. 5"-os mélyhangszóróval | 2 | db | JBL | LSR305
13. | audio keverőpult | digitális hordozható keverőpult, Dante csatlakozással min. 16 faderrel, rackméretű, hordládával | 1 | db | Soundcraft | Expression1 +Dante
14. | Irányított hangoszlop | aktív kivitelű hangnyalábolt hangoszlop mely digitálisan PC-ről vezérelhető sugárzási karakterisztikával rendelkezik: sugárzási szöge 0-90 fok között állítható 0,1 fokonként, nyalábolás dőlésszöge -40/+40 fok között állítható 0,1 fokonként, max SPL: 130dB, külső max mérete:130x2300x120 mm, rögzítőkonzollal, tetszőleges színű és mintázatú festéssel | 2 | db | Fohhn | LXI-220
15. | Aktív hangszóró DSP-vel kicsi | kisméretű kétutas felépítésű min 4"-os hangszóró mely beépített erősítővel és DSP egységgel rendelkezik, Cat6-os kábellel csillagpontos vagy fűzött hálózatba köthető, max méretei: 130x130x120mm, rögzítőkonzollal, tetszőleges színű festéssel | 6 | db | Fohhn | LX-10ASX
16. | Aktív hangszóró DSP-vel közepes /HS3 | közepesméretű kétutas felépítésű min 4"-os hangszóró mely beépített erősítővel és DSP egységgel rendelkezik, Cat6-os kábellel csillagpontos vagy fűzött hálózatba köthető, max méretei: 130x240x120mm, rögzítőkonzollal, tetszőleges színű festéssel | 39 | db | Fohhn | LX-20ASX
17. | Aktív hangszóró DSP-vel nagy /HS4 | közepesméretű kétutas felépítésű min 4"-os hangszóró mely beépített erősítővel és DSP egységgel rendelkezik, Cat6-os kábellel csillagpontos vagy fűzött hálózatba köthető, max méretei: 130x640x120mm, rögzítőkonzollal, tetszőleges színű festéssel | 10 | db | Fohhn | LX-60ASX
18. | hangszóró állvány | körtalpas, formatervezett 160cm magas a hangszóróval megeggyező színű exkluzív állvány a fenti hangszórókhoz | 18 | db | Fohhn | Free-Stand III
19. | Aktív subbasszus hangszóró DSP-vel nagy | 12"-os kiegészítő mélysugárzós fa hangfal, beépített erősítővel és DSP-vel fekete színben | 2 | db | Fohhn | AS-22ASX
20. | Aktív subbasszus hangszóró DSP-vel kicsi /HS8 | 2x6,5"-os kiegészítő mélysugárzós fa hangfal, beépített erősítővel és DSP-vel fekete színben | 3 | db | Fohhn | AS-10ASX
21. | Álmennyezeti hangszóró /HS13 | 50W 16ohm, kétutas zenei koaxiális hangszóró min 8" mélyhangszóróval, fehér kivitelben | 12 | db | Fohhn | CS-04
22. | Végfokerősítő | integrált DSP-vel szerelt installációs erősítő modul 2x200W/8ohm teljesítménnyel, LAN kábeles meghajtással | 3 | db | Fohhn | AAX-2.300
23. | Hangszóró központ | központi vezérlő és tápegység a fenti hangszórókhoz min. 8 hangkör és 32db hangszóró kezeléséhez, a hozzá tartozó programmal PC-vel hálózatról minden hangszóró hangprocesszora elérhető és beállítható | 6 | db | Fohhn | AM-50
24. | Végfokerősítő | Professzioinális végfokerősítő, 4x150W/4ohm teljesítmény | 1 | db | Crown | CT4150
25. | Hangszóró | Falon kívüli kétutas passzív min.4"-os hangszóró 50W/16ohm teljesítmény, méretei max. 150x150x150mm, oldalfali konzollal, tetszőleges színű és mintázatú festéssel | 16 | db | Fohhn | AL-10
26. | Keverőerősítő | 60W/100V teljesítményerősítő MP3/WMA lejátszóval | 2 | db | Cloud | MA60Media
27. | Oldalfali hangszóró | 20W/100V kétutas hangszóró oldalfali konzollal, fehér színben | 12 | db | Fohhn | LX-10
28. | AV hangszóró /HS1 | Kis méretű, kétutas min 5" hangszóró, integrált erősítőveé és RS-232 vezrérléssel, fehér színben, oldalfali konzollal | 25 | db | Apart | SDQ5PIR set
29. | RF nagyothalló rendszer központi egység | digitális RF adóegység a közepes és nagy előadókba | 6 | db | Sennheiser | SR-2020D
30. | RF nagyotthallo rendszer mobil adóegység | digitális RF mobil adóegység a szemináriumi termek számára | 3 | db | Sennheiser | SKM-2020D
31. | RF nagyothalló rendszer vevőegység | digitális RF vevőegység beépített akkumulátorral és nyakba akasztható indukciós hurokkal | 20 | db | Sennhesier | EK-2020D
32. | RF nagyothalló rendszer töltőegység | digitális RF vevőegységek részére töltő és horláda, 20db vevő befogadására képes | 1 | db | Sennheiser | EZL-2020
33. | Mozgatható kamera | Mennyezetre szerelhető PTZ kamera, távvezérelhető, FullHD felbontású kép HDMI csatlakozás, autómatikus előadókövető rendszerrel , rögzítő konzollal, fehér színben | 2 | db | Vaddio | RoboShot30
34. | Kamera vezérlő panel | Fizikai vezérlőegység a fenti kamerákhoz, Cat6 kábelen keresztül vezérli a kamera összes funkcióját, érintőképernővel és Joystickkal szerelve | 1 | db | Vaddio | PCC Premiere
35. | Fix kamera | FullHD felbontás, HDMI kijárat, manuális zoom állítási lehetőség, konzollal | 4 | db | Vaddio | ZoomShot20
36. | video bemeneti modul | IP alapú AV jeltovábbító egység FullHD felbontás HDMI bemenettel, max. késés 2 frame | 12 | db | Atlona | AT-Omni110 series
37. | video kimeneti modul | IP alapú AV jelfogadó egység FullHD felbontás HDMI kimenettel, max. késés 2 frame | 12 | db | Atlona | AT-Omni120 series
38. | Vezérlő és video laptop | Intel Core i7-7500U (2.7GHz - 3.5GHz), 16GB DDR4 2400MHz (2*8GB), 15.6" FHD Anti-Glare (1920x1080 matt) WLED LCD + HD kamera, 2TB HDD, Ubuntu Linux 16.04 LTS, 4GB AMD R7 M445 GDDR5 grafikus vezérlő (HDMI), | 1 | db | Dell | INSP5567
39. | Külső videokártya | külső professzionális videokártya, HDMI be és kijárattal | 1 | db | Matrox | Monarch HD
40. | Video kontroll monitor | FullHD felbontás, min 24" képátló, HDMI bejárat | 4 | db | Dell | SE2416H
41. | Archiváló rendszer | Kamera és prezentációs képet és hangot rögzítő rendszer (szoftver + hardver kompletten) , mely autómatikusan elnevezi és kategorzálja a rögzített fájlokat amelyek visszajátszhatóak, kereshetőek. A rögzítés indítása és megállítása a telepített vezérlőrendszerről történik | 2 | db | Mediasite | RL-120
42. | LCD kijelző | min 75" képátlójú, professzionális LCD kijelző, FullHD felbontás | 2 | db | Samsung | ED-75E
43. | Gurulós állvány | Fékezhető, állítható magasságú exkluzív kivitelű mobil állvány 80"-os kijelzőhöz | 2 | db | Chief | LFAU
44. | AKM infoterminál | vakok és gyengénlátók részére 10 gombos beszélő információs tábla Braille írásos előlappal | 1 | db | IT | 6015SW
45. | AKM infoablak | Portára telepített információs nagyotthalló hurok | 1 | db | Ampetronic | CLD1AC-D
46. | Információs LCD | min 55" képátlójú, professzionális LCD kijelző Full HD felbontás, hálózati médialejátszó és hozzá való Digital Signage alkalmazás, oldalfali billenthető konzollal | 10 | db | Samsung | PH55F
47. | DS vezérlő rendszer | információs kijelzők kezelésére , vezérlésére szolgáló számítógép és tartalom kezelő és szerkesztő szoftver. A rendszer képes élő Full HD kameraképet illetve egyébb digitális tartalmat beilleszteni a szerkesztett információ felületek közé. | 1 | db | Samsung | Smartsignage
48. | Teremfoglaltság jelző | min. 3,5"-os IP alapon kommunikáló autómatikus teremfoglaló rendszer, PoE táplálás, fali kivitel, integrálandó az intézmény belső teremkoordinációs programjába | 35 | db | Crestron | TPMC35M
49. | Projektor nagy | Installációs projektor min. 1000ANSI, WUXGA, DLP, mennyezeti konzollal HDbase bemenettel, LED fényforrás | 3 | db | Optoma | ZU850
50. | Projektor közepes | Installációs projektor min.6500ANSI, WUXGA, DLP, mennyezeti konzollal HDbase bemenettel, LED fényforrás | 7 | db | Optoma | ZU650
51. | Projektor kicsi | Középkategóriás projektor min.5200ANSI, WXGA, DLP, mennyezeti konzollal HDbase bemenettel | 25 | db | Optoma | W515T
52. | Vetítővászon nagy | motoros rolós vetítővászon 400x250cm-es képméret, kontaktus vezérléssel, felül fekete kifutóval | 2 | db | Stumpfl | BIM-SW450R5
53. | vetítővászon közepes | motoros rolós vetítővászon 350x219cm-es képméret, kontaktus vezérléssel | 2 | db | Stumpfl | BIM-SW350
54. | vetítővászon közepes II. | motoros rolós vetítővászon 300x188cm-es képméret, kontaktus vezérléssel | 4 | db | Stumpfl | BMI-SW300
55. | Vetítővászon kicsi | motoros rolós vetítővászon 280x175cm-es képméret, kontaktus vezérléssel | 25 | db | Stumpfl | BIM-SW280
56. | Mobil vetítővászon | mobil keretes vetítővászon 410x264cm-es méret, hordládával, állítható magasságú lábakkal | 1 | db | Stumpfl | BXS-AW410/R10
57. | Mobil vetítővászon | mobil keretes vetítővászon 313x203cm-es méret, hordládával, állítható magasságú lábakkal | 1 | db | Stumpfl | BXS-AW313/R10
58. | Okos tábla | Interaktív érintőképernyős fehér tábla, fali konzollal, projektorral min. 87" átmérővel, kezelő szoftverrel | 2 | db | Smart | SBX-885
59. | Mobil prezentációs rendszer | Saját Wifi kapcsolatot használó központi egység 2db USB-s nyomógombos adóegységgel | 2 | db | Barco | CSE-200
60. | Érintőképernyő nagy | Professzionális Full HD érintőképernyős LCD monitor, fali konzollal, min. 80" méretben | 2 | db | Samsung | DM-82EBM
61. | Érintőképernyő közepes | Professzionális Full HD érintőképernyős LCD monitor, fali konzollal, 65" méretben | 2 | db | Samsung | DM-65EBC
62. | Prezentációs PC | kisméretű telepített PC az érintőképernyővel szerelt termekbe | 6 | db | Dell | Optiplex 3040Micro7
63. | Videoszelektor | digitális vezérelhető szelektor és skálázó, LAN, RS232, relé kimenetekkel, integrált programozható vezérlő processzorral | 4 | db | Crestron | DMPS3-4K-150C
64. | Központi vezérlő processzor | Digitális, szabadon programozható processzor, LAN, RS232, relé port, képes az IP alapú videomátrix, a hangprocesszor, megjelenítők, vásznak motoros konzolok, archiváló rendszer és a világítás kezelésére | 3 | db | Crestron | CP3N
65. | vezetékes vezérlő | Programozható, érintőképernyős kezelőfelület, min.7"-os kijelző, videoszelektor-processzor vezérlésére, bútorzatba integrálva | 6 | db | Crestron | TSW-760
66. | vezeték nélküli vezérlő | Programozható, érintőképernyős kezelőfelület, min.7"-os kijelző, központi vezérlő processzorhoz asztali dokkolóegységgel | 2 | db | iPad | Air2-32GB
67. | vezetékes nyomgómb panel | asztalba integrált nyomógomb panel a vászon és projektor vezérlésére | 25 | db | Crestron | MPC-M5
68. | Rack szekrény | 600mm mély fém zárható ajtós rack, 42HE magassággal | 1 | db | Antech | RA664200
69. | mobil rack | min. 400mm mély könnyű műanyag 2HE magas hordozható rack levehető elő és hátlapokkal | 3 | db | SKB | 1SKB-R2S
70. | antenna kábel | kis csillapítású nagyfrekvenciás koax kábel a vezeték nélküli mikrofonok antennáihoz | 150 | m
71. | hangfalkábel | 2x2,5 hangfalkábel, elkészített védőcsövezésbe, kábeltálcába behúzva | 700 | m
72. | LAN kábel | Cat6 FTP hálózati kábel, elkészített védőcsövezésbe, kábeltálcába behúzva | 8000 | m
73. | MT kábel | 4x1,5mm2-es Mt kábel, elkészített védőcsövezésbe, kábeltálcába behúzva | 400 | m
74. | AV kábelek | VGA, audio és HDMI szerelhető kábel szett projektorhoz | 25 | db
75. | Asztali csatakozódoboz | Kábelátvezetős kihúzható VGA, HDMI, LAN, Audio (3,5mm jack)castlakozós kábelek +fix 230V aljzat, asztallapba süllyesztett kivivtel, felnyíló fedlap | 24 | db | PCT | TB12
76. | Padlódoboz | kompletten erős és gyengeáramú csatlakozásokkal telepítve, 4db RJ45 LAN, 1db 230V, 3db vakpanel | 18 | db | Elektraplan | VQ-12
77. | fehér tábla | mágneses, filces fehér táblák a specifikált méretben és kivitelben | 28 | szett | Smit | CS-510
78. | Szerelési anyagok | Csatlakozók, csatlakozódobozok, installációs anyagok | 1 | db
79. | Üzemeltetési anyagok | lengő kábelek, patchkábelek, elosztók stb. szükség szerint | 1 | készlet
80. | Telepítés, élesztés | élesztés, programozás, beállítás, finomhangolás elvégézése | 1 | db
81. | Dokumentáció | megvalósulási és kiviteli dokumentáció készítése, mérési jegyzőkönyvek, átadás átvétel | 1 | db
82. | Oktatás | Oktatás | 1 | db
ÖSSZESÍTÉS:

## IT
A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar - 1088 Budapest, Reviczky u. 6. épületének kialakítás a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítása munkáinak keretén belül
KIVITELI - VIII. TERVEZÉSI FÁZIS - ÉPÜLETVILLAMOSSÁG – KT_EL_ 00_KV_ 00_R02
INFORMATIKAI VILLAMOS MUNKÁK
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
IT RENDSZER;
Strukturált kábelhálózat - Category-6a S/FTP
1 | Excel Category 7A Cable 1000MHz S/FTP LS0H Yellow 500m Reel - 100-910 | 110000 | m
2 | Excel 24-port Keystone Patch Panel Frame - 0.5U - 100-041 | 44 | db
3 | Excel Category 6A Low Profile Screened Keystone Jack - Toolless - 100-181 | 4002 | db
4 | Köztes elem keyston betétekhez, erősárrammal megegyező | 782 | db
5 | 1-es keret, erősárrammal megegyező | 782 | db
6 | Előlap 1-2xRJ45, porvédő fedéllel ellátva, erősárrammal megegyező | 782 | db
7 | Excel Flat Keystone 45mm X 45mm Shutter - 2 Port - 100-290 | 92 | db
8 | Excel Category 6A (S/FTP) Screened Twisted Pair Lockable Patch Leads LSOH - 1m - Grey - 101-122 | 1334 | db
9 | Excel Category 6A (S/FTP) Screened Twisted Pair Lockable Patch Leads LSOH - 2m - Grey - 101-124 | 667 | db
10 | Végpontok műszeres mérése, dokumentálása | 1 | klt
11 | Egyéb szerelési költségek | 1 | klt
Rendező
12 | Excel CR 42U 800W 800D-Black - 542-4288-GSBF-BK | 5 | db
14 | Excel ER 42U 800W 1000D-Black - 542-42810-WDBF-BK | 3 | db
15 | Excel 18U 600X600mm mély 19"-os faliszekrény - WBFP18.6SGB | 1 | db
16 | Excel Ventillátor álló szekrényhez 4egység+kapcs.tetőbe - 542-044-BK | 8 | db
17 | Excel - Gyűrűspanel, 1U fekete kábelrendező 4 gyűrűvel - 100-582 | 60 | db
18 | Excel Vertical 12C13/ 4C19 Ind mon/switched 16A Commando - 555-1V-Com16-INT3-12C13-4C19-3B | 8 | db
19 | Excel IPT Humidity Sensor - 555-500-200 | 8 | db
20 | 19" 1U 6-os villámvédett kapcsolósor (kapcsolóval, fekete, aluminium) | 11 | db
Gerinc kábelezés
21 | Excel 24 Way Multimode Fibre Optic Panel - 24 LC Duplex (48 Fibre) - 201-623 | 10 | db
22 | Excel 24-port Angled Unloaded 1U Chrome (FTP) Keystone Frame - 100-024 | 6 | db
23 | Excel Category 6A (STP) Screened Angled Keystone Toolless Jack Butterfly Style - 100-185 | 40 | db
24 | Excel Kül/beltéri OM4 24x50/125 optikai gerinckábel LSOH fekete - 204-024 | 1600 | m
25 | Excel Kül/beltéri OM4 12x50/125 optikai gerinckábel LSOH fekete - 204-012 | 360 | m
26 | Excel Category 7A Cable 1200MHz S/FTP LS0H Yellow 500m Reel - 100-912 | 1400 | m
27 | Excel OM4 Fibre Optic Patch Lead LC-LC Multimode 50/125 Duplex Aqua 1m - 204-300 | 216 | db
Gerinc kiváltás
28 | Excel 24 Way Multimode Fibre Optic Panel - 24 LC Duplex (48 Fibre) - 201-623 | 2 | db
29 | Excel Kül/beltéri OM4 24x50/125 optikai gerinckábel LSOH fekete - 204-024 | 300 | m
30 | Excel OM4 Fibre Optic Patch Lead LC-LC Multimode 50/125 Duplex Aqua 1m - 204-300 | 24 | db
31 | Optikai szálak műszeres mérése, dokumentálása | 1 | klt
32 | Egyéb szerelési költségek | 1 | klt
Aktív eszközök
Switch IT
33 | ZyXEL XGS3700-24 28-port Datacenter Gigabit switch, L2/3, 24x Gigabit metal + 4x 10G open SFP+, Full L2+ features + L3: static and policy-based routing, VRRP, ECNP, Option: redundant hotswap power supply, Green (802.3az), 19" rackmount | 3 | db
34 | ZyXEL XGS3700-24HP 28-port Datacenter Gigabit switch, L2/3, 24x Gigabit metal + 4x 10G open SFP+, Full L2+ features + L3: static and policy-based routing, VRRP, ECNP, PoE (802.3at), Total PoE power budget 460W (1xPS)/1000W (2xPS), Option: redundant hotswap power supply, Green (802.3az), 19" rackmount | 3 | db
35 | ZyXEL XGS3700-48 52-port Datacenter Gigabit switch, L2/3, 48x Gigabit metal + 4x 10G open SFP+, Full L2+ features + L3: static and policy-based routing, VRRP, ECNP, Option: redundant hotswap power supply, Green (802.3az), 19" rackmount | 24 | db
36 | ZyXEL XGS3700-48HP 52-port Datacenter Gigabit switch, L2/3, 48x Gigabit metal + 4x 10G open SFP+, Full L2+ features + L3: static and policy-based routing, VRRP, ECNP, PoE (802.3at), Total PoE power budget 460W (1xPS)/1000W (2xPS), Option: redundant hotswap power supply, Green (802.3az), 19" rackmount | 10 | db
37 | ZyXEL DAC10G-1M, 10G (SFP+) direct attach cable 1 meter | 37 | db
38 | ZyXEL SFP10G-SR 10G SFP+ modul, Wavelength 850nm, Short range (300m), Double LC connector | 12 | db
Switch AV
39 | ZyXEL XGS2210-28 28-port Managed Layer2+ Gigabit Ethernet switch, 24x Gigabit metal + 4x 10GbE SFP+ ports, L2 multicast, IGMP snooping, MVR, IP source guard, DHCP snooping, ARP inspection, CPU protection, IPv6, 802.3az (Green) | 5 | db
40 | ZyXEL XGS2210-52 52-port Managed Layer2+ Gigabit Ethernet switch, 48x Gigabit metal + 4x 10GbE SFP+ ports, L2 multicast, IGMP snooping, MVR, IP source guard, DHCP snooping, ARP inspection, CPU protection, IPv6, 802.3az (Green) | 3 | db
41 | ZyXEL DAC10G-1M, 10G (SFP+) direct attach cable 1 meter | 5 | db
42 | ZyXEL SFP10G-SR 10G SFP+ modul, Wavelength 850nm, Short range (300m), Double LC connector | 8 | db
Switch Security
43 | ZyXEL XGS2210-28HP 28-port Managed Layer2+ Gigabit Ethernet switch, 24x Gigabit metal + 4x 10GbE SFP+ ports, PoE 802.3at (High Power, 30W) - Power budget 375W, L2 multicast, IGMP snooping, MVR, IP source guard, DHCP snooping, ARP inspection, CPU protection, IPv6, 802.3az (Green) | 5 | db
44 | ZyXEL XGS2210-52HP 52-port Managed Layer2+ Gigabit Ethernet switch, 48x Gigabit metal + 4x 10GbE SFP+ ports, PoE 802.3at (High Power, 30W) - Power budget 375W, L2 multicast, IGMP snooping, MVR, IP source guard, DHCP snooping, ARP inspection, CPU protection, IPv6, 802.3az (Green) | 2 | db
45 | ZyXEL DAC10G-1M, 10G (SFP+) direct attach cable 1 meter | 1 | db
46 | ZyXEL SFP10G-SR 10G SFP+ modul, Wavelength 850nm, Short range (300m), Double LC connector | 12 | db
Tűzfal
47 | USG1900 Security UTM solution: Firewall, VPN: 2000x IPSec/ 755x SSL (55 default ), 8x 1Gbps (LAN/DMZ/WAN), 2x USB, 1x OPT, Wireless Controller for up to 18 (2 default) NWA3000-N/5000-N series of APs, included 1-year licenses of IDP, Antivir (Kaspersky), Antispam (Cyren), Content Filtering (Cyren) | 2 | db
48 | E-iCard 1-year UTM License Bundle for USG1900 included IDP, Antivirus, Antispam, Content Filtering | 2 | db
49 | E-iCard Device High Availability Pro license for USG1100/1900 and ZyWALL 1100 (Extreme Series) | 1 | db
WLAN
50 | NXC5500 Business Wireless LAN Controller, manage up to 512 APs with license upgrade (default 64APs), 6x Gigabit 1000Bse-T ports | 1 | db
51 | E-iCard 64 Access Point License Upgrade for NXC5500 | 1 | db
52 | E-icard to enable ZyMesh function on NXC5500 | 1 | db
53 | ZyXEL NWA5123-AC AP 802.11 ac Wireless Access Point, 2x2 Dual band & Dual radio (1200Mbps), Dual configuration Image, 16 SSID, PoE | 97 | db
Support
54 | 2-Yr +1 EU-Based Next Business Day Delivery Service for SWITCH | 55 | db
55 | 2-Yr +1 EU-Based Next Business Day Delivery Service for GATEWAY | 2 | db
56 | 2-Yr +1 EU-Based Next Business Day Delivery Service for WLAN | 1 | db
UPS
57 | Aplus 3000AR 3000 VA rack 19" 2U UPS | 11 | db
B. | IP CCTV (passzív/aktív hálózati komponenseket az IT fejezet tartalmazza)
58 | DAHUA IPC-HDBW5431R-Z IP kültéri dóm kamera, 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS, 0.03lux színes, H.265+, H.265, H.264+, H.264 triple-codec, Max 25fps@4M(2688x1520), Day/Night(ICR), 2,7-12mm motoros objektív (35°-100°), IR 50m, 120db TrueWDR, IP67, IK10 védettség, PoE, Onvif, 1/1 Audio in/out, 1/1Alarm in/out, microSD max. 128Gb, Analitikai funkciók: Vonalátlépés, behatolás érzékelés,Elhagyott/Otthagyott tárgy észlelés,Face Detect, Audio detect | 101 | db
59 | DAHUA IPC-HFW5431E-Z IP kültéri kompakt cső kamera, 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS, 0.03lux színes, H.265+, H.265, H.264+, H.264 triple-codec, Max 25fps@4M(2688x1520), Day/Night(ICR), 2,7-12mm motoros objektív (35°-100°), IR 50m, 120db TrueWDR, IP67, IK10 védettség, PoE, Onvif, 1/1 Audio in/out, 1/1Alarm in/out, microSD max. 128Gb, Analitikai funkciók: Vonalátlépés, behatolás érzékelés,Elhagyott/Otthagyott tárgy észlelés,Face Detect, Audio detect | 14 | db
60 | PFA137 Kamera aljzat dóm kamerához | 101 | db
61 | PFA135 Kamera aljzat cső kamerához | 14 | db
62 | DAHUA NVR5232-4KS2 320Mbps, Max 12MP, 16ch 1080P decoding, H.265, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(1000M), 2 USB(1USB3.0), 1/1ch audio in/out, 2 HDD(6TB each), 4/2 alarm in/out, P2P, fisheye dewarp, IVS(optional), face detection | 5 | db
63 | DAHUA DHI-DSS4004 7/24 működésű Központi menedzsment szerver: Linux operációs rendszer; 15xSATA port, RAID 0,1,5; 4xGigabit RJ45 port; Duál tápegység; Fail-over és hot-standby üzemmód; LCD kijelző; Max. 2000 eszköz támogatása, összesen 1400Mbps terhelhetőség; ONVIF kompatibilitás; videó analitika támogatás; SDK külső rendszer illesztéshez | 1 | db
64 | DAHUA NKB1000/DH Network Keyboard & Control Keyboard & Dome keyboard | 1 | db
65 | Western Digital HDD 3,5" Purple NV 6TB HDD, SATA3, 64MB | 10 | db
66 | Intel® core i7-6700, 8GB DDR4, Sata lll 256GB SSD, nVidia Quadro, Dahua DSS kliens program telepítve, tesztelve | 1 | db
67 | DAHUA DHL32 Biztonságtechnikai monitor, 24/7 működés Méret:31,5"(16: 9) LED Felbontás: 1920*1080 Fényerő: 300cd/m2 Kontraszt: 1200: 1 Látószög: 178/178 Válasz idő: 5ms Gamut: 16.7M/8bit Videó bemenet: VGA, HDMI Beépített mikrofon, Audio input | 1 | db
68 | DAHUA DHL22 Biztonságtechnikai monitor, 24/7 működés Méret: 20,7"(16: 9) LED Felbontás: 1920*1080 Fényerő: 200cd/m2 Kontraszt: 600: 1 Látószög: 130/178 Válasz idő: 4ms Gamut: 16.7M/8bit Videó bemenet: VGA, HDMI, Beépített mikrofon, Audio input | 3 | db
TELEFONKÖZPONT
87 | Alcatel-Lucent OmniPCX Office kommunikációs rendszer • 30 db SIP fővonali csatorna • 2 db ISDN2 fővonal • 90 db IP mellék • 24 db analóg mellék • integrált hangposta (2 port, 1 óra kapacitással) • Rack kivitel, Integrált RJ45 felületű rendező | 1 | db
88 | Alcatel-Lucent 8028 IP Premium DeskPhone rendszerkészülék | 10 | db
89 | Alcatel-Lucent 8038 IP Premium DeskPhone rendszerkészülék | 4 | db
90 | Alcatel-Lucent 8001G DeskPhone - Entry-level SIP phone with high audio quality, 2 SIP accounts, 2 Gig Ethernet ports, POE or power s upply connector, audio controls key (handsfree, mute, volume), 3,5mm/RJ9 Headset connections, directions navigator, 4 pr | 56 | db
91 | 2N Helios IP Verso - 9155101 - 1 nyomógombos, PoE | 11 | db
92 | 2N Helios IP Verso - 9155022 - falon kívüli szerelődoboz 2 modulra | 11 | db
EGYÉB KÖLTSÉGEK
93 | Megvalósulási terv készítése, DWG formátumban meglévő tervek alapján | 1 | klt.
94 | Kezelőszemélyzet oktatása | 1 | klt.
95 | Telephelyen kívüli kltsg. | 1 | klt.
96 | Szerelési anyagok | 1 | klt.
ÖSSZESÍTÉS:

## behat
A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar - 1088 Budapest, Reviczky u. 6. épületének kialakítás a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítása munkáinak keretén belül
KIVITELI TERV - VIII. TERVEZÉSI FÁZIS - ÉPÜLETVILLAMOSSÁG - KT_EL_ 00_KV_ 00_R02
BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER - VILLAMOS MUNKÁK
Rendelési szám / Order Nr. | Megnevezés / Designation | Mennyiség / Quantity | Anyag egységár HUF / Unit price | Díj egységár HUF / Unit wage | Anyag összesen HUF / Total material | Díj összesen HUF / Total wage
Behatolásjelző rendszer
C520-D-C1 | GD-520 Szabotázsvédett fémdobozba épített vezérlőpanel intelligens tápegységgel (2,5A), 16 zóna a panelen - 520-ig bővíthető, 8 kimenet a panelen, 4db buszvonal, 32 (24) kezelő (keyprox), 4 grafikus kezelőegység, max. 32 MAX adatvonali olvasó vagy max. 32 DCM (2xWiegand bemenet) vagy max. 64 DCM ajtóvezérlő, 1000 felhasználói kód , 1500 eseményes memória , 1000 beléptető eseménytár, 32 független partíció , 32 hangellenőrző csatorna, Beépített RS232 és PSTN kommunikátor modul | 1
UL18-12 | Akkumulátor 12V/18Ah | 11
E080-04 | ETHERNET MODUL RS 485 Buszvonalra kapcsolódó intrfész - hálózati TCP/IP modul | 1
CP037-36 | LCD MK 7 Galaxy kezelőegység 2x16 karakteres LCD kijelzővel, fedeles, hangerő szabályozás | 3
C072 | RIO BOXED Zónabővítő modul 8 dupla EOL-os bemenettel és 4db tranzisztoros kimenettel, Műanyag dobozban | 17
P026-01-B | SMART RIO 2,75 Zónabővítő modul egybeépítve 2,75A kapcsolóüzemű tápegységgel , dobozban | 10
Érzékelők
RK150DTG300B | Kombinált (PIR + MW: 10.525GHz), + AM (antimaszk, letakarás elleni védelem), 2.8m magasból: 8m átmérő, 4m magasból: 13m átmérő, 360° látószög. Növelt RFI immunitás. hőmérséklet kompenzáció. ACT (testhőkibocsátás eltakarás elleni védelem), GREEN LINE, GRADE 3. | 51
LC102PIGBS | PIR mozgásérzékelő + akusztikus üvegtörés érzékelő, digitális, kisállatvédett, fóliázott üvegre is | 49
LCMBS | Infra tartó konzol LC sorozathoz, fali/mennyezeti egyben | 49
SD-70 | Nyitásérzékelő , befúrható , fémajtóba 1,9 x 3,2 cm, fehér vagy barna színben | 102
3045 | Támadásjelző ( " lehúzós / ujjbeakasztós), memória nélkül, NC kimenet, működési hőmérséklet -40 től plusz 66 fokig | 2
Jelzésadók
LADY-PI | Akkumulátoros kültéri hang és fényjelző, akku nélkül | 2
UL2.4-12 | Akkumulátor 12V/2.4Ah | 2
AI673 | Beltéri hangjelző | 2
GSM kommunikátor
C074 | 4 utas relé interfész modul dobozban | 1
GS3055-IGW | GPRS Universal Wireless Alarm Communicator (900 MHz/1800 MHz) | 1
UL1.2AH | Akkumulátor 12V/1.2Ah | 1
Kábelek
| 2x0.5+2x0.22mm2 árnyékolt kábel, kábeltálcára f. védőcsőbe húzva, lemérve, bekötve | 3500
| 2x0.5+6x0.22mm2 árnyékolt kábel, kábeltálcára f. védőcsőbe húzva, lemérve, bekötve | 1200
| Struktúrált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, Cat.5e UTP | 305
Védőcsövek
| Süllyesztett szereléshez (gipszkartonba, tégla falba) védőcső, kötődobozokkal, apróanyagokkal, visszajavítással, festés nélkül Ø20mm gégecső | 300
| Merev védőcső álmennyezet felett illetve falon kívüli szereléshez, nyílt rendszerű csövezéshez, FI 20mm | 1200
| Rögzítő anyagok falon kívüli szereléséhez kompletten (bilincs, csavar, tipli) védőcsövezéshez kompletten | 1
| Szerelési segédanyag | 1
Munkadíjak
| Üzembe helyezés, programozás | 1
| Oktatás | 2
| Megvalósulási dokumentáció (2 pld. nyomtatott és 1 pld. elektronikus formában (tervek .dwg, dokumentációk szerkeszthető formátumban)) | 1
ÖSSZESÍTÉS:

## beléptető
A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar - 1088 Budapest, Reviczky u. 6. épületének kialakítás a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítása munkáinak keretén belül
KIVITELI TERV - VIII. TERVEZÉSI FÁZIS - ÉPÜLETVILLAMOSSÁG - KT_EL_ 00_KV_ 00_R02
BELÉPTETŐ RENDSZER - VILLAMOS MUNKÁK
Ssz. | Tétel szövege |  | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1. | IDT-VSO-PSL | [IDT-VSO-PSL] Unipass OE szerver licence | 1 | db
2. | IDT-VSO-PMU | [IDT-VSO-PMU] Unipass OE munkaállomás licence | 2 | db
3. | IDT-VSO-POL | [IDT-VSO-POL] Unipass OE olvasó licence | 240 | db
4. | IDT-VSO-PSZ | [IDT-VSO-PSZ] Unipass OE személyi licence | 3700 | db
5. | IDT-VSO-PWE | [IDT-VSO-PWE] Uniweb-Pass OE (a teljes Unipass licence 25%-a) min. ár | 1 | db
6. | IDT-VSO-PKN | [IDT-VSO-PKN] Unipass OE korlátlan licence | 1 | db
7. | IDT-VSO-VSL | [IDT-VSO-VSL] Univisit OE szerver licence | 1 | db
8. | IDT-VSO-VMU | [IDT-VSO-VMU] Univisit OE munkaállomás licence | 1 | db
9. | IDT-VSO-VWE | [IDT-VSO-VWE] Uniweb-Visit OE licence | 1 | db
10. | IDT-VSO-TSL | [IDT-VSO-TSL] Unitime OE szerver licence (100 db személyi licence-t tartalmaz) | 1 | db
11. | IDT-VSO-TSK | [IDT-VSO-TSK] Unitime OE személyi licence (> 100 <= 1500) | 1 | db
12. | IDT-VSO-TMU | [IDT-VSO-TMU] Unitime OE munkaállomás licence | 2 | db
13. | IDT-VSO-TWE | [IDT-VSO-TWE] Uniweb-Time OE (a teljes Unitime licence 75%-a) min. ár | 1 | db
14. | IDT-VSO-GSL | [IDT-VSO-GSL] Uniguard OE szerver licence (100 db alarm object-et tartalmaz) | 1 | db
15. | IDT-VSO-GAO | [IDT-VSO-GAO] Uniguard OE alarm object licence | 1 | db
16. | IDT-VSO-GSL | [IDT-VSO-GSR] Uniguard OE riasztásfelügyelet | 1 | db
17. | IDT-VSO-GSL | [IDT-VSO-GSJ] Uniguard OE járőrellenőrző | 1 | db
18. | IDT-VSO-GSL | [IDT-VSO-GSC] Uniguard OE CCTV integráció | 1 | db
19. | IDT-VSO-GSL | [IDT-VSO-GSB] Uniguard OE behatolás jelzés integráció | 1 | db
20. | IDT-VSO-GSM | [IDT-VSO-GSM] Uniguard OE komunikációs modul (SMS, E-mail) | 1 | db
21. | IDT-VSO-CSL | [IDT-VSO-CSL] Unicard OE | 1 | db
22. | IDT-VSO-GKN | [IDT-VSO-GKT] Károli Gáspár Egyetem Tanulmányi Rendszerhez illesztés | 1 | db
23. | IDT-VSO-SXI | [IDT-VSO-SXI] Unipass OE XML Import Interface | 1 | db
24. | ATS-KPC-SVR | [ATS-KPC-SVR] Szerver konfiguráció (beléptető rendszerhez) nagy rendszerhez, RACK szekrénybe szerelhető, monitor és operációs rendszer nélkül | 1 | db
25. | ATS-KPC-WSR | [ATS-KPC-WSR] Microsoft Windows Server 2012 Standard R2 64-bit 2CPU HUN DVD Oem 1pack szerver szoftver | 1 | db
26. | ATS-KPC-BSR | [ATS-KPC-BSR] Szünetmentes tápegység szerverhez, RACK kivitel | 1 | db
27. | ATS-KPC-PCL | [ATS-KPC-PCL] Kliens számítógép, op. rendszerrel (Linux), monitor nélkül | 2 | db
28. | ATS-KPC-PCM | [ATS-KPC-PCM] Monitor kliens számítógéphez (19" TFT) | 3 | db
29. | ATS-KPC-BPC | [ATS-KPC-BPC] Szünetmentes tápegység PC-hez 500VA | 2 | db
30. | ATS-KPC-KAT | [ATS-KPC-KAT] Kamera Anteus TicketControl szoftverhez | 2 | db
31. | ATS-JTC-TCA | [ATS-JTC-TCA] TicketControl jegyértékesítő és beléptető alaprendszer | 1 | db
32. | ATS-JTC-005 | [ATS-JTC-005] TIcketControl szekrényzár-kezelés záranként | 30 | db
33. | ATS-JTC-006 | [ATS-JTC-006] TicketControl elektronikus pénztárca | 1 | db
34.
35. | IDT-VHO-RTN | [IDT-VHO-RTN] R.T.U. 12 Volt önálló munkaidő terminál olvasó nélkül | 2 | db
36. | IDT-VHO-RL8 | [IDT-VHO-RL8] R.L.U. 220 Volt önálló liftvezérlő szünetmentesítéssel (8 emelet) kimeneti tápegység nélkül | 3 | db
37. | IDT-VHS-M10 | [IDT-VHS-M10] M.C.P./ b10 ; 12 Volt központi egység | 15 | db
38. | IDT-VHS-LAD | [IDT-VHS-LAD] L.A.U. átjáró vezérlő | 121 | db
39. | BFX-VHS-LDB | [BFX-VHS-LDB] IDtech lemezdoboz vezérlő elhelyezéséhez | 126 | db
40. | ATS-KTP-1FN | [ATS-KTP-1FN] Tápegység 12V DC 1A (200x230x88mm fémdob., 7Ah akku. hellyel, fesz. és akkuműk. felügyelet) | 99 | db
41. | ATS-KTP-2FN | [ATS-KTP-2FN] Tápegység 12V DC 2A (230x230x98mm fémdob., 7Ah akku. hellyel, fesz. és akkuműk. felügyelet) | 25 | db
42. | ATS-KTP-A72 | [ATS-KTP-A72] Akkumulátor 12V 7 Ah | 124 | db
43. | ATS-OFP-300 | [ATS-OFP-300] P300 RFID olvasó (Farpointe) (max. 15 cm olvasási távolság) | 216 | db
44. | ATS-OFP-500 | [ATS-OFP-500] P500 RFID olvasó (Farpointe) (max. 20 cm olvasási távolság) | 24 | db
45. | ATS-KHK-ET1 | [ATS-KHK-ET1] Ethernet csatoló (TCP/IP, 10MB, UTP) 1 soros port csatlakoztatási lehetőséggel | 18 | db
46. | ATS-KBT-ABV | [ATS-KBT-ABV] Ablakos vésznyitó (zöld) | 52 | db
47. | ATS-BGC-001 | [ATS-BGC-001] Comfort gyorskapu opció - piktogrammos kijelző elülső részen irányonként (általában 2 db szükséges a két irány miatt) | 1 | db
48. | ATS-BGC-004 | [ATS-BGC-004] Comfort gyorskapu opció - beépített kártyaelnyelő (RFID olvasó és vezérlő nélkül) | 1 | db
49. | ATS-JHV-LC2 | [ATS-JHV-LC2] LC200 16 portos szekrényzár-vezérlő | 2 | db
50. | ATS-JHV-OTE | [ATS-JHV-OTE] IT200 információs és szekrénynyitó terminál | 2 | db
51. | ATS-KHK-BUS | [ATS-KHK-BUS] ATS bus csatoló | 2 | db
52. | ATS-JHV-OZN | [ATS-JHV-OZN] Öltözőszekrényzár ONLINE kivitel | 30 | db
53. | ATS-BNC-NEF | [ATS-BNC-NEF] Comfort nyílószárnyas hosszított gyorskapu (2000 mm), szélső elem (max. 1200 mm átjáró szélességhez) | 2 | db
54. | ATS-BNC-NEN | [ATS-BNC-NEN] Comfort nyílószárnyas hosszított gyorskapu (2000 mm), köztes elem (max. 1200 mm átjáró szélességhez) | 3 | db
55. | ATS-BGC-NXF | [ATS-BGC-NXF] Comfort gyorskapu, normál átjáró szélességű szélső elem | 2 | db
56. | ATS-KTP-TAV | [ATS-KTP-TAV] Tápegység 12V DC 10A (kapcsolóüzemű, akkutöltéssel, fémdobozban, 7Ah akkuval) | 5 | db
57. | ATS-USE-010 | [ATS-USE-010] Fotocella-pár, vezeték nélküli (tartó nélkül) | 1 | db
58. | ATS-OFP-ISI | [ATS-OFP-ISI] PSI-4 kártya (1,17 mm), közvetlenül nyomtatható, IDtech kódolás | 3700 | db
59. | ATS-AKK-TOK | [ATS-AKK-TOK] Kártyatartó tok PVC vízszintes (natúr, kék, fehér) | 0 | db
60. | ATS-AKK-KFC | [ATS-AKK-KFC] Kártyatartó függelék - csipesz | 0 | db
61. | ATS-NKA-EP1 | [ATS-NKA-EP1] Zenius Classic színes kártyanyomtató (Linux és Windows) | 1 | db
62. | ATS-NKA-ZP3 | [ATS-NKA-ZP3] Zebra ZXP3 egyoldalas színes, nagykapacitású kártyanyomtató USB porttal (Windows) | 0 | db
63. | ATS-KPC-H16 | [ATS-KPC-H16] 16 portos switch | 2 | db
64. | ATS-KBT-ABV | [ATS-KBT-NYG] Nyomógomb | 25 | db
65. | IDT-VHK-088 | [IDT-VHK-088] I.O.E. - I/O bővítés 8 be / 8 ki - külön dobozolás | 30 | db
66. | ATS-EGY-TER | [ATS-IDT-SMS] SMS küldő modul | 1 | db
67. | ATS-EGY-SZO | [ATS-SDA-RKV] Synergy Dual AM rendszer (2m) különálló 9060 vezérlővel, ABS, szürke | 3 | db
68. | ATS-EGY-SZO | [ATS-ESY-TSZ] Synergy 1175/80 takarófedél, szürke | 6 | db
69. | ATS-EGY-SZO | [ATS-SEA-CDS] Sensormatic AMB 1200 Címke Deaktiváló szett | 3 | db
70. | ATS-EGY-SZO | [ATS-MUS-KLK] MiniUltra Strip III könyvcímke, fekete, lap kiszerelés (5000 db/doboz) | 180000 | db
71. | ATS-EGY-SZO | [ATS-EAM-KRE] AM kézi reaktivátor | 3 | db
72. | ATS-EGY-SZO | [ATS-KPU-ÁVK] Áruvédelmi kapu telepítése | 1 | db
73. | ATS-EGY-SZO | [ATS-EGY-SZS] Szerelési segédanyag | 1 | db
74. | ATS-SSZ-PVE | [ATS-SSZ-PVE] Projektvezetés (max. 3 budapesti kiszállást tartalmaz) | 1 | db
75. | ATS-SSZ-SZS | [ATS-SSZ-SZS] Rendszerszakértői konzultáció | 1 | db
76. | ATS-SSZ-HW1 | [ATS-SSZ-HW1] Hardverszerelés | 1 | db
77. | ATS-SSZ-SZE | [ATS-SSZ-SZE] Rendszerélesztés | 1 | db
78. | ATS-SSZ-SZK | [ATS-SSZ-SZK] Szoftver konfiguráció | 1 | db
79. | ATS-SSZ-SOK | [ATS-SSZ-SOK] Oktatás / alkalom (max. 4 óra és 3 fő) | 1 | db
80. | ATS-SSZ-KBP | [ATS-SSZ-KBP] Kiszállási díj Budapesten | 1 | db
81. | ATS-SSZ-BFE | [ATS-SSZ-BFE] Gyorskapu telepítése | 5 | db
82. | ATS-SSZ-DOE | [ATS-SSZ-DOE] Dokumentáció elkészítése | 1 | db
83. | ATS-SSZ-SZA | [ATS-SSZ-SZA] Szerelési segédanyag | 1 | db
ÖSSZESÍTÉS:

## automatika
A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar - 1088 Budapest, Reviczky u. 6. épületének kialakítás a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítása munkáinak keretén belül
KIVITELI - VIII. TERVEZÉSI FÁZIS - ÉPÜLETVILLAMOSSÁG - KT_EL_ 00_KV_ 00_R02
AUTOMATIKA
Ssz | Tétel Szövege | Megajánlott típus | Menny. | Egys. | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1. | TEREPI KÉSZÜLÉKEK
1.1 | EGT 301 F102 Külsőhőmérséklet-érzékelő működési tartomány:-50÷80°C, mérőérzékelő:Ni1000 védettségi osztály:IP42 |  | 2 | db
1.2 | EGT 347 F101 Légcsatornába építhető hőmérséklet-érzékelő működési tartomány:-30÷130°C, mérőérzékelő:Ni1000, vörösréz merülő rúd, benyúlási hossz: 225 mm, védettségi osztály:IP42 tartozék: 368839 rögzítő karima |  | 30 | db
1.3 | EGT 354 F102 Csőbe építhető vízhőmérséklet érzékelő sárgaréz merülőhüvellyel, R1/2" menettel, benyúlási hossz: 50mm, működési tartomány:-30÷130°C, mérőérzékelő: Ni1000 védettségi osztály:IP42 tartozék: 391011050 védőcső |  | 57 | db
1.4 | SDU101F004 Nyomáskülönbség távadó Mérési tartomány: 0...1000 Pa Kimenő jel: 0(2)...10 V, terhelés > 500 Ω, 0(4)…20 mA Tápfeszültség: 24 V ~ Védettségi osztály: : IP 44 |  | 20 | db
1.5 | EGQ220F031 Helyiség CO2 érzékelő Mérési tartomány: 0…2000 ppm Kimenő jel: 0…10 V Tápfeszültség: 15..24 V=, 24 V~ |  | 8 | db
1.6 | DSB 143 F001 Nyomásőr állandó kapcsolási különbséggel működési tartomány: 0-6 bar Max. nyomás: 30 bar Max. hőmérséklet: 70 °C kapcsoló elem: 1 váltó kont.; 10 ( 3 ) A / 250 V |  | 8 | db
1.7 | TUC105F001 Hőmérséklet korlátozó termosztát működési tartomány: 15÷95°C, benyúlási hossz: 700mm védettségi osztály:IP54 |  | 2 | db
1.8 | TFL 201 F601 Kapilláris fagyvédő termosztát 'beállítási tartomány:-5÷12°C, gyári beállítás:+5°C kapilláris : 6m, Cu (5 db kapilláris tartóval) kapcsoló elem: 1 váltó kont.; 10(3)A / 250V védettségi osztály:IP65 |  | 10 | db
1.9 | DDL 105 F001 Nyomáskülönbség-kapcsoló gáznemű közeghez működési tartomány:50÷500 Pa (0,5÷5mbar), kapcsoló elem: 1 váltó kont.; 5(3)A / 250V szerelő készlettel, komplett |  | 54 | db
1.10 | DDLU 205 F001 Lépcsőházi nyomáskülönbség távadó Mérési tartomány: 0...1000 Pa Kimenő jel: 0(2)...10 V, terhelés > 500 Ω, 0(4)…20 mA Tápfeszültség: 24 V ~ Védettségi osztály: : IP 44 |  | 4 | db
1.11 | BUN015F300 Háromjáratú szelep külső menettel Névleges méret (NA): 15 Kvs érték: 4 m3/h |  | 7 | db
1.12 | BUN020F300 Háromjáratú szelep külső menettel Névleges méret (NA): 20 Kvs érték: 6,3 m3/h |  | 5 | db
1.13 | BUN025F300 Háromjáratú szelep külső menettel Névleges méret (NA): 25 Kvs érték: 10 m3/h |  | 7 | db
1.14 | BUN032F300 Háromjáratú szelep külső menettel Névleges méret (NA): 32 Kvs érték: 16 m3/h |  | 2 | db
1.15 | BUN040F300 Háromjáratú szelep külső menettel Névleges méret (NA): 40 Kvs érték: 22 m3/h |  | 1 | db
1.16 | BUN050F200 Háromjáratú szelep külső menettel Névleges méret (NA): 50 Kvs érték: 40 m3/h |  | 1 | db
1.17 | AVM115SF132 Szelepállító hajtómű Állító erő: 250 N |  | 21 | db
1.18 | AVM321SF132 Szelepállító hajtómű Állító erő: 1000 N |  | 2 | db
1.19 | VKR050F300-FF Golyóscsap Névleges méret (NA):50 Kvs érték: 63m3/h |  | 32 | db
1.20 | AKM115F122 Szelepállító hajtómű Forgatónyomaték: 8 Nm Tápfeszültség: 24 V~ |  | 32 | db
1.21 | ASF122F222 Zsalumozgató motor, rugós visszatérítéssel Forgatónyomaték: 18 Nm Tápfeszültség: 24 V~ Végállásjelzővel |  | 49 | db
1.22 | ASM124F122 Zsalumozgató motor Forgatónyomaték: 18 Nm Tápfeszültség: 24 V~ |  | 17 | db
1.23 | Lépcsőházi törőlapos nyomógomb |  | 23 | db
1. | TEREPI KÉSZÜLÉKEK ÖSSZESEN:
2. | DDC ALÁLLOMÁSOK
2.1 | EY-AS525F001 szabadon programozható, bővíthető kompakt DDC alállomás, CPU, tápegység, 42 adatpont Univerzális bemenet: 8 (Ni/Pt1000, U/I/R, DI) Analóg kimenet: 4 x 0 …10 V Digitális bemenet: 8 Digitális kimenet: 6 Számláló bemenet: 1 Tápfeszültség: 24 V ~ Védettségi osztály: IP 0 |  | 11 | db
2.2 | EY-IO530F001 bemeneti funkciókártya EY-AS525F001 tip. automatika állomáshoz, Digitális bemenet: 8 Univerzális bemenet: 8 |  | 2 | db
2.3 | EY-IO531F001 bemeneti funkciókártya EY-AS525F001 tip. automatika állomáshoz, Digitális bemenet: 16 |  | 31 | db
2.4 | EY-IO532F001 bemeneti funkciókártya EY-AS525F001 tip. automatika állomáshoz, Univerzális bemenet: 16 |  | 1 | db
2.5 | EY-IO551F001 kimeneti funkciókártya EY-AS525F001 tip. automatika állomáshoz, Digitális kimenet: 16 (open collector) |  | 17 | db
2.6 | EY-IO571F001 be/kimeneti funkciókártya EY-AS525F001 tip. automatika állomáshoz, Digitális kimenet/bemenet: 16 |  | 2 | db
2.7 | EY-IO572F001 be/kimeneti funkciókártya EY-AS525F001 tip. automatika állomáshoz, Univerzális bemenet: 8 Analóg kimenet: 4 Digitális bemenet: 3 |  | 10 | db
2.8 | EY-CM721F010 Modbusz kommunikációs funkciókártya |  | 4 | db
2.9 | Ethernet switch |  | 7 | db
2. | DDC ALÁLLOMÁSOK ÖSSZESEN:
3. | ÉPÜLETFELÜGYELETI KÖZPONT
3.1 | Felügyeleti számítógép Monitorral, operációs rendszerrel |  | 1 | kszl
3.2 | YZP480F200 Épületfelügyeleti szoftvercsomag |  | 1 | kszl
3. | ÉPÜLETFELÜGYELETI KÖZPONT ÖSSZESEN:
4. | FREKVENCIAVÁLTÓK
4.1 | VLT HVAC Drive frekvenciaváltó FC102P1K5T4P55H1XG 1,5 kW; 380-460VAC; IP55 védettséggel H1 jelű (A1/B) RFI szűrővel ; grafikus LCD kijelzővel |  | 2 | db
4.2 | VLT HVAC Drive frekvenciaváltó FC102P2K2T4P55H1XG 2,2 kW; 380-460VAC; IP55 védettséggel H1 jelű (A1/B) RFI szűrővel ; grafikus LCD kijelzővel |  | 3 | db
4.3 | VLT HVAC Drive frekvenciaváltó FC102P3KT4P55H1XG 3 kW; 380-460VAC; IP55 védettséggel H1 jelű (A1/B) RFI szűrővel ; grafikus LCD kijelzővel |  | 5 | db
4.4 | VLT HVAC Drive frekvenciaváltó FC102P4KT4P55H1XG 4 kW; 380-460VAC; IP55 védettséggel H1 jelű (A1/B) RFI szűrővel ; grafikus LCD kijelzővel |  | 3 | db
4.5 | VLT HVAC Drive frekvenciaváltó FC102P5K5T4P55H1XG 5,5 kW; 380-460VAC; IP55 védettséggel H1 jelű (A1/B) RFI szűrővel ; grafikus LCD kijelzővel |  | 4 | db
4.6 | VLT HVAC Drive frekvenciaváltó FC102P7K5T4P55H1XG 7,5 kW; 380-460VAC; IP55 védettséggel H1 jelű (A1/B) RFI szűrővel ; grafikus LCD kijelzővel |  | 5 | db
4.7 | VLT HVAC Drive frekvenciaváltó FC102P18KT4P55H1XG 11 kW; 380-460VAC; IP55 védettséggel H1 jelű (A1/B) RFI szűrővel ; grafikus LCD kijelzővel |  | 1 | db
4.8 | VLT HVAC Drive frekvenciaváltó FC102P30KT4P55H1XG 30 kW; 380-460VAC; IP55 védettséggel H1 jelű (A1/B) RFI szűrővel ; grafikus LCD kijelzővel |  | 1 | db
4. | FREKVENCIAVÁLTÓK ÖSSZESEN:
5. | ÉPÜLETAUTOMATIKA KAPCSOLÓSZEKRÉNYEK
5.1 | MCC-R-1 jelű erősáramú és automatika kapcsolószekrény kapcsolási és automatikai feladatok ellátására, |  | 1 | kszl
5.2 | MCC-R-2 jelű erősáramú és automatika kapcsolószekrény kapcsolási és automatikai feladatok ellátására, |  | 1 | kszl
5.3 | MCC-R-3 jelű erősáramú és automatika kapcsolószekrény kapcsolási és automatikai feladatok ellátására, |  | 1 | kszl
5.4 | MCC-M-1 jelű erősáramú és automatika kapcsolószekrény kapcsolási és automatikai feladatok ellátására, |  | 1 | kszl
5.5 | MCC-M-2 jelű erősáramú és automatika kapcsolószekrény kapcsolási és automatikai feladatok ellátására, |  | 1 | kszl
5.6 | MCC-M-3 jelű erősáramú és automatika kapcsolószekrény kapcsolási és automatikai feladatok ellátására, |  | 1 | kszl
5.7 | TT jelű tűzvédelmi tabló 1800x1600x400 mm, átlátszó ajtóval, kapcsolók PMOL1816 szerelőlemezre szerelve, CRNCM0181640PM (KT_EL_80_EA_00_R02 terv szerint) |  | 1 | kszl
5. | ÉPÜLETAUTOMATIKA KAPCSOLÓSZEKRÉNYEK ÖSSZESEN:
6. | KÁBELEZÉS
6.1 | JY(ST)Y 2x0,8 |  | 6150 | m
6.2 | JY(ST)Y 2x2x0,8 |  | 7450 | m
6.3 | JY(ST)Y 3x2x0,8 |  | 150 | m
6.4 | UTP Cat5 |  | 1150 | m
6.5 | YSLY 3x1 |  | 1750 | m
6.6 | YSLY 3x1,5 |  | 5190 | m
6.7 | YSLY 4x1 |  | 280 | m
6.8 | YSLY 5x1 |  | 120 | m
6.9 | YSLY 4x1,5 |  | 630 | m
6.10 | YSLY 5x1,5 |  | 750 | m
6.11 | YSLY 7x1,5 |  | 8400 | m
6.12 | NYY 3x1,5 |  | 1780 | m
6.13 | NYY4x1,5 |  | 1150 | m
6.14 | NYY4x2,5 |  | 550 | m
6.15 | YSLCY 4x1,5 |  | 120 | m
6.16 | YSLCY 4x2,5 |  | 40 | m
6.17 | NHXH-J 3x1,5 |  | 7310 | m
6.18 | NHXH-J 4x1,5 |  | 1130 | m
6.19 | NHXH-J 7x1,5 |  | 4800 | m
6.20 | NHXH-J 4x2,5 |  | 720 | m
6.21 | NHXH-J 4x4 |  | 260 | m
6.22 | NHXH-J 4x6 |  | 225 | m
6.23 | NHXH-J 4x16 |  | 70 | m
6.24 | NHXCH-J 4x6 |  | 50 | m
6.25 | NHXCH-J 4x16 |  | 15 | m
6.26 | JE-H(ST)H 2x2x0,8 |  | 2210 | m
6.27 | Kábeltálca, horganyzott 60x100 mm |  | 300 | m
6.28 | Kábeltálca, horganyzott 60x200 mm |  | 40 | m
6.29 | Funkció megtartó kábeltálca, horganyzott 60x100 mm |  | 50 | m
6.30 | Funkció megtartó kábeltálca fedéllel, horganyzott 60x100 mm |  | 50 | m
6.31 | Egyedi tűzálló kábelrögzítő kengyel (csavaros) tartozék: 'C' sín, csavarok |  | 6780 | db
6.32 | Mü I átm. 20 mm védőcső |  | 2150 | m
6.33 | Mü I átm. 25 mm védőcső |  | 870 | m
6.34 | Mü I átm. 40 mm védőcső |  | 330 | m
6.35 | UV álló gégecső átm. 50 mm |  | 980 | m
6.36 | KKMO-6002 Terepi tiltókapcsoló |  | 117 | db
6.37 | vasszerkezet helyszínen készítve |  | 450 | kg
6.38 | Terepi készülékek felszerelése |  | 378 | db
6.39 | Erősáramú és automatika kábelek kétoldali bekötése |  | 1 | kszl
6.40 | Készülék azonosító felirati táblák elkészítése |  | 1 | kszl
6.41 | Kábeljelölések elkészítése |  | 1 | kszl
6.42 | Kapcsolószekrények erősáramú üzembehelyezése (bekötések,- motorok forgásirányának ellenőrzése hőkioldók beállítása) |  | 1 | kszl
6.43 | Érintésvédelmi védővezető |  | 250 | m
6.44 | ÉV mérések |  | 1 | kszl
6. | KÁBELEZÉS ÖSSZESEN:
7. | EGYEDI HELYISÉGSZABÁLYOZÁS
7.1 | EY-RC500F001 szabadon programozható, bovíthető kompakt DDC alállomás Univerzális bemenet: 8 Analóg kimenet: 4 Digitális bemenet: 4 Digitális kimenet: 24 |  | 32 | db
7.3 | EY-EM510F001 Távoli I/O modul |  | 11 | db
7.4 | EGH102F101 Harmatpontkapcsoló Működési tartomány: 75..85 %rh Tápfeszültség: 24V~ |  | 11 | db
7.5 | EY-RU346F001 Fali kezelő modul |  | 32 | db
7.6 | IRC vezérlődoboz |  | 32 | db
7.7 | IRC szabályozók programozása |  | 1 | klt
7.8 | IRC szabályozók üzembehelyezése, beszabályozás, üzempróbák |  | 1 | klt
7.9 | IRC Grafikai sémák elkészítése, dinamizálása |  | 1 | klt
7. | EGYEDI HELYISÉGSZABÁLYOZÁS ÖSSZESEN:
8. | SZOLGÁLTATÁSOK
8.1 | Kapcsoló és automatika szekrények "D" szintű, rendszerspecifikus kiviteli terveinek elkészítése DDC alállomáskiosztás, sorozatkapocstervek, kábeljegyzékek |  | 1 | klt
8.2 | DDC alállomás és központ felhasználói programok elkészítése |  | 1 | klt
8.3 | Grafikai sémák elkészítése, dinamizálása |  | 1 | klt
8.4 | DDC alállomások üzembehelyezése, beszabályozás, üzempróbák |  | 1 | klt
8.5 | Kezelőszemélyzet oktatása |  | 1 | klt
8.6 | Átadási dokumentáció elkészítése |  | 1 | klt
8.7 | Projektvezetés, organizációs költségek |  | 1 | klt
8. | SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN:
MUNKANEM ÖSSZESEN:

## tűzjelző
A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar - 1088 Budapest, Reviczky u. 6. épületének kialakítás a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítása munkáinak keretén belül
KIVITELI - VIII. TERVEZÉSI FÁZIS - ÉPÜLETVILLAMOSSÁG - KT_EL_ 00_KV_ 00_R02
TŰZJLEZŐ RENDSZER
Ssz. | Tételszám | Tétel típus | Tétel szövege | Mennyi-ség | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
TŰZJELZŐ RENDSZER
|  | TŰZJELZŐ KÖZPONT | Moduláris tűzjelző központ, 10 hurokkal 250 eszköz/ hurok, 64 vezérlés/hurok, mikroprocesszor struktúra, az összes rendszer struktúra, komponens és részegység dupla (redundáns), hiba esetén a rendszer automatikusan és megszakítás nélkül átkapcsol a második, párhuzamosan futó rendszerre, VdS jóváhagyás
1. | 1 | B5-SCU-CP | Integral IP MXF alapkiépítés, szekrény kivágással és jegyzőkönyvnyomtató | 1 | db
| 2 | B5-CII-HU | B5 kezelőmező MAP belső magyar | 1 | db
| 3 | B5-DXI2 | B5-DXI2 illesztőkártya X-LINE-hoz | 5 | db
| 4 | B5-BAF | B5-BAF vezérlő illesztőkártya | 1 | db
| 5 | B3-USI4 | B3-USI4 univerzális interfész illesztőkártya | 1 | db
| 6 | B3-REL16 | B3-REL16 relés illesztőkártya | 1 | db
| 7 | ST-SET REL16 W | 2 db csatlakozó dugó (standard) | 1 | db
| 8 | AKKU 38 | Akku 12V/38Ah | 2 | db
| 9 | GSM/GPRS | Tűzoltósági átjelző berendezés | 1 | db
|  | GRAFIKUS FELÜGYELET | ÖNORM F 3003 szabványnak megfelel
| 10 | SECOLOG-IP GP 1000 | Alapcsomag SecoLOG 1000 legfeljebb 1.000 elem csatlakoztatásához | 1 | db
| 11 | SECOLOG ELR | SecoLOG bevetési PC , APC BACK UPS 700VA, MS Windows7 Professional OEM HUN | 1 | db
| 12 | 22"LCD monitor | 22"LCD monitor, fali karral | 2 | db
HUROK ESZKÖZÖK
| 13 | MTD 533X | Optikai/hőérzékelő kombinált érzékelő | 539 | db
| 14 | USB 502-6 | USB 502-6 érzékelőaljzat | 539 | db
| 15 | MCP 535X-1 | Kézi jelzésadó piros | 50 | db
| 16 | tábla | Utánvilágító tábla | 50 | db
| 17 | BX-O13 | BX-O13 be/kimeneti modul | 12 | db
| 18 | BX-IOM | BX-IOM be/kimeneti modul 1 bemenet 1 kimenet | 210 | db
| 19 | BX-REL 4 | BX-REL 4 relékártya 4 relébel | 7 | db
| 20 | BX-IM4 | BX-IM4 bemeneti modul 4 felügyelt bemenet | 4 | db
| 21 | GEH MOD IP66 | Ház IP66 moduloknak | 226 | db
| 22 | GEH MOD2 IP66 | Rel 4-es kártya doboz IP66 | 4 | db
| 23 | FD805 R-N | Vonali füstérzékelő FD805 R-N | 6 | db
| 24 | LKM 593X | Légcsat. érzékelő LKM 593X | 7 | db
| 25 | LKM-SET | Légcsat. érzékelő ház X-LINE | 7 | db
| 26 | DOW 1171 | Rádiós füstérzékelő | 7 | db
| 27 | DBW 1171 | Érzékelő aljzat DOW 1171-hez | 7 | db
| 28 | BX-RGW | Rádiós gateway | 2 | db
HANG ÉS FÉNYJELZŐK
| 29 | VTB01 | Kombinál t sziréna/villanó lámpa, piros, IP43 | 23 | db
| 30 | CS200 | Beltéri hangjelző piros | 149 | db
EGYÉB
| 31 | PIG | Parallelindikátorház | 206 | db
| 32 | BX-UPI | LPL parallelindikátor elektronika BA-UPI | 206 | db
| 33 | TÁPEN54 24/3ND | 24V/3A-es hálózati táp és akkutöltő dobozolva EN54-4 (2 db 18 Ah-ás akku fér el benne) | 12 | db
| 34 | AKKU 18 | Akku 12V/18Ah | 24 | db
| 35 | JBYSTY 1210500 M | JB-Y(St)Y 1x2x1,0 tömör tűzjelző kábel, árnyékolt | 8700 | m
| 36 | SR114H | 4x1 tűzálló tűzjelző kábel, árnyékolt, piros | 4500 | m
| 37 | SR114H | 2x1 tűzálló tűzjelző kábel, árnyékolt, piros | 7600 | m
| 38 | MTl | 3x1 Erősáramú kábel | 400 | m
| 39 | Tűzálló bilincs E30 |  | 20500 | db
| 40 | Nyomvonal kiépítése, műanyag cső/csatorn, falba vésve d23 átmérőig |  | 6650 | m
| 41 | Hasági engedélyeztetés/átadás |  | 1 | klt
| 42 | Megvalósulási tervdokumentáció |  | 1 | klt
| 43 | Üzembe helyezés, programozás |  | 1 | klt
| 44 | Felíratok és jelölőmatricák (optikai füstérzékelő, kézi jelzésadó, hangjelző, cső és csatorna nyomvonalak) |  | 1 | klt
| 45 | Szerelési apróanyagok |  | 1 | klt
| 46 | projektvezetés |  | 1 | klt
| 47 | Szállítás, kiszállás, telephelyen kívüli költségek |  | 1 | klt
| Anyag összesen | [6 empty] | 0
| Díj összesen | [7 empty] | 0